ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.68/2023

RAPORT

PRIVIND EVALUAREA CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA

INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI 2022

Având în vedere prevederile art. 13 lit. i) şi art. 27 lit. e) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile art. 14 lit. e) din Normelor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul Ministerului Administraţiei  şi Internelor nr. 163/2007, a fost întocmit Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru perioada iulie - decembrie 2022.

Temeiul legal în baza căruia îşi desfăşoară activitatea cadrele tehnice şi personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor are la bază următoarele:

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinul Ministerului Administraţiei  şi Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor,

- Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005  pentru  aprobarea  dispoziţiilor  generale  privind  instruirea  salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 106/2007 pentru  aprobarea criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de  specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor,

- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte acte normative în vigoare.

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile administraţiei publice locale, cât şi toate persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului Craiova.

Consiliului Local al municipiului Craiova, ca autoritate a administraţiei publice de interes local, potrivit Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, îi revin următoarele obligaţii principale:

- aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza caruia funcţionează;

- emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare

împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

- instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;

- infiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;

- desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu

avizul inspectoratului;

- prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, inzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare infiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;

- cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte

evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi raspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;

h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

- analizează, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

- asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

Primarul are următoarele obligaţii principale:

- asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;

- asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;

- coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori

până la sosirea forţelor inspectoratului;

- asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

- asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii

administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;

- dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;

- asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

- organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;

- asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia prin exerciţii şi aplicaţii

tactice;

- asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a cercurilor de elevi ,,Prietenii pompierilor,,.

- asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;

l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;

- analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

- comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;

- asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei, inclusiv a elevilor din instituţiile de învăţământ locale;

- analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

- îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii locale.

Cadrele tehnice / personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor desemnate la nivelul consiliilor locale, instituţiilor şi operatorilor economici au următoarele obligaţii principale:

- participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;

- controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul

specific;

- propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;

- îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private, după caz, în unităţile şi instituţiile din care fac/face parte;

- prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

- răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;

- acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.

Pentru semestrul II al anului 2022, situaţia operativă şi lipsa evenimentelor deosebite au scos în evidenţă utilitatea controalelor interne de prevenire a incendiilor.

În cursul acestor controale, efectuate de cadrele tehnice şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul primăriei municipiului Craiova, s-au verificat în mod deosebit situaţii frecvente ce potrivit specificului activităţii societăţii civile pot produce incendii cu următoarele cauze principale:

- folosirea cu neglijenţă a lumânărilor aprinse în diferite locaţii, inclusiv în biserici;

- fumatul în locuri nepermise;

- scurt circuite datorate folosirii necorespunzătoare a instalaţiilor electrice;

- executarea lucrărilor cu foc deschis, sudură, tăiere, polizare, fără a se lua, măsurile corespunzătoare şi eliberarea unui Permis de lucru cu foc;

- curăţirea zonelor cu vegetaţie uscată prin aprinderea acesteia fără a se lua măsurile legale;

- necurăţarea periodică a coşurilor de fum la casele cetăţenilor.

Pentru prevenirea cu mai multă eficienţă a cauzelor generatoare de incendii, s-a intensificat activitatea de informare a salariaţilor prin instructajele periodice cu informaţii ce cuprind pe lângă prevederi ale legislaţie şi discutarea diverselor situaţii de caz.

În vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform art.18 din Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007, s-au luat o serie de măsuri de evaluare a apărării împotriva incendiilor, cuprinzând capitolele următoare:

- Implementarea noilor prevederi legale

S-au diseminat către persoanele cu atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor a normelor de apărare împotriva incendiilor:

- Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

- Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

- Hotărârea Guvernului României  nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private;

- Hotărârea Guvernului României nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 106/2007 pentru  aprobarea criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de  specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

- Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 3/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 170/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor;

- Hotărârea Guvernului României nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1151/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;

- Hotărârea Guvernului României nr. 117/2014 privind organizarea şi funcţionarea Centrului operaţional de comandă al Guvernului;

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 554 din 22 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste documente legislative au fost aduse la cunoştiinţa persoanelor cu atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, pentru a putea fi studiate şi aprofundate în vederea implementării acestora.

B) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi conform graficului de control întocmit, au fost executate controale privind respectarea normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor la sediile administrative ale primăriei Craiova şi următoarele instituţii din subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova:

- Directia Generală de Asistenţă Socială Craiova;

- Compania de Apă “Oltenia” S.A. Craiova;

- S.C. ”Termo Craiova” S.R.L. Craiova;

- R.A.A.D.P.F.L. Craiova;

- R.A.T. S.R.L. Craiova;

- S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.;

- S.C. ”Salubritate Craiova” S.R.L.;

- Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;

- Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale din municipiul Craiova;

- Creșa Craiova;

- Filarmonica „Oltenia" Craiova;

- Opera Română Craiova;

- Teatrul pentru Copii şi Tineret "Colibri" Craiova;

- Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" Craiova;

- Casa de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova;

- Sport Club Municipal Craiova;

- Poliţia Locală a municipiului Craiova;

- Instituţii de învătământ (şcoli, grădiniţe, licee).

În urma controalelor efectuate în semestrul II al anului 2022, au fost întocmite „Note de control” în care au fost specificate neregulile constatate pentru fiecare locaţie în parte şi au fost stabilite de comun acord cu persoanele responsabile termene pentru remedierea neconformităţilor găsite.

S-au reactualizat şi întocmit următoarele documentele de autoritate şi specifice de apărare împotriva incendiilor:

1. A fost actualizată planificarea privind îndrumarea şi controlul instituţiilor publice şi agenţilor economici;

2. A fost actualizat tabelul cu evidența exercițiilor de intervenție și evacuare;

3. A fost actualizat tabelul cu planificarea exercițiilor de intervenție programate la sediile administrative ale primăriei municipiului Craiova;

4. A fost actualizat Planul de Analiză şi Acoperire a Riscrurilor la nivelul municipiuui Craiova în anul 2022;

5. A fost întocmit raportul anual de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor;

6. A fost întocmit raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituţiei Primăriei municipiului Craiova;

7. Au fost actualizate norme şi instrucţiuni care au fost distribuite direcţiilor aparatului de specialitate al primarului:

- Normele privind prevenirea şi stingerea incendiilor pentru spaţiile de arhivare şi magazii din clădirile civile;

- Instrucţiunile specifice de prevenire a incendiilor pentru lucrările cu foc deschis;

- Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor.

- A fost actualizat Planul de Alarmare al Municipiului Craiova;

- Au fost actualizate și afișate Planurile de evacuare în situații de urgență la Sediul Centrului Multifuncțional Craiova.

8. Au fost actualizate documentele de autoritate în domeniul protecţiei civile, prevenirii şi stingerii incendiilor.

C) Deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor

Au fost controlate toate structurile subordonate Consiliul Local al municipiului Craiova, iar în urma controalelor de prevenire efectuate în semestrul II al anului 2022, s-au constatat următoarele deficienţe principale:

Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unele dintre structurile proprii sau subordonate Consiliului Local Craiova nu dețin autorizaţii de securitate la incendiu, astfel:

  - Sediul Direcției de Evidență a Persoanelor Craiova, Calea Unirii, nr. 45;

  - Sediul S.C. Termo Craiova S.R.L., Str. Mitropolit Firmilian, nr.14;

  - Sediul Poliției Locale Craiova, Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.22;

  - Sediul Teatrului pentru Copii şi Tineret "Colibri" Craiova, Calea București, nr. 56;

  - Sediul Ansamblului Folcloric "Maria Tănase" Craiova, Strada Crișului, nr. 9;

  - Sala Polivalentă Craiova, Bvd. Ilie Balaci, nr. 6;

  - Localul fostei școli nr. 35 din strada N. Julea nr. 3.

1. Compania de Apă “Oltenia” S.A. Craiova

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

2. S.C. Termo Craiova S.R.L. Craiova;

Nu există autorizație de securitate la incendiu la sediul administrativ.

3. R.A.A.D.P.F.L. Craiova;

Nu există autorizație de securitate la incendiu la Sala Polivalentă Craiova.

4. R.A.T. S.R.L. CRAIOVA;

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

5. S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

6. S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

7. Căminul pentru persoane vârstnice Craiova

Nu există contracte cu firme specializate pentru lucrările de întreținere și mentenanță a sistemului de detecție, semnalizare, alarmare în caz de incendiu.

8. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale din municipiul Craiova

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

9. Creșa Craiova

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

10. Filarmonica „Oltenia" Craiova

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

11. Opera Română Craiova

Obiectivul este inclus in Programul National de Constructii de Interes Public sau Social derulat de Compania Nationala de Investitii (CNI). Proiectul implementat de CNI presupune reabilitarea si consolidarea intregului monument (Opera Română Craiova împreună cu corpul central al Colegiului Naţional Carol I). Cele doua obiective au fost predate către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A. prin protocol aprobat prin HCL nr. 84/2018.

12. Teatrul pentru Copii şi Tineret "Colibri" Craiova

Persoana desemnată să îndeplinească sarcinile cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor nu are formarea, atestarea și certificarea competențelor profesionale.

Nu există autorizație de securitate la incendiu la sediul administrativ.

13. Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" Craiova

Nu există autorizație de securitate la incendiu la sediul administrativ.

14. Casa de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

15. Sport Club Municipal Craiova

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

16. Poliţia Locală a municipiului Craiova

Nu există autorizație de securitate la incendiu la nivelul sediului administrativ.

17. Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

18. Spitalul Clinic Municipal Filantropia

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

19. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi pneumoftiziologie ,,Victor Babeş”

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

20. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

21. Centrul Multifuncțional Craiova

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

22. Instituţii de învătământ (şcoli, grădiniţe, licee)

S-au controlat din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei civile toate sediile instituţiilor de învătământ (şcoli, grădiniţe, licee), iar în urma controalelor de prevenire s-a constatat faptul că există unele clădiri cu destinaţia de învăţământ care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu:

1. Grădiniţa cu program prelungit ”Eden” Craiova;

2. Grădiniţa cu program prelungit ”Floarea Soarelui” Craiova;

3. Şcoala gimnazială ”Lascăr Catargiu” - Grădiniţa cu program prelungit ”Lascăr Catargiu” Craiova;

S-au controlat din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei civile sediile, actele cât şi procedurile Primăriei municipiului Craiova, iar în urma controalelor proprii de prevenire s-au constatat următoarele:

I) Apărare împotriva incendiilor

a) Tehnic constructive

Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

II) Protecţia Civilă

a) Sistemul de înştiinţare-alarmare a populaţie în situaţii de protecţie civilă

Investițiile anuale alocate sistemului de înştiinţare-alarmare a populaţie în situaţii de protecţie civilă în vederea respectării recomandărilor făcute în studiul de audibilitate și studiul de fezabilitate, care prevede un sistem format din o centrală de alarmare și 53 sirene de alarmare de diferite puteri (48 sirene de 1200W, 4 sirene de 600W și 1 sirenă de 2400W) se desfășoară conform programului de dezvolare.

b) Adăposturile publice de protecţie civilă

În cadrul adăposturilor de protecţie civilă nu sunt asigurate condiţiile de microclimat, instalaţiile de filtro-ventilaţie neavând celule filtrante sau au elemente lipsă (motor, tubulatură de aer, supape de suprapresiune, etc.).

Prin HCL nr. 162/30.04.2015 s-a aprobat gestiunea directă pentru activitațile de administrare a domeniului public date în competența Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, printre care și administrarea, întreținerea și repararea adăposturilor publice de protecție civilă.

D) Concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului

Activitatea de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se desfăşoară la angajare, în cazul desfăşurării unor lucrări periculoase, pe schimburi (acolo unde este cazul) şi periodic în conformitate cu prevederile legislative din domeniu, potrivit graficului şi tematicii anuale de instruire întocmite şi aprobate pe categorii de personal.

Personalul care asigură apărarea împotriva incendiilor la fiecare loc de muncă şi intervine cu ajutorul mijloacelor tehnice de stins incendii (stingătoare, instalaţia de hidranţi interiori şi alte asemenea), asigură activitatea de evacuare şi salvare a persoanelor / bunurilor în caz de incendiu sau acordă primul ajutor persoanelor accidentate, este instruit lunar în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi participă periodic la instructaje practic-aplicative privind utilizarea mijloacelor de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor.

Anual, fiecare serviciu / birou / compartiment participă la un exerciţiu practic-aplicativ conform planificării care are ca scop formarea deprinderilor privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă, în caz de incendiu; tema acestor exerciţii este modul în care se execută la fiecare loc de muncă:

- alarmarea personalului;

- evacuarea personalului şi a bunurilor materiale;

- prima intervenţie pentru stingerea incendiului.

E) Relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor

Având în vedere relaţiile pe care le are Primăria municipiului Craiova privind activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale cu agenţii economici, instituţiile din subordinea Consiliului Local Craiova, asociaţii de proprietari / locatari, ONG-uri, lăcaşe de cult, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj, alte persoane fizice / juridice, se poate concluziona faptul că s-a realizat o conlucrare benefică privind activitatea de prevenire a incendiilor.

F) Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

Se asigură dotarea cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu în sediile primăriei municipiului Craiova şi în toate instituţiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova în conformitate cu prevederile normativelor legale în vigoare. Toate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare, reţele de hidranţi de incendiu) cu care sunt dotate şi echipate construcţiile/amenajările, sunt în stare de operativitate.

Verificarea şi reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se face de către o firmă atestată în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

G) Eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

Personalul biroului situaţii de urgenţă şi protecţie civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului desfăşoară activităţi preventive specifice privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la nivelul localităţii şi participă efectiv împreună cu inspectori din cadrul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj la unele acţiuni cu caracter de prevenire şi control.

Au fost distribuite pliante, s-au lipit afişe cu reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor, s-au purtat discuţii pe tema prevenirii incendiilor cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari şi / sau de locatari şi directorii instituţiilor de învăţământ.

Activitatea de control intern s-a desfăşurat în condiţiile Legii nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, la nivelul primăriei, în instituţiile subordonate Consiliului Local al municipiului Craiova după graficul întocmit la începutul anului.

H) Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.

Este bine de ştiut faptul că apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă constituie  activităţi de interes public cu caracter permanent şi trebuie desfăşurate cu consecvenţă în toate sectoarele de activitate ale instituţiei, constituind la orice loc de muncă o obligaţie de serviciu şi în particular o obligaţie cetăţenească, iar în acest sens, structurile constiuite conform legislaţiei şi toate celelalte persoane fizice şi juridice care au atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă trebuie să coopereze astfel încât să asigure în cele mai bune condiţii activitatea de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă la locul său de muncă.

În această ordine de idei, pentru îmbunătăţirea acestor activităţi sunt necesare unele investiţii care privesc:

1. Demararea demersurile legale și alocarea fondurilor necesare în vederea solicitării şi obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unele dintre structurile proprii sau subordonate Consiliului Local Craiova, astfel:

- Sediul Direcție de Evidență a Persoanei Craiova, Calea Unirii, nr. 54;

- Sediul S.C. Termo Craiova S.R.L., Str. Mitropolit Firmilian, nr.14;

- Sediul Poliției Locale Craiova, Str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.22;

- Sediul Teatrului pentru Copii şi Tineret "Colibri" Craiova, Calea București, nr. 56;

- Sediul Ansamblului Folcloric "Maria Tănase" Craiova, Strada Crișului, nr. 9;

- Sala Polivalentă Craiova, Bvd. Ilie Balaci, nr. 6;

- Localul fostei școli nr. 35 din strada N. Julea nr. 3;

- Grădiniţa cu program prelungit ”Eden” Craiova;

- Grădiniţa cu program prelungit ”Floarea Soarelui” Craiova;

- Şcoala gimnazială ”Lascăr Catargiu” - Grădiniţa cu program prelungit ”Lascăr Catargiu” Craiova;

2. Alocarea de fonduri pentru dezvoltarea şi completarea sistemului de înştiinţare-alarmare în situaţii de protecţie civilă a populaţiei municipiului Craiova.

3. Alocarea de fonduri în vederea asigurării condiţiilor de microclimat în cadrul adăposturilor de protecţie civilă prin repararea și/sau completarea elementelor lipsă de la instalaţiile de filtro-ventilaţie cât și a celorlalte instalații cu care sunt dotate.

4. Alocarea de fonduri şi demararea demersurile legale în vederea îndeplinirii tuturor aspectelor enumerate în prezentul raport privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă.

Potrivit aspectelor consemnate în acest raport, se poate concluziona faptul că structura cu atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor constituită la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, a desfăşurat o activitate cu eficienţă bună, cu un caracter permanent şi susţinut.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ