ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.519/2022

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Colegiul Național Carol I, str. Ion Maiorescu, nr.2, Craiova

Măsuri / intervenții de bază, cu privire la creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor.

„Renovare energetica moderata a cladirilor publice din Municipiul Craiova” – Colegiul Național Carol I – corp cladire C13, Craiova, Str. Ion Maiorescu, nr.2, jud.Dolj

Măsuri propuse:

- Termoizolarea planșeului terasă cu polistiren extrudat de 20 cm grosime, conductivitatea termică minimă de 0,032-0,036W/mk;

- Termoizolarea pereților exteriori opaci cu vată bazaltică de 10 cm, conductivitatea termică minimă de 0,032-0,036W/mk;

- Termoizolare muchii/spaleți tâmplărie exterioară cu polistiren expandat de minim 2 cm grosime (clasa de reacție la foc B / s2-d0);

- Termoizolarea planșee sub pod cu vată minerală 20 cm grosime, conductivitate termică de 0,040-0,044W/mk;

- Termoizolarea soclului clădirii ce polistiren extrudate de 5 grosime conductivitatea termică minimă de 0,032 -0,036W/mk;

- Înlocuire tâmplărie exterioară PVC cu tâmplărie PVC (clasa de reactive la foc S1) cu 3 foi geam termoizolant, gaz inert și o față tratată (low-E);

- Montare panouri fotovoltaice, care vor produce energie electrică ce vor asigura iluminatul artificial în procent de 100%;

- Înlocuire corpuri iluminat cu corpuri cu eficiență ridicată și consum redus;

- Sistem management energetic integrat pentru clădiri;

- Senzori mișcare;

- Înlocuire/reparații instalație termică interioară - corpuri statice și conducte agent termic;

- Izolare conducte în spații neîncălzite.

- Alte lucrări: reabilitarea / modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate, refacere hidroizolație terasă, reparații tencuieli exterioare, refacere trotuare de protecție, montare robineți termostatați; montare glafuri exterioare, refaceri/reparații zugrăveli / vopsitorii interioare, tencuieli decorative sau vopsitorii lavabile impermeabile fațade etc.

Aria desfășurată =  3045 m2

Arie utilă (încălzită direct sau indirect) = 2527.60 m2

Ainc/Ad = 0,83

Volum încălzit direct sau indirect = 10497.63 m3

| Rezultate | Valoare la inceputul implementarii proiectului (cladire existenta) | Valoare la finalul implementarii proiectului (estimat cladire reabilitata termoenergetic, conform audit energetic/simulare cpe) | Reducere / an | Procent reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2/an) | 122,79 | 51,88 | 70,91 (kWh/m2/an) | 57,75 % |
| Consum de energie primară totală (kWh/m2/an) (din surse conv/nereg și surse regen/neconv/energie solară) | 172,93 | 89,75 (78.26 surse nereg/conv +10.8x2,50, factor conversie en el produsa cu panouri fotovoltaice/ regenerabile, cf Ordin 1548/2021 =78.62+15.5 =94.12) | 83,18 (kWh/m2/an) | 48,10 % |
| Consum de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2/an) | 172,93 | 71,15 | 101,78 (kWh/m2/an) | 58,86 % |
| Consum de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2/an) | 0 | 18,6 |  |  |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent Kg CO2/m2/an) | 37,20 | 15,76 | 21,44 (echivalent Kg CO2/m2an) | 51,80 % |
| Număr persoane beneficiari direcți |  |  |  |  |

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ