Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.255/2025
        (pag.1-125)

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 Marian Daniel PĂLOIU

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

# REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

Prezentul regulament al serviciului de iluminat public este elaborat în conformitate cu prevederile:

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
- Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006
- Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al Serviciului de Iluminat Public, emis de către A.N.R.S.C. și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.320/14.05.2007;
- Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea conținutului Caietului de sarcini - cadru al Serviciului de Iluminat Public, emis de către A.N.R.S.C. și publicat în Monitorul Oficial al României
- Ordinul comun A.N.R.E./A.N.R.S.C. nr. 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public- publicat în Monitorul Oficial
- Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - publicată în Monitorul Oficial
- Legea 278/4 octombrie 2022 - iluminarea corespunzătoare a trecerilor nesemaforizate marcate și semnalizate corespunzător, completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- Standardul SR EN 13201 - Iluminat public
- Anexa nr.10 din Ordinul nr.1.946/9 august 2024, emis de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), pentru aprobarea criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viaţă (GPP), prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
- Ghid îndrumător Iluminatul Trecerilor de Pietoni, Asociația Română pentru Iluminat
- Model de specificații pentru controlul iluminatului stradal, Asociația Română pentru Iluminat
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1
1. Prin sintagma ,,serviciu de iluminat public’’ se va înțelege ,,serviciu de iluminat public în Municipiul Craiova”.
2. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile și condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator în Municipiul Craiova.
3. Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public.
4. Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare și de modul în care este organizată gestiunea serviciului în cadrul Municipiului Craiova, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.
5. Condiţiile tehnice și indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter minimal. Municipiul Craiova, după caz, poate aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanţă pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.
6. Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament.
Art. 2
Desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume:
1. ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
2. creşterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
3. punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităţilor, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;
4. susţinerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;
5. funcţionarea și exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului.
Art. 3
În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
3.1 autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.
3.2 ANAP - Agenția Națională pentru Achiziții Publice
3.2 balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;
3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunităţile locale în ansamblul lor;
3.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat;
3.5 consolă – dispozitiv, ansamblu de piese legate între ele, care permit prinderea unui aparat de iluminat de tija unui stativ;
3.6 C.N.R.I. - Comitetul Naţional Român de Iluminat;
3.7 C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat;
3.8 deranjament – eveniment accidental care conduce la întreruperea alimentării sistemului de iluminat public din rețeaua de joasă tensiune;
3.9 defecțiuni curente/disfuncționalități – defecțiuni care apar frecvent la elementele sistemului de iluminat public;
3.10 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;
3.11 echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;
3.12 efect de grotă neagră - senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mică;
3.13 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare;
3.14 extinderea sisternului de iluminat public - dezvoltarea sistemului de iluminat public prin realizarea unor noi reţele de iluminat public în vederea iluminării unor zone noi. Lucrările de extindere a sistemului de iluminat public sunt lucrări de investiţii;
3.15 factor de menţinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii sale și fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate;
3.16 flux luminos phi - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă;
3.17 grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;
3.18 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;
3.19 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă;
3.20 iluminare medie Em - media aritmetică a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.21 iluminare minimă Emin - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.22 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală;
3.23 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea;
3.24 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive;
3.25 iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal;
3.26 iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră;
3.27 iluminat treceri de pietoni – iluminatul suplimentar al trecerilor de pietoni nesemaforizate;
3.28 indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate și pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;
3.29 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor și care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;
3.30 indice de prag TI - creşterea pragului percepţiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie;
3.31 indice de orbire - orbire produsă prin reflexii ale luminii, de regulă atunci când imaginile reflectate sunt situate în aceeaşi direcţie sau direcţie apropiată cu obiectul privit;
3.32 intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată;
3.33 intervenție accidentală – ansamblul lucrărilor de mentenanță/întreținere efectuate în regim de urgență, minim necesare pentru repunerea în funcțiune în cel mai scurt timp posibil a sistemului de iluminat public scoase din funcțiune ca urmare a unor incidente și deranjamente. În cazul în care printr-o intervenție accidentală nu se poate realiza remedierea defectului în soluție definitivă, se realizează o reparație provizorie, iar remedierea în soluție definitivă se realizează prin programarea cu prioritate a lucrărilor de reparație de mentenanță necesare;
3.34 investiții – modernizarea, retehnologizarea și/sau extinderea sistemului de iluminat public;
3.35 întrerupere programată - întrerupere temporară a iluminatului public în scopul efectuării operațiunilor de întreținere, de exploatare și/sau a reparațiilor planificate ale rețelei electrice și/sau ale instalațiilor de iluminat, de către Operatorul Serviciului de iluminat cu înștiințarea prealabilă a utilizatorilor, cu sau fără deconectarea instalațiilor de utilizare de la rețeaua electrică;
3.36 întrerupere neprogramată – întrerupere temporară a iluminatului public, cauzată de accidente produse în sistemul de iluminat public, fără a fi deconectate instalațiile de utilizare de la rețeaua electrică și fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor;
3.37 întreţinere - ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor;
3.38 lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici;
3.39 lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric;
3.40 lămpi cu incandescenţă cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare și pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;
3.41 lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;
3.42 lămpi cu LED – lămpi care utilizează diode emițătoare de lumină (LED=light emitting diode), ca sursă de lumină;
3.43 licenţa - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu;
3.44 lucrări operative – ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, pentru remedierea deranjamentelor, a incidentelor și a avariilor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor;
3.45 luminanţa L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie;
3.46 luminanţa maximă Lmax - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.47 luminanţa medie Lm - media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.48 luminanţa minimă Lmin - cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.49 mentenanță – totalitatea operațiilor de întreținere și reparații ale sistemului de iluminat public: întreținerea, intervențiilor accidentale, lucrările operative, reparațiile curente, reparațiile provizorii – reviziile tehnice;
3.50 modernizare – ansamblu de lucrări prin care, fără a interveni asupra tehnologiilor utilizate în cadrul sistemului de iluminat public, se înlocuiesc elementele uzate moral și/sau fizic cu elemente noi, cu performanțe superioare, sau se adaugă elemente cu scopul de a crește performanțele și rentabilitatea sistemului de iluminat public peste nivelul inițial prevăzut în proiectul aprobat;
3.51 monitorizare – măsurare/determinare continuă a unor indicatori și raportare a acestora la un set de valori prestabilite, în scopul de a identifica deviații sau excepții de la rezultatele normale sau anticipate;
3.52 nivel de iluminare/nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei;
3.53 norme – standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucțiuni, prescripții energetice, hotărâri, alte acte legislative, contracte sau alte documente oficiale;
3.54 operator - persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă, care asigură prestarea serviciului de iluminat public;
3.55 punere în funcțiune – totalitatea actităților prevăzute de documentația tehnică de proiectare și de reglementările în vigoare pentru a demonstra că echipamentul și sistemele tehnologice se comportă în limitele prevăzute de proiect, în momentul în care se declară în funcțiune;
3.56 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile și cutiile de distribuţie;
3.57 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât și pentru distribuţia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;
3.58 raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte și de alta a sensurilor de circulaţie, și iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m;
3.59 reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică și de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă;
3.60 reclamație – cererea, petiția, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, sau alte mijloace de comunicare;
3.61 reparații curente - ansamblu de activităţi executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proieetaţi prin remedierea tuturor
defecţiunilor și înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de flabilitate corespunzător și nu se mai încadrează în parametrii proiectaţi;
3.62 reparație provizorie - reparaţie efectuată in situaţii de urgenţă, în soluţie provizorie, folosind
metode adecvate și acceptabile de lucru pentru asigurarca integrităţii sistemului de iluminat public şi
pentru eliminarea riscurilor de accidentare a personalului. În cel mai scurt timp posibil soluţia provizorie se îndepărtează şi se efectuează reparaţia în soluţie definitivă, prin care se restabilește starea tehnică iniţială a sistemului de iluminat public;
3.63 reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control și măsură, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat și accesorii destinate exclusiv iluminatului public;
3.64 RULO - randamentul luminos normalizat superior
3.65 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică și de interes economic şi social general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv;
3.66 sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;
3.66 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic și funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde:
- linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;
- corpuri de iluminat, console şi accesorii;
- puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere;
- echipamente de comandă, automatizare şi măsurare;
- fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public;
3.67 stâlp de iluminat - element de construcţie din metal, lemn sau beton, plantat, cu sau fără fundaţie,
care servește la susţinerea unor componente aparţinând sistemului de iluminat;
3.68 sursă de lumină/lampă - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice;
3.69 tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comandă, automatizare, măsură și control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;
3.70 telegestiune - sistem integrat de administrare, monitorizare și control al parametrilor tehnico-funcționali ai sistemului de iluminat public și de monitorizare a indicatorilor dc performanţă a serviciului, aşa cum sunt reglementaţi de cadrul legal în vigoare;
3.71 temperatura de culoare corelată Tc sau CCT - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire;
3.72 uniformitate generală a iluminării U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;
3.73 uniformitate generală a luminanţei U(0)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;
3.74 uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul și în direcţia de desfăşurare a traficului rutier;
3.75 utilizatori - autorităţile administraţiei publice locale în calitate de reprezentant al comunităţii locale;
3.76 verifări profilactice - măsurători/control preventiv al unei instalaţii/echipament/sistem,
făcut după execuarea unui anumit număr de ore de funcţionare sau în cazul solicitării deosebite în
exploatare pentru înlăturarea premiselor de producere a unui eveniment, incident/avarie;
3.77 zonă alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului;
3.78 zonă de risc - zonă a căii de circulaţie, care din cauza elementelor geometrice și ale traficului
rutier necesită o tratare particulară din punct de vedere al iluminatului (trecere de pietoni, intersecţie
aglomerată, intersecţie giratorie fără semnalizare rutieră, rampă/pantă, intersecţie între două sau mai
multe căi de circulaţie).

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea serviciului de iluminat public

Art. 4
1. Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcţionării serviciului de iluminat public, precum și înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a Municipiului Craiova.
2. Municipiul Craiova trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii;
3. Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptată, Municipiul Craiova va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţilor locale pe care le reprezintă, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările C.I.E.
Art. 5
1. Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Craiova.
2. Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea Municipiului Craiova.
Art. 6
1. Serviciul de iluminat public, va respecta şi va îndeplini, la nivelul comunităţilor locale, în întregul lor, indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament, aprobaţi prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova.
2. Consiliului Local al Municipiului Craiova, poate aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţilor locale, de starea tehnică și eficienţa sistemelui de iluminat public existent, precum și de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu.
3. Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al serviciului.

(4) Serviciul de iluminat public se poate organiza la nivelul Municipiului Craiova, indiferent de mărimea şi gradul de dezvoltare economico-socială a acestuia, daca dispune sau înfiinţează un sistem de iluminat public.
(5) Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din Municipiul Craiova, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea și funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice
Art. 7
Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească, concomitent, următoarele condiţii de funcţionare:
  1. continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
  2. adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp și spaţiu, ale comunităţii locale;
  3. satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
  4. tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat;
  5. administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;
  6. respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;
  7. respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E.

Capitolul III
Desfăşurarea serviciului de iluminat public

Secțiunea 1
Principiile și obiectivele realizării serviciului de iluminat public

Administrarea serviciului de iluminat public în Municipiul Craiova se realizează cu respectarea principiului:
1. autonomiei locale;
2. descentralizării serviciilor publice;
3. subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
4. responsabilităţii şi legalităţii;
5. asocierii intercomunitare;
6. dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele;
7. protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;
8. asigurării igienei și sănătăţii populaţiei;
9. administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale;
10. participării şi consultării cetăţenilor;
11. liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.
Funcţionarea serviciului de iluminat public în Municipiului Craiova trebuie să se desfăşoare pentru:
1. satisfacerea interesului general al comunităţii;
2. satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor;
3. protejarea intereselor beneficiarilor;
4. întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale;
5. asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale;
6. creşterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităţilor locale;
7. punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităţilor;
8. ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
9. mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
10. crearea unui ambient plăcut;
11. creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului;
12. asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului.
(1) În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public în Municipiul Craiova, a programelor de investiţii privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalităţii de gestiune, precum și a criteriilor și procedurilor de delegare a gestiunii, Municipiul Craiova va urmări atingerea următoarelor obiective:
1. orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunităţii;
2. asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;
3. respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;
4. asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public;
5. reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios;
6. promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public în Municipiul Craiova;
7. asigurarea, la nivelul Municipiului Craiova, a unui iluminat stradal și pietonal adecvat necesităţilor de confort și securitate, individuală și colectivă, prevăzute de normele în vigoare;
8. asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală și marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;
9. promovarea de soluţii tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;
10. promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu concurenţial de atragere a capitalului privat;
11. instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces;
12. promovarea formelor de gestiune delegată;
13. promovarea metodelor moderne de management;
14. promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.
(2) In conformitate cu prevederile Legii 121 / 2014 - privind eficienţa energetică, se va respecta Politica naţională de eficienţă energetică defineşte obiectivele privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, ţintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferente, în toate sectoarele economiei naţionale, cu referiri speciale privind:
a) introducerea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură şi control, precum şi a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a eficienţei energetice şi previzionarea consumurilor energetice;
b) promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor şi aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, precum şi a surselor regenerabile de energie;
c) reducerea impactului asupra mediului al activităţilor industriale şi de producere, transport, distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie;
d) aplicarea principiilor moderne de management energetic;
e) acordarea de stimulente financiare şi fiscale, în condiţiile legii;
f) dezvoltarea pieţei pentru serviciile energetice.

Secțiunea a 2-a
Documentaţie tehnică

1. Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului.
2. Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, obligaţiile proiectantului de specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi manipularea acestor documente.
3. Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tipuri de instalaţii.
4. Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa, completarea corectă și păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.
5. Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal- pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental și iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele și prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă; la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.
6. Se interzice racordarea la reţeaua de iluminat public fără deţinerea avizului de branşare/racordare din partea operatorului serviciului şi a acordului Primăriei Municipiului Craiova. Conţinutul dosarului de avizare este propus de operator şi aprobat de către Primăria Municipiului Craiova.
1. Operatorul trebuie să deţină, să păstreze la sediul său documentaţia pusă la dispoziţie de Municipiul Craiova, necesară desfăşurării în condiţii de siguranţă a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova .
2. Operatorul, în condiţiile alin. (1), va actualiza permanent următoarele documente:
1. planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire;
2. planurile generale	cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;
3. planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările;
4. studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare;
5. cărţile tehnice ale construcţiilor;
6. documentaţia tehnică a utilajelor și instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora;
7. planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;
8. proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.;
9. documentele de recepţie, preluare și terminare a lucrărilor cu:
- procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;
- procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză și încercări;
- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
- procese-verbale de punere în funcţiune;
- procese-verbale de dare în exploatare;
- lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice;
- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor;
1. schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;
2. parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul, aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate;
3. instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor și instalaţiilor, precum și cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;
4. normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;
5. regulamentul de organizare şi funcţionare și atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul;
6. avizele și autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii;
7. inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice, conform instrucţiunilor în vigoare;
8. instrucţiuni privind accesul în instalaţii;
9. documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;
10. registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.
Arhivarea se poate realiza și în format digital.
1. Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmite de agenţi economici specializaţi în proiectare, se predau titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective.
2. Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul, inclusiv în format digital, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate.
3. Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.
4. În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.
1. Municipiul Craiova deţinător de instalaţii de iluminat public, precum și operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 13 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă.
2. Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele și documentele aflate în arhivă.
3. Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.
4. La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.
5. Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona:
1. data întocmirii documentului;
2. numărul de exemplare originale;
3. calitatea celui care a întocmit documentul;
4. numărul de copii executate;
5. necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;
6. data fiecărei revizii sau actualizări;
7. calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;
8. data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
9. lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat;
10. lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.
1. Toate echipamentele trebuie să aibă fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi și din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea.
2. Pe durata exploatării, în fişele tehnice se trec, după caz, date privind:
1. incidentele sau avariile;
2. echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
3. incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;
4. reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;
5. costul reparaţiilor accidentale sau planificate;
6. perioada cât a durat reparaţia, planificată sau accidentală;
7. comportarea în exploatare între două reparaţii planificate;
8. data scadentă și tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale);
9. data scadentă a următoarei verificări profilactice;
10. buletinele de încercări periodice și după reparaţii.
1. Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatură, posturi de transformare, fundaţii, instalaţiile de legare la pământ, echipamentele de comandă, automatizare, protecţie şi pentru instalaţiile de teletransmisie și telecomunicaţii, inclusiv telegestiune.
2. Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi și folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare.
3. Separat, se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale.
1. Toate echipamentele, precum și conductele, barele electrice, instalaţiile independente, trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă și uşor vizibilă în timpul exploatării.
2. La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalaţiilor, cât şi schemele normale de funcţionare.
3. Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren, iar numerotarea și notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alineatului (1).
4. Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil.
1. Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie, să fie concise și să conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcţionare și asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.
2. Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puţin:
1. îndatoririle, responsabilităţile și competenţele personalului de deservire;
2. descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative;
3. reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune);
4. reguli de prevenire și lichidare a avariilor;
5. reguli de anunţare și adresare;
6. enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea;
7. măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii;
8. reguli de utilizare a comenzilor și realizarea manevrelor prin sistemul telegestiune.
1. Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare.
2. Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei ştampile "valabil pe anul ......". Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnătură personalului obligat să le cunoască și să aplice instrucţiunea/procedura respectivă.
1. Fiecare operator care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne.
2. În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) toţi operatorii vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin:
1. instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale;
2. instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale;
3. reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;
4. instalaţii de măsură și automatizare;
5. instalaţiile de comandă, semnalizări și protecţii;
6. instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
7. instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
8. instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări;
9. instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere.
10. instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor și a comenzilor prin sistemul de telegestiune.
1. În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament și pentru fiecare instalaţie, menţionându-se și celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă.
2. Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente.
3. Abaterile de la funcţionarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului şi se consemnează în evidenţele operative ale personalului de deservire.
Personalul angrenat în desfăşurarea serviciului va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenţei tehnice.
Documentaţia operativă și evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficienţei şi siguranţei în exploatare.

Secțiunea a 3-a
Îndatoririle personalului

1. Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.
2. Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligaţiile, drepturile și responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile tehnice interne.
3. Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcţie de:
1. gradul de periculozitate a instalaţiilor şi al procesului tehnologic;
2. gradul de automatizare a instalaţiilor;
3. gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului;
4. necesitatea supravegherii instalaţiilor;
5. existenţa unui sistem de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţă;
6. posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor şi avariilor.
1. În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite.
2. Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor la exploatare și execuţie, constau în:
1. supravegherea instalaţiilor;
2. controlul curent al instalaţiilor;
3. executarea de manevre;
4. lucrări de întreţinere periodică;
5. lucrări de întreţinere neprogramate;
6. lucrări de intervenţii accidentale.
1. Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucţiunile/procedurile tehnice interne și se execută, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului.
2. Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare.
3. Lucrările de întreținere obligatorii vor respecta periodicitatea din anexa nr. 3. Operațiuni minime care fac parte integrantă din prezentul regulament.

Secțiunea a 4-a
Analiza și evidenţa incidentelor și avariilor

1. În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat în Municipiul Craiova și a continuităţii acestuia, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere, reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului.
2. Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:
1. defecţiuni curente;
2. deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice, indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu;
3. incidentele și avariile;
4. limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situaţii existente la un moment dat.
1. Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea.
2. Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie, care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului, fiind caracteristice echipamentelor și instalaţiilor anexă.
Se consideră incidente următoarele evenimente:
1. declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie;
2. reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii.
Prin excepţie de la art. 26 nu se consideră incidente următoarele evenimente:
1. ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie și automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie, ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat și înregistrat în acea instalaţie;
2. ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;
3. ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corectă a anclanşării automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;
4. retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva și nu a afectat calitatea serviciului prestat;
5. retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi;
6. întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul.
Se consideră avarii următoarele evenimente:
1. întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore, cu excepţia celui arhitectural, ornamental şi ornamental- festiv;
2. întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului arhitectural, ornamental și ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;
3. defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore;
4. defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;
5. dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta îşi schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei.
1. Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai Municipiului Craiova.
2. Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze Municipiul Craiova asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor și măsurile care s-au luat.
1. Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.
2. Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut:
1. locul și momentul apariţiei incidentului sau avariei;
2. situaţia înainte de incident sau avarie, dacă funcţiona sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
3. cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;
4. descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului;
5. manevrele	efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;
6. efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;
7. efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;
8. stadiul verificărilor profilactice, reviziile și reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător;
9. cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;
10. modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor;
11. influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie;
12. situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;
13. măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor și responsabilităţilor.
1. În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.
2. În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalaţiei, deficienţe ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalaţia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere.
3. Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament şi/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale.
4. Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizării avariei sau incidentului.
1. Rezultatele analizei incidentului sau avariei, daca e cazul, se consemnează într-un formular tip denumit "fişă de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.
2. Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1).
1. În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale, operatorii vor urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public în Municipiul Craiova, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.
2. Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial reprezentantilor Municipiul Craiova.
1. Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare.
2. Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip, daca e cazul, denumit "fişă pentru echipament deteriorat", care se anexează la fişa incidentului.
3. Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) şi care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente și cauze.
4. Evidenţierea defecţiunilor și deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparaţie capitală.
1. Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.
2. Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează, iar la încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. 15 alin. (4).

Secțiunea a 5-a
Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor

1. Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public în Municipiul Craiova şi a asigurării continuităţii acestuia, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public local.
2. Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

Manevrele în instalaţii se execută pentru:
1. modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc. având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;
2. modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;
3. izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate, cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.
În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare și protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate.
1. Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei.
2. Manevrele trebuie concepute astfel încât:
1. succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora;
2. trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii;
3. ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra;
4. să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra, cât și asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare;
5. manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;
6. să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii;
7. fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comandă de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător.
Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris, denumit în continuare foaie de manevră, care trebuie să conţină:
1. tema manevrei;
2. scopul manevrei;
3. succesiunea operaţiilor;
4. notaţii în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operaţiilor;
5. persoanele care execută sau au legătură cu manevra și responsabilităţile lor.
După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:
Foaie de manevră permanentă, al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:
- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;
foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.
Prin excepţie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor.
1. Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară și asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ.
2. Nu se admite verificarea și aprobarea foilor de manevră telefonic.
3. În funcţie de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.
4. Foaia de manevră întocmită, verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză, conform procedurilor aprobate.
5. Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor.
6. Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar și nici să nu se întârzie admiterea la lucru.
1. Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de acelaşi personal, chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă, în condiţiile legii.
2. Excepţiile de la dispoziţiile alin. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public.
3. Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucţiuni/proceduri tehnice interne.
1. Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament.
2. În perioadele de probe, manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.
1. În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite, a operaţiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.
2. După terminarea manevrei se vor înscrie în evidenţele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă, configuraţia etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor, instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii.

Secțiunea a 6-a
Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public

1. Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică, străzi, trotuare, pieţe, intersecţii, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub și supraterane.
2. Iluminatul public pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale și secundare se va realiza de regulă cu surse LED, cu un coeficient de redare a culorilor de min. 70% (Ra>70%) și o temperatură de culoare de maxim 3000K. Pentru anumite căi de circulaţie înguste, din zonele declarate istorice ale localităţilor, unde se doreşte o redare foarte bună a culorilor, se pot utiliza surse de lumină cu coeficient de redare a culorilor peste 80% (Ra>80%).
3. În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse LED, cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumină/lămpi LED adecvate pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă.
4. Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public.
5. Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă și de durata de funcţionare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime. Eficacitatea luminoasă minimă va fi 120 lm/W pentru toate aparatele de iluminat utilizate și durata medie de viață a echipamentelor de iluminat va fi de 100.000h pentru L80B20.
6. Alegerea surselor de lumină se va face ținând cont de aspectele de mediu vizate de criteriile ecologice privind achizițiile publice verzi pentru iluminatul rutier, emise de către ANAP:
Consumul de energie:
eficacitatea corpului de iluminat - Echipamentul de iluminat care urmează să fie instalat trebuie să aibă o eficacitate a corpului de iluminat mai mare decât valoarea de referință: 120lm/W
Notă: Se aplică în cazul în care urmează să fie înlocuite surse de lumină sau corpuri de iluminat într-o instalație de iluminat existentă și nu se efectuează o reproiectare. Nivelurile prezentate nu se vor aplica în cazul în care se solicită, de asemenea, ca sursele de lumină să prezinte o valoare specificată a CCT ≤ 2700K.
factorul de putere - pentru corpul de iluminat care urmează să fie instalat trebuie să fie ≥ 0,90
Notă: Se aplică în cazul în care se achiziționează corpuri de iluminat cu LED-uri.
Poluare luminoasă:
RULO (randamentul luminos normalizat superior) și lumina deranjantă - Toate modelele de corpuri de iluminat achiziționate trebuie să aibă specificat un randament luminos normalizat superior egal cu 0,0%.
În cazul în care este necesar să se utilizeze un unghi înclinare , fie pentru a optimiza distribuția stâlpilor, fie din cauza constrângerilor legate de amplasarea stâlpilor, această valoare a RULO este menținută inclusiv atunci când corpul de iluminat este înclinat la unghiul necesar.
Notă: Se aplică atunci când sunt achiziționate corpuri noi de iluminat.
disconfort - În zonele rezidențiale, pentru a reduce riscul de disconfort uman, valoarea CCT a surselor de lumină trebuie să fie ≤ 3000K și trebuie implementat un program de reglare a intensității luminoase sau de deconectare astfel cum se indică în specificațiile tehnice, eventual definite în specificația tehnică de la poluarea luminoasă.
Notă: Valoarea CCT este direct legată de percepția umană și, prin urmare, ar trebui specificată atunci când disconfortul uman reprezintă un motiv de preocupare.
poluarea luminoasă ecologică și vizibilitatea stelelor - În parcuri, grădini și zone considerate ca fiind sensibile din punct de vedere ecologic, indicele G trebuie să fie ≥ 1,5. În cazul în care nu este posibil să se calculeze indicele G, valoarea CCT poate fi utilizată ca orientare, fiind de la sine înțeles că utilizarea acesteia ca indicator pentru lumina albastră nu este perfectă. Un indice G ≥ 1,5 este, în general dar nu întotdeauna, echivalent cu o valoare a CCT ≤ 3000K.
Pentru parcurile și grădinile care sunt deschise pe timp de noapte, trebuie implementat un program de reglare a intensității luminoase. Trebuie aplicat un program de deconectare în cazul tuturor orelor relevante de închidere a parcurilor și a grădinilor.
Notă: Valoarea indicelui G este direct legată de conținutul de lumină albastră și, prin urmare, ar trebui să fie specificată atunci când efectele de poluare ușoară asupra faunei sălbatice sau asupra vizibilității stelelor reprezintă un motiv de preocupare.
Durata de viață:
furnizarea de instrucțiuni - Ofertantul furnizează următoarele informații odată cu instalarea de sisteme de iluminat noi sau renovate:
• instrucțiuni privind dezasamblarea corpurilor de iluminat;
• instrucțiuni privind modul de înlocuire a surselor de lumină, dacă este cazul, și lămpile care pot fi utilizate în corpurile de iluminat fără a scădea eficiența energetică;
• instrucțiuni privind modul de funcționare și întreținere a dispozitivelor de control al iluminatului;
• pentru dispozitivele de control pe timp de zi, instrucțiuni privind modalitatea de recalibrare și de ajustare a acestora; și
• pentru întrerupătoarele orare, instrucțiuni privind modul de ajustare a timpilor de oprire și consiliere cu privire la cele mai bune modalități de a face acest lucru pentru a răspunde nevoilor vizuale fără o creștere excesivă a consumului de energie.
Notă: Specificația tehnică este aplicabilă în cazul în care echipamentul și/sau dispozitivele de control din instalația de iluminat specificată în documentația de atribuire sunt diferite de echipamentul normal instalat în altă parte a rețelei mai largi de iluminat operată.
recuperarea deșeurilor – se pun în aplicare măsuri de mediu adecvate pentru a reduce și a recupera deșeurile produse în timpul instalării unui sistem de iluminat nou sau renovat.
Toate deșeurile provenite de la lămpi și corpuri de iluminat, precum și de la dispozitivele de control trebuie separate și expediate pentru a fi recuperare în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).
Orice alte deșeuri care se preconizează a fi generate și care pot fi reciclate se colectează și se livrează către instalații adecvate.
durata de viață a produsului, piese de schimb și garanție - Toate sursele de lumină pe bază de LED-uri trebuie să aibă o durată de viață minima specificată la 25°C de:
• L80B20 la 100.000 de ore;
Repararea sau furnizarea pieselor de schimb relevante pentru modulele LED care suferă o defectare bruscă trebuie să fie acoperite de o garanție pentru o perioadă de 5 ani de la data instalării.
Notă: Pragurile definite aici sunt aplicabile surselor de lumină, lămpilor și corpurilor de iluminat pe bază de LED-uri.
posibilitatea de reparare - Ofertantul se asigură că este posibil și practic pentru un profesionist să acceseze componentele (de exemplu, sursă de lumină, lampă, modul LED, conductor) după ce corpul de iluminat a fost pus în funcțiune.
Componentele trebuie să poată fi identificate, accesibile și detașabile fără a deteriora elementul sau corpul de iluminat. Înlocuirea componentelor trebuie să poată fi efectuată la fața locului (de exemplu, la înălțimea de montare a corpului de iluminat), fără unelte [„plug and play” (conectare și folosire)] sau cu unul dintre următoarele tipuri de șurubelnițe: - standard, Pozidriv, Phillips, Torx, Allen sau cheie combinată
indicele de protecție împotriva factorilor externi (IP) - Corpurile de iluminat pentru clasele de drumuri C și M trebuie să aibă un sistem optic cu un indice de protecție împotriva factorilor externi de IP65 sau superior, în funcție de condițiile locale.
Corpurile de iluminat pentru clasa de drumuri P trebuie să aibă un indice de protecție împotriva factorilor externi de IP55 sau superior, în funcție de condițiile locale.
- rata de defectare a dispozitivului de comandă - Rata de defectare specificată a dispozitivului de comandă trebuie să fie mai mică de 0,2 % la 1000 de ore și să fie acoperită de o garanție de 8 ani pentru dispozitivul de comandă.
- etichetarea corpurilor de iluminat cu LED-uri - Corpurile de iluminat propuse spre a fi instalate de către ofertant trebuie să prezinte cel puțin următoarele informații tehnice:
• numele producătorului, codul, numărul de serie și data fabricației;
• puterea nominală de intrare;
• fluxul luminos la 25°C;
• indicele de lumină ascendentă;
• codurile de flux CIE;
• temperatura de culoare corelată (CCT);
• indicele G;
• indicarea tehnologiei de control al intensității luminoase, dacă este cazul.
Informațiile ar trebui să fie incluse în corpul de iluminat și, dacă este posibil, și într-o parte a stâlpului care poate fi accesată de la nivelul solului. Ofertantul trebuie să specifice modul exact în care vor fi afișate aceste informații (de exemplu, pe o etichetă cu un cod QR, o etichetă cu informații scrise sau o placă metalică cu gravuri).
Notă: Se aplică atunci când sunt instalate noi corpuri de iluminat cu LED-uri.

1. În zonele urbane, corpurile de iluminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, dacă condiţiile tehnice nu permit, pe clădiri, cu acordul proprietarilor.
2. În cvartale de locuinţe şi în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuţie directă, care îndeplineasc cerințele privind poluarea luminoasă (RULO 0,0%, CCT ≤ 3000K).
3. Din motive estetice și de securitate, reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran și numai în cazuri particulare, când condiţiile tehnice nu permit, aerian.
4. În cazul alimentării cu energie electrică prin reţea subterană, corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire, montată la baza fiecărui stâlp, prevăzându-se şi asigurarea locală a derivaţiei.
1. În cazuri bine justificate se admite modificare nivelului solicitat de standard prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară sau superioară, acolo unde este posibil. De asemenea sunt acceptate soluții de iluminat adaptiv pentru zonele rezidențiale, asigurându-se un minim de 20% în lipsa prezenței utilizatorilor.
2. În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanţă, după caz, trebuie să poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii independent și în aceeaşi măsură prin conectare și deconectare comandate în trepte.
Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:
1. destinaţia iluminatului, care poate fi: general, local, exterior, arhitectural, estetic;
2. condiţiile de mediu: normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;
3. condiţiile de montaj: pe stâlpi, suspendat, pe clădiri;
4. protecţia împotriva electrocutării;
5. condiţiile de exploatare: vibraţii, şocuri mecanice, medii agresive;
6. randamentul corpurilor de iluminat;
7. caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;
8. cerinţele estetice și arhitecturale;
9. dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
10. posibilităţile de exploatare și întreţinere.

Caracteristici minime pentru:
Aparat de iluminat cu LED stradal:
- Corp de iluminat stradal LED
- Montaj în consola sau în cap de stalp Φ48-60mm
- Ștuțul va fi din aluminiu integral și ajustabil intre 0- ±15°
- Carcasa din aluminiu turnat
- Culoare RAL solicitată de beneficiar, în funcție de zona în care este montat aparatul de iluminat
- Dispersor din sticlă plată sau curbată, cu protecție la socuri mecanice min. IK08
- Fiecare diodă LED este echipată cu o lentilă individuală – defectarea accidentală a unei diode nu va afecta randamentul luminos sau funcționarea corpului de iluminat
- Protecție la praf și umezeală pentru întregul corp de iluminat: min. IP66
- Temperatura de culoare: lumina alb-cald max.3000K
- Redarea culorilor Ra ≥ 70
- Factor de putere cosρ ≥0.92
- Alimentare 220-230Vca, 50Hz
- Echipare la partea superioară/inferioară cu priză universală tip Zhaga certificată Zhaga- D4i (conform Zhaga Book 18)
- Echiparea la partea inferioară cu priză universală tip Zhaga certificată Zhaga- D4i (conform Zhaga Book 18) va permite instalarea/conectarea ulterioară a unui senzor de mișcare, trafic, zgomot etc. Priza va avea alimentare 12/24Vcc și sistem telegestiune.
- Corpul va putea comunica prin frecvența radio licențiată, cu sistemul de telegestiune
- Componentele electrice vor prezenta posibilitatea schimbării facile (fixare cu șurub, nu cu nituri sau adeziv)
- Corpul este demontabil/servisabil și toate componentele pot fi înlocuite/reparate
- Clasa de protecție electrică: I sau II
- Eficacitate: min. 120 lm/W
- Durata de viața (LED și transformator electronic): min.100.000 ore, conform standard L80B20
- Temperatura de funcționare: -25 ... +35°C
- Protecție la supratensiune (protecție la descarcări atmosferice): min. 5kV
- Conformitate CE
- Certificare ENEC, ENEC+ pentru conformitatea cu standardele în vigoare
- Certificare Book 18 „Zhaga -D4i” pentru compatibilitate cu dispozitivele de control si senzori
Aparat de iluminat cu LED – decorativ/pietonal:
- Corp de iluminat decorativ LED, de forma tronconică
- Montaj în cap de stalp Φ48-60mm
- Ștuțul va fi din aluminiu integral
- Carcasă din aluminiu turnat
- Culoare carcasa RAL solicitată de beneficiar, în funcție de zona în care este montat aparatul de iluminat
- Dispersor din policarbonat
- Fiecare diodă LED este echipată cu o lentilă individuală – defectarea accidentală a unei diode nu va afecta randamentul luminos sau funcționarea corpului de iluminat
- Protecție la praf și umezeală pentru întregul corp de iluminat: min. IP66
- Temperatura de culoare: lumina alb-cald max.3000K
- Redarea culorilor (CRI) Ra ≥ 70
- Factor de putere cosρ ≥0.92
- Alimentare 220-230Vca, 50Hz
- Corpul va comunica prin frecvența radio licențiată, cu sistemul de telegestiune.
- Componentele electrice vor prezenta posibilitatea schimbării facile (fixare cu șurub, nu cu nituri sau adeziv) - Corpul este demontabil/servisabil și toate componentele pot fi înlocuite/reparate
- Eficacitate: min. 100 lm/W
- Durată de viață (LED și transformator electronic): min.100000 ore, conform standard L80B20
- Temperatură de funcționare: -25 ... +35°C
- Protecție la supratensiune (protecție la descărcari atmosferice): min. 5kV
- Echipare cu priză universală tip Zhaga certificată Zhaga- D4i (conform Zhaga Book 18)
- Corpul va putea comunica prin frecvența radio licențiată, cu sistemul de telegestiune
- Conformitate CE
- Certificare ENEC, ENEC+ pentru conformitatea cu standardele în vigoare.
- Certificare Book 18 „Zhaga -D4i” pentru compatibilitate cu dispozitivele de control si senzori

La realizarea iluminatului public în Municipiul Craiova se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă, optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi, luându-se în calcul luminanţele sau iluminările, după caz, şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate, conform standard SR EN 13201.
Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel încât să respecte cerințele privind poluarea luminoasă (RULO 0,0%, CCT ≤ 3000K), așa cum este prevăzut în criteriile ecologice privind achizițiile publice verzi pentru iluminatul rutier, emise de către ANAP.
Iluminatul public în Municipiul Craiova se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi acestui scop și doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate, încheiat între Municipiul Craiova şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. Se va ține seama de necesarul din zona și se vor utiliza aceeași stâlpi, dacă este posibil pentru diferite destinații (ex: semaforizare, semnalizare rutiere verticala, iluminat, etc.)
Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de:
1. tipul corpului de iluminat;
2. importanţa căii de circulaţie pe care se montează;
3. tipul stâlpului;
4. cerinţele de ordin estetic impuse.
Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerinţe estetice şi arhitecturale, se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte, conform condiţiilor existente și cerinţelor utilizatorului, cu respectarea condiţiilor impuse de reglementările din domeniu.
1. De regulă, programul de funcţionare va fi asigurat prin comandă automată de conectare /deconectare a iluminatului public.
2. Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de:
1. longitudinea localităţii;
2. luna calendaristică;
3. ora oficială de vară;
4. nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar, corelat cu condiţiile meteorologice.
1. La solicitarea oricărui utilizator, operatorul intervine prompt la asigurarea continuității funcționării sistemului de iluminat public, contribuind la creșterea eficienței și siguranței în comunitate.
2. Prin integrarea și utilizarea sistemelor de control avansat de telegestiune, se va permite reglarea automată a intensității luminii prin programe de dimming, în funcție de trafic, condiții meteo sau nevoile comunității. Aceste sisteme pot reduce consumul de energie cu până la 20% suplimentar față de soluțiile standard cu LED, oferind totodată funcții de autodiagnosticare și raportare automată a defecțiunilor, ceea ce optimizează procesele de întreținere. Telegestiunea contribuie, de asemenea, la reducerea poluării luminoase prin adaptarea iluminării doar atunci când este necesar, sprijină implementarea infrastructurii pentru orașe inteligente și asigură siguranța publică prin iluminat adaptabil și de înaltă calitate. Această tehnologie îmbunătățește calitatea vieții, crește eficiența operațională și protejează mediul.
În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii:
1. acţionare manuală, prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice;
2. acţionare automată, prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineaţa, în cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice;
3. acţionare automată individuală, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de iluminat. Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate.
4. prin dispozitivele de control prin telemanagement cu program ce ține cont de cele descrise la art.54, pct (2). Acestea vor fi prevăzute obigatoriu și cu fotocelulă pentru comandă individuală.
1. Echipamentele și aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor și condiţiile de introducere pe piaţă a acestora, asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia, respectând minim cerințele de la art. 50.
2. Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate.
3. Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele instalaţii de iluminat public care necesită această operaţiune.
1. Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată, cu funcţionare radială. Punctele de separaţie se amenajează în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor.
2. Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.
3. Linia electrică pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie, care poate fi:
1. tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune;
2. cutia de distribuţie supraterană sau subterană;
3. cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană.
1. Pe căi de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată, care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.
2. Pe căi de circulaţie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public, menţinându-se uniformitatea luminanţei sau iluminării.
3. Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se pot monta stâlpi de înălţime mică între 3 și 6 m.
4. În parcuri, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran.
5. Sistemul de telegestiune va fi instalat prin montare în aparatul de iluminat /pe aparatul de iluminat și va fi compatibil cu standardele internaționale, precum consorţiu 2010, organizaţie ce are ca obiectiv standardizarea componentelor pentru sisteme de iluminat cu LED, pentru a asigura interoperabilitatea și integrarea modulară a dispozitivelor și va funcționa cu transmisie wireless pe frecvențe autorizate ANCOM.

1. Pentru sistemul de iluminat public din Municipiul Craiova, sistem ce prezintă mai multe puncte de alimentare a rețelei, operatorul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, urmărindu-se obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.
2. Pe viitor, toate punctele de aprindere vor fi automatizate și comanda acestora se va face prin același sistem de telegestiune. Sistemul va trebui să fie robust și eficient, cu acces detaliat la date relevante pentru operare și întreținere:
- tensiune de alimentare;
- consum pe faze (cu alertă la diferențe mai mari de 10%);
- curenți;
- alertă la deschiderea neautorizată;
- starea fiecărui corp de iluminat, inclusiv raportarea automată a defecțiunilor și durata estimată de viață rămasă a echipamentelor;
- informații despre funcționarea dimming-ului (reducerea intensității luminii) și posibilitatea reglării nivelului de iluminare în funcție de programările prestabilite, trafic sau condiții meteorologice;
- notificări în timp real pentru intervenții urgente, cum ar fi pierderi de tensiune sau alte defecțiuni ale sistemului;
- monitorizarea detaliată a fluxului luminos pentru a asigura respectarea standardelor SR EN 13201 și reducerea poluării luminoase.

1. În sistemele de iluminat public, protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie, conform standardelor în vigoare.
2. Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.
3. Instalaţia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ, măsurată în orice punct al reţelei de nul, să fie de maximum 4 ohmi.
4. Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul.
5. Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:
1. direct, printr-un conductor electric de nul de protecţie, special destinat acestui scop, şi care va însoţi conductele electrice de alimentare;
2. conectarea la instalaţia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei.
Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material și ca secţiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiţii şi cele de exploatare.
1. Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat, de importanţa căii de circulaţie pe care se montează, de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional și estetic impuse.
2. Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK08 (impact mecanic exterior, șoc mecanic = protejat la vandalism) pentru aparatele de iluminat montate la înălțime de peste 6m și minim IK10 pentru cele montate la înălțime mai mică.
3. Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă, prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat, conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operaţiuni succesive de întreţinere.
4. Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării, după caz, pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare, în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR EN 13201.

Secțiunea a 7-a
Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi și calitativi

1. În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, Municipiul Craiova trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate.
2. Municipiul Craiova este direct răspunzător de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament, având ca referinţă şi standardul SR EN 13201.
1. Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente. Receptia lucrarilor se face obligatoriu cu confirmarea parametrilor luminotehnici prin masurari, conform SR EN 13201-4.
2. Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale și naţionale, în funcţie de nivelul de luminanţă, cu excepţia intersecţiilor mari şi a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcţie de iluminare.
3. Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator, la preluarea serviciului, la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic, pe parcursul exploatării.
4. Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat.
5. Parametrii cantitativi sunt:
1. nivelul de luminanţă, pentru căile de circulaţie auto;
2. nivelul de iluminare, pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete, treceri de pietoni.
Parametrii calitativi sunt:
1. uniformitatea pe zona de calcul;
2. indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central și periferic.
1. Iluminatul pieţelor și al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecţie, având ca referinţă standardul SR EN 13201.
2. Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizează astfel încât nivelul de iluminare să fie cu 50% mai ridicat faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, având ca referinţă standardul SR EN 13201.
3. Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor.
4. Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în faţa căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră.
1. Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părţii carosabile a căii de circulaţie respective, potrivit factorului "raport de zonă alăturată" rezultat din proiectare, având ca referinţă standardul SR EN 13201.
2. Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.
1. Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanţă egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65, pentru mărirea timpului de bună funcţionare.
2. Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinţă cu 50% şi, suplimentar, marcarea structurii construcţiei.
1. Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distanţei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei, în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50% .
2. Pentru iluminatul curbelor de circulaţie, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual.
3. Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanţa dintre aceştia micşorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinţă.
4. În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite, se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată, pentru adaptarea fiziologică și psihologică a participanţilor la trafic.
1. Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanță cu cel puțin 50% mai ridicat decât cel al căii de circulație respective, utilizând surse de lumină cu temperatura de culoare Tc 3000K sau excepțional 4000K, atunci când se dorește crearea unui impact vizual mai mare între trecerea de pietoni și carosabil.
2. Valorile limită pentru diferiți parametri de iluminare, conform Ghidului Îndrumător pentru Iluminatul Trecerilor de Pietoni elaborat de către Asociația Română pentru Iluminat sunt următoarele, fiind detaliate în Anexa 1:
1. valoarea medie a intensității luminoase în plan vertical(Ev): între 15 lx (PC5) și 75 lx (PC1).
2. uniformitatea intensității luminoase în plan vertical (U0v): ≥ 0,4.
3. valoarea medie a intensității luminoase în plan orizontal (Eh): între 15 lx (PC5) și 75 lx (PC1).
4. uniformitatea intensității luminoase în plan orizontal (U0h): ≥ 0,4.
1. Iluminatul se va realiza prin utilizarea de corpuri de iluminat cu distribuție asimetrică a fluxului luminos, amplasate înaintea trecerii de pietoni pe direcția de deplasare a vehiculelor, astfel încât să evidențieze pietonii în plan vertical. În cazul drumurilor neiluminate, se vor lua în considerare zonele de tranziție pentru a asigura o adaptare graduală a intensității luminoase.
2. Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulație, păstrând o distanță de 1-2 m înaintea trecerii de pietoni, evitând amplasarea pe axa drumului sau în alte poziții care pot afecta uniformitatea luminii.
3. În imediata apropiere a trecerilor de pietoni și a intersecțiilor nu se vor amplasa reclame luminoase sau alte surse de lumină care pot crea distragere vizuală sau orbire prin schimbarea culorii sau variația intensității luminoase.
4. Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut și preferabil să asigure un contrast pozitiv al siluetei pietonului față de fundalul carosabilului.
5. La trecerile de pietoni, se recomandă utilizarea controlului adaptiv și a senzorilor de mișcare pentru a optimiza nivelul de iluminare. Sistemul trebuie să detecteze prezența pietonilor și să ajusteze parametrii luminotehnici în timp real. În perioadele cu trafic redus, nivelul de iluminare poate fi redus cu până la două clase sub nivelul maxim, pentru a economisi energie. La detectarea mișcării pietonilor, iluminarea trebuie să revină la 100% din nivelul corespunzător clasei de iluminat dedicate. Aceste soluții contribuie la îmbunătățirea siguranței și reducerea consumului energetic, menținând vizibilitatea optimă doar când este necesar.
1. Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat și caracteristicile electrice și luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic.
2. Înălţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată și limitarea fenomenului de orbire.
3. În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi, supraînălţarea celor existenţi, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase, astfel încât să se asigure uniformitatea și limitarea fenomenului de orbire.
4. Pentru evitarea fenomenului de orbire, în pieţe şi intersecţii sursele de lumină și corpurile de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare.
5. Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.
6. Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră.
7. Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreţinere și arhitecturale.
8. În funcţie de tipul corpului de iluminat, distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km, având ca referinţă standardul SR EN 13201.
1. În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparţinând sistemelor de iluminat rutier, sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale străzii, se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort.
2. În funcţie de vegetaţia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos.
Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală, să fie limitată poluarea luminoasă (RULO 0,0%, din criteriile ecologice privind achizițiile publice verzi pentru iluminatul rutier, emise de către ANAP), asigurându-se în acelaşi timp și uniformitatea necesară.
1. Iluminatul căilor de circulaţie foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor; coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos, iar vegetaţia trebuie ajustată periodic.
2. În cazul arborilor de înălţime mică, se va utiliza distribuţia axială a corpurilor de iluminat.
3. În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă.
4. Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza, de regulă, iluminatul de tip axial.
5. Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3 - 6 m de la sol.
1. Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei.
2. La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă, nivelurile scăzând de la exterior spre interior, în trepte, raportul dintre două trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.
3. Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum:
1. 100 cd/mp în zonele de acces în tunel;
2. 10 cd/mp în zona de tranziţie a tunelului;
3. 6 cd/mp în zona centrală a tunelului.
1. Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub formă de benzi continue, dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora.
2. În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanţei, pentru a se evita efectul de grotă neagră.
1. Pe căile de circulaţie, nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct, în timp util şi cu siguranţă.
2. Pentru realizarea cerinţelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0,2 - 0,5.
3. Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a instalaţiilor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini.
1. Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR EN 13201.
2. Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie, uniformitatea generală a luminanţei, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanţei, raportul de zonă alăturată, luminanţa zonei de acces, raportul dintre luminanţă la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces, luminanţa zonei de tranziţie, luminanţa zonei interioare, luminanţa zonei de ieşire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor avea valori cu referinţă la standardul SR EN 13201 pentru:
1. clasa sistemului de iluminat pentru categoria căi de circulaţie destinate traficului rutier;
2. clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;
3. clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete.
1. La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile din punctul de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat și al poziţionării acestora faţă de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.
2. Municipiul Craiova eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei.
3. Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului PrimarieiMunicipiului Craiova, care va verifica dacă modul în care se realizează montarea, tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate să producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi, în zonele în care nu se realizează iluminat public și mai ales în afara acestora.
1. Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei pe suprafaţa căii de circulaţie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi, având ca referinţă standardul SR EN 13201.
2. Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcţie de cerinţele și condiţiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:
1. unilateral;
2. bilateral alternat;
3. bilateral faţă în faţă;
4. axial;
5. central;
6. catenar.
1. Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcţie de categoria și configuraţia căii de circulaţie, de intensitatea traficului rutier și de dirijarea circulaţiei rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare și standardele naţionale.
2. Tipul corpurilor de iluminat și al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont ca durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10.000 de ore, cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor în cazul lampilor cu descarcari și minim 100.000 ore în cazul led-urilor, iar temperatura de culoare în cazul aparatelor cu LED nu va depasi 3000K.

Secțiunea a 8-a
Exploatarea și întreţinerea instalaţiilor de iluminat public

În aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare, următoarea documentaţie tehnică va fi și anexă la hotărârea de dare în administrare sau, după caz, la contractul de delegare a gestiunii:
planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare, cu:
- posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public;
- traseul reţelei;
- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
- schema de acţionare și a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului;
- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului şi puterii lămpii;
- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor şi a puterii totale consumate;
documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public, împărţită pe categorii de căi de circulaţie, conform prevederilor art. 77, care trebuie să cuprindă:
- denumirea;
- lungimea şi lăţimea;
- tipul de îmbrăcăminte rutieră;
- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;
- tipul reţelei electrice de alimentare;
- punctele de alimentare și conectare/deconectare;
- tipul corpurilor de iluminat, numărul acestora şi puterea lămpilor;
- tipul și distanţa dintre stâlpi, înălţimea de montare și unghiul de înclinare a corpurilor de iluminat;
1. proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul și avizele obţinute;
2. procesele-verbale de recepţie, însoţite de certificatele de calitate.
Operaţiile de exploatare vor cuprinde:
1. lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor;
2. revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată;
3. reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.
În cadrul lucrărilor operative se vor executa:
1. intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii;
2. manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări;
3. manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente;
4. recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;â
5. analiza stării tehnice a instalaţiilor;
6. identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat;
7. supravegherea defrişării vegetaţiei și înlăturarea obiectelor căzute pe linie;
8. controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură;
9. acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;
10. demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;
11. intervenţii ca urmare a unor sesizări.
Realizarea lucrărilor de exploatare și de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:
1. admitere la lucru;
2. supravegherea lucrărilor;
3. scoatere și punere sub tensiune a instalaţiei;
4. control al lucrărilor.
În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii:
1. revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţă etc.);
2. revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare;
3. revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.
1. La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune.
2. La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii:
1. ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele și structurile de protecţie vizuală);
2. înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune;
3. verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.
La întreţinerea	şi revizia tablourilor electrice	de alimentare,	distribuţie, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii:
1. înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare;
2. înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte;
3. înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie;
4. refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul.
La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii:
1. verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine;
2. îndreptarea stâlpilor înclinaţi;
3. verificarea ancorelor şi întinderea lor;
4. verificarea stării conductoarelor electrice;
5. refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;
6. îndreptarea, după caz, a consolelor;
7. verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;
8. strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;
9. verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecţie la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);
10. măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.
Reparaţiile curente se execută la:
1. corpuri de iluminat şi accesorii;
2. tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare;
3. reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public.
În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat și accesorii se vor executa următoarele:
1. înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea și culoarea aparentă;
2. ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat;
3. înlăturarea cuiburilor de păsări;
4. verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică și înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare;
5. verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică;
6. înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.
În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se execută următoarele:
1. verificarea stării uşilor și a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor;
2. vopsirea uşilor și a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
3. verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele iniţiale (prevăzute în proiect);
4. verificarea şi strângerea contactelor;
5. verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare;
6. verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;
7. verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei.
În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:
1. verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă tensiune și alte obiective;
2. evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare și realizarea măsurilor necesare de coexistenţă;
3. solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public;
4. determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, și luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor;
5. verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi;
6. verificarea și refacerea inscripţionărilor;
7. repararea ancorelor şi întinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea şuruburilor la cleme și la placa de protecţie;
8. verificarea stării conductoarelor electrice;
9. verificarea și înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune, precum și a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolaţiei;
10. se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface legătura;
11. la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;
12. la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp;
13. la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate și dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;
14. la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor și îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se va măsura și se va reface priza de pământ, având ca referinţă standardele in vigoare.
1. Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului.
2. Municipiul Craiova împreună cu organele de poliţie vor stabili, în funcţie de condiţiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie, locurile și intersecţiile cu grad mare de periculozitate, precum şi marile aglomerări urbane.
3. Alegerea claselor de iluminat se face in conformitate cu standardul SR TR 13201-1, tinand cont si de pct 2 de mai sus.

Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare reţele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public și pentru corpurile de iluminat este specificată în Anexa nr. 3.

CAPITOLUL IV
Drepturile și obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public

Drepturile și obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în:
1. regulamentul serviciului;
2. contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.
Operatorii care prestează serviciul de iluminat public în Municipiul Craiova exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparţinând, după caz, statului, Municipiul Craiova, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:
1. dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public;
2. servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;
3. dreptul de acces la utilităţile publice și la Sistemul Energetic Naţional.
Operatorii serviciului de iluminat public în Municipiul Craiova au următoarele obligaţii:
1. să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficienţă economică;
2. să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
3. să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public;
4. să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public, stabiliţi de Municipiul Craiova în regulamentul de organizare și functionare al serviciului;
5. să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini și contractului de delegare a gestiunii ;
6. să furnizeze Municipiul Craiova, A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public;
7. să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;
8. de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condiţiile meteorologice le permit;
9. să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi;
10. va constitui o baza de date care va permite obtinerea informatiilor cu privire la fiecare punct luminos, retele, surse de alimentare, puncte de delimitare, precizandu-se ca operatorul va putea sa adauge orice element pe care il va considera util pentru executarea obligatiilor sale. Baza de date va fi actualizata o data pe saptamana. Operatorul va asigura accesul unui reprezentant al P.M.C., stabilit de comun acord, la aceasta baza de date.
1. Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public.
2. Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 94.
Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:
1. să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor;
2. să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public;
3. să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii;
4. să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A.N.R.S.C.;
5. să solicite recuperarea debitelor în instanţă.
1. Utilizatorul serviciului de iluminat public este Municipiul Craiova;
2. Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor ;
3. Municipiul Craiova, în calitate de reprezentant al comunităţii locale și de semnatar al contractului de delegare a gestiunii, este responsabil de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.
Dreptul de acces la serviciul de iluminat public și de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice și persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.
Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:
1. să aplice clauzele sancţionatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului și din caietul de sarcini anexate la acesta;
2. să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului;
3. să solicite informaţii cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Municipiului Craiova, încredinţat pentru realizarea serviciului;
4. să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă;
5. să ia măsurile stabilite în contractul de delegare a gestiunii, în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
6. să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator;
7. să îşi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii, după caz.
Beneficiarii serviciului de iluminat public în Municipiul Craiova au următoarele drepturi:
1. să aibă	acces la serviciul de iluminat	public în condiţiile respectării regulamentelor specifice;
2. să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informaţi periodic despre:
- starea sistemului de iluminat public;
- planurile anuale și de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;
- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;
- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public;
- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia;
- eficienţa măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere, creşterea securităţii individuale și colective și altele asemenea;
rezolvarea cererilor venite din partea	beneficiarilor	privind	reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public.
Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public în Municipiul Craiova, au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public și de a-şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.

CAPITOLUL V
Indicatori de performanţă

1. Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public.
2. Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:
1. continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
2. adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp și spaţiu, ale comunităţii locale;
3. satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
4. administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;
5. respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;
6. respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naţionale în acest domeniu.
Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi:
1. calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public;
2. îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
3. menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligaţiilor care revin fiecărei părţi;
4. soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;
5. creşterea gradului de siguranţă rutieră;
6. scăderea infracţionalităţii.
În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure:
1. gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
2. înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii serviciului efectuate;
3. înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor, organelor de poliţie şi gardienilor publici și soluţionarea acestora;
4. accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele și atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:
- modului de respectare și de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
- calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu;
- modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;
- modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;
- stadiului de realizare a investiţiilor;
- modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice.
Indicatorii de performanță specifici pentru calitatea serviciului prestat sunt stabiliți în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament.
Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale și tranzitorii

Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, în condiţiile legii.
1. Regulamentele de serviciu proprii se elaborează și se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Craiova în conformitate cu prezentul regulament, și se actualizează ori de câte ori este nevoie de Consiliul Local.
2. În cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea și modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie.
3. Măsurătorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.
4. În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare.
5. Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin. (1), operatorii vor respecta prezentul regulament.
În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.
Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni, în care să fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament, în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat, calculării şi măsurării parametrilor luminotehnici.
În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii, organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public.

Anexa nr. 1 la Regulamentul serviciului de iluminat public
Indicatori de performanță specifici pentru serviciul de iluminat public din Municipiul Craiova

	INDICATORI DE PERFORMANŢĂ SPECIFICI
Nr. crt	Item	Nivel de serviciu		Măsurare/detecție
1	Luminanța medie / L(cd/m2)	0,30 cd/m2 pentru clasa M6		Inspecție vizuală / Măsurare
		0,50 cd/m2 pentru clasa M5
		0,75 cd/m2 pentru clasa M4
		1,00 cd/m2 pentru clasa M3
		1,50 cd/m2 pentru clasa M2
2	Uniformitatea medie a luminanțelor generală / U0	0,35 pentru clasa M6		Inspecție vizuală / Măsurare
		0,35 pentru clasa M5
		0,40 pentru clasa M4
		0,40 pentru clasa M3
		0,40 pentru clasa M2
3	Uniformitatea medie a luminanțelor / longitudinală / Ul	0,40 pentru clasa M6		Inspecție vizuală / Măsurare
		0,40 pentru clasa M5
		0,60 pentru clasa M4
		0,60 pentru clasa M3
		0,70 pentru clasa M2
4	Factor de putere	> 0.92		Măsurare (multimetru)
5	Aparatele de iluminat	Trebuie să fie prezente, complete și curate, cu suprafețele vopsite sau acoperite în alt mod.		Inspecție vizuală
6	Stâlpi de iluminat	Trebuie să fie prezenți, curați, fără nici un prejudiciu semnificativ, fără urme de coroziune.		Inspecție vizuală
7	Rețea de alimentare cu energie electrică	Trebuie să fie întreagă și să alimenteze în parametrii sistemul de iluminat.		Inspecție vizuală
8	Iluminatul trecerilor de pietoni –iluminare medie verticala - / Ev(lx) min.	15lx pentru clasa PC5 (M6)		Inspecție vizuală / Măsurare
		25lx pentru clasa PC4 (M5)
		35lx pentru clasa PC3 (M4)
		50lx pentru clasa PC2 (M3)
		75lx pentru clasa PC1 (M2)
9	Iluminatul trecerilor de pietoni –uniformitate medie a iluminării verticale - / U0v min.	0,40 pentru toate clasele de iluminat

Anexa nr. 2 la Regulamentul serviciului de iluminat public
Indicatori de performanță generali și garantați pentru serviciul de iluminat public din Municipiul Craiova

Nr. crt.	Indicatori de performanţă	Trimestrul
		I	II	III	IV
0	1	2	3	4	5
1	INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI
1.1	CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE
a)	numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;
	- stradal
	- pietonal
	- ornamental festiv, arhitectural
b)	numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale; pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. - notificate operatorului;
	- stradal
	- pietonal
	- ornamental festiv, arhitectural
c)	numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare;
d)	numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), b) și c) rezolvate în 48 de ore;
e)	numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), b) și c) rezolvate în 5 zile lucrătoare.
1.2	ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
1.2.1	ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI
a)	numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;
	- stradal
	- pietonal
	- ornamental festiv, arhitectural
b)	numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate;
c)	durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.
1.2.2	ÎNTRERUPERI PROGRAMATE
a)	numărul de întreruperi programate, anunţate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;
	- stradal
	- pietonal
	- ornamental festiv, arhitectural
b)	numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile programate;
c)	durata medie a întreruperilor programate;
d)	numărul de întreruperi programate, care au depăşit perioada de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.
1.2.3	ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR
a)	numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de iluminat public;
b)	durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a).
1.3	RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIIILOR DE ILUMINAT PUBLIC
a)	numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului;
b)	procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.
2.	INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI
2.1	INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ
a)	numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă;
b)	numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii.
2.2	INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII
a)	valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului;
b)	valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare;
c)	numărul de facturi contestate de utilizator;
d)	numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor;
e)	valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora.

Anexa nr. 3 la Regulamentul serviciului de iluminat public
Operațiuni minime pentru serviciul de iluminat public din Municipiul Craiova

Nr. crt.	Natura intervențiilor	Periodicitatea	Observații
1	Surse luminoase
1.1	Schimbarea sistematică a surselor cu sodiu la înaltă presiune
1.1.1	Durata de funcționare cu consum de energie redus depinde de tipurile și puterile lămpilor
1.1.2	Instalația este stinsă (oprită o parte din perioada de noapte (ex. Mediul rural)	de la 6 la 7 ani
1.1.3	Instalația cu funcționare nocturnă în modul continuu ( ex. Mediul urban)	de la 5 la 6 ani
1.1.4	Instalația cu funcționare permanentă (24h/2-4h) (ex. Pasajele subterane)	de la 2,5 la 3 ani
1.2	Schimbarea sistematică a surselor cu LED		În funcție de cum a fost ales factorul de menținere (LMF)
1.2.1	Instalația cu funcționare nocturnă în modul continuu (ex. Mediul urban)	de la 20 la 25 ani
1.2.2	Instalația cu funcționare permanentă (24h/2-4h) ( ex. Pasajele subterane)	de la 10 la 11 ani
2	Aparate de iluminat
2.1	Curațarea elementelor optice și a carcaselor	4 ani și la schimbarea / lămpii / (becului) dacă sunt corelate	În funcție de planul de întreținere selectat la alegerea factorului de menținere (LMF)
2.2	Verificarea conexiunilor, a statusului oxidării și ansamblurilor mecanice	La curațarea elementelor / optice
3	Puncte de aprindere
3.1	Verificarea carcasei (*)	1 an
3.2	Verificarea legăturilor de împământare	1 an
3.3	Verificarea disjunctorilor diferențiali	1 an
3.4	Verificarea butoanelor de comandă	1 an
3.5	Reglarea orei ceasului sau reglarea celulei/celulelor	6 luni
3.6	Verificarea protecțiilor contra supratensiunilor ( supracurent ) circuitului de comandă (*)	1 an
4	Construcții civile
4.1	Verificarea stării dispozitivelor de închidere a canalelor, a cameretelor, cutii de distribuție subterane și a gresării	1 an
4.2	Curațarea și asanarea canalelor și a cameretelor	1 an
5	Aparataj electric
5.1	Controlul mecanic al protecțiilor (*)	1 an
5.2	Controlul calibrului protecțiilor (*)	1 an
5.3	Verificarea punerii la pamânt (*)	1 an
5.4	Controlul factorului de putere	2 ani
5.5	Măsurarea tensiunii de alimentare	2 ani
5.6	Schimbarea sistematică a condensatorilor	de la 6 la 8 ani
6	Postul de distribuție/ Punct de transformare
6.1	Verificarea legaturilor de împământare	1 an
6.2	Controlul protectiilor (*)	1 an
6.3	Verificarea disjunctorilor diferențiali	1 an
6.4	Verificarea bunei funcționari a contorului de energie	1 an
6.5	Controlul puterii absorbite	3 ani
7	Circuite electrice
7.1	Împământarea
7.2	Controlul prizei de împământare (*)	1 an
7.3	Controlul continuității circuitului de împământare (*)	1 an
7.4	Controlul legăturilor de împământare (*)	1 an
7.5	Circuitul de alimentare
7.6	Controlul conexiunilor (*)	1 an
7.7	Controlul stării izolației conductorilor (*)	3 ani
8	Fotometrie (*)
8.1	Controlul iluminărilor	din 2 in 2 sau din 3 in 3 ani	Comparație cu situatia proiectată
8.2	Controlul luminanțelor	din 2 in 2 sau din 3 in 3 ani	Comparație cu situația proiectată
9	Stâlpi și suporți
9.1	Gresarea și verificarea sistemului de închidere a pieselor de blocare a ușii care permite controlul statusului oxidării (controlul vizual al corpului stâlpilor și al brațelor de susținere)	1 an
9.2	Stâlpi oțel galvanizat la cald:
9.2.1	'prima vopsea	15 ani
9.2.2	'a doua vopsea	7 ani
9.2.3	'a treia vopsea	7 ani
9.3	Stâlpi din oțel vopsit	7 ani
10	Operare Telegestiune
10.1	Verificare alerte	zilnic
10.2	Verificări funcționare/nefuncționalități sistem	zilnic
10.3	Verificare program aprindere/stingere/dimming	săptamânal
10.4	Înregistrare modificări în inventar	zilnic
10.5	Verificare comunicații	zilnic
10.6	Transmitere rapoarte către client	zilnic
10.7	Transmitere ordine de lucru către echipele operative	zilnic

(*) controale obligatorii

Anexa 5

CAIET DE SARCINI PENTRU DELEGAREA GESTIUNII
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ARIA
ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA
2025

Capitolul I. Introducere

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului de iluminat public din aria administrativ teritorială a municipiului Craiova, stabilind nivelurile de calitate şi condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficientă şi siguranță.
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat public din aria administrativ teritorială a municipiului Craiova.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor de realizare a serviciului de iluminat public şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
Această secțiune din Documentația de atribuire – Caiet de Sarcini – cuprinde ansamblul cerințelor privind încheierea unui contract de servicii denumit în continuare “Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public", cerințe pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora și depune în cadrul Ofertei sale, Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară.
Întocmit pe baza legislației în vigoare, caietul de sarcini include cerințele minime referitoare la desfășurarea activităților de operare propriu-zisă, gestionare, administrare, exploatare, întreținere a sistemului de iluminat public, montare-demontare instalatii de iluminat festiv, modernizarea și extinderea rețelelor de iluminat public precum și realizarea iluminatului arhitectural.
Prezentul caiet de sarcini conține specificăţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele specifice sau altele asemenea.
Specificațiile tehnice se referă și la prescripțiile de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee și metode de exploatare, întreținere și modernizare/extindere a sistemului de iluminat public, montarea-demontarea instalatiilor de iluminat festiv, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative și reglementarile specifice realizarii serviciului de iluminat public.
Prezentul caiet de sarcini, alături de Regulamentul serviciului de iluminat public din aria administrativ teritorială a municipiului Craiova, inventarul bunurilor aferente serviciului, indicatorii tehnici de performanță și oferta desemnată câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire, vor fi anexe la contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.
Potențialii Ofertanți sunt informați că serviciile ce fac obiectul Contractului ce va fi atribuit în baza prezentei proceduri de atribuire, vor fi executate cu respectarea cerințelor stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini, Documentația de Atribuire și a oricăror alte solicitări/cerințe impuse de către oricare autoritate competentă de reglementare și control.
Acest document va deveni parte integrantă a Contractului ce se va încheia între municipiul Craiova și Ofertantul Câștigător.
Informațiile din această Secțiune trebuie citite și interpretate în corelație cu:
- informațiile prezentate în toate celelalte secțiuni ale Documentației de Atribuire;
- orice eventuale clarificări la documentație emise de către Autoritatea Contractantă;
- răspunsurile emise de către Autoritatea Contractantă la eventualele solicitări de clarificare primite de la potențialii Ofertanți.

Termeni, Definiții și Abrevieri

a) „Amplasament/Amplasamente” – înseamnă orice locație/locații a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova, pusă/puse la dispoziție de către aceasta pentru sau în legătură cu execuția Serviciilor;
b) „Echipamente” – aparatele, mașinile și echipamentele care vor face sau fac parte din scopul Contractului;
c) prin „Prestarea Serviciilor ” se înțelege realizarea tuturor activităților descrise în prezentul Caiet de Sarcini, inclusiv dar fără a se limita la mentenanță, întreținere, construcție, realizare, instalare, finalizare, testare, a serviciilor pentru întreținerea/mentenanța sistemului de iluminat public, montarea- demontarea instalatiilor de iluminat festiv, modernizarea, extinderea sistemului de iluminat public, operare și mentenanța sistemului de telegestiune ce va fi implementat de către operator, precum şi realizarea iluminatului arhitectural, în conformitate cu prevederile contractuale, remediere, înlocuire și reparare a defectelor, pregătirea și/sau furnizarea (unde e cazul) a tuturor informațiilor, desenelor și manualelor cu privire la serviciile solicitate de municipiul Craiova, inclusiv managementul tuturor activităților enumerate în cuprinsul prezentei definiții;
d) prin „Contractant” se va înțelege Ofertantul a cărui Ofertă a fost declarată câștigătoare și care va deveni în condițiile legii parte a contractului semnat cu municipiul Craiova;
e) „Servicii” – toate serviciile așa cum sunt acestea descrise în detaliu în prezentul Caiet de Sarcini ce urmează a fi executate de către Operator în baza Contractului ;
e) „Finalizare” – înseamnă finalizarea Contractului pentru executarea serviciilor, respectiv atingerea pragului valoric pentru serviciile de întreținere/mentenanță/montare-demontare instalatii de iluminat festiv / extinderi de rețele de iluminat, modernizarea sistemului de iluminat din aria administrativ teritorială a municipiului Craiova, incluzând toate procesele -verbale de recepție a serviciilor realizate lunar;
f) „Planul anual de mentenanță a sistemului de iluminat public” – înseamnă planul detaliat privind desfășurarea activităților necesare mentenanței sistemului de iluminat public din aria administrativ teritorială a municipiului Craiova, propus de către ofertantul declarat câștigător (contractant) și aprobat de către autoritatea publică locală;
g) „Legea aplicabilă” – înseamnă legislația în vigoare privind funcționarea, organizarea, cerințe de performanță pentru serviciul de iluminat public;
h) „Materiale” – produse de orice fel, care vor face sau fac parte integrantă a activităților de prestare a serviciilor de întreținere/mentenanță si iluminat festiv, potrivit prevederilor Contractului;
i) „Modificare” – înseamnă orice schimbare a cerințelor și specificațiilor pe care municipiul Craiova le decide privind prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract;
j) „Proces Verbal Predare-Primire Amplasament" – înseamnă documentul prin care municipiul Craiova va preda în vederea executării contractului de servicii sistemul de iluminat public operatorului serviciului de iluminat public desemnat prin atribuirea contractului de achiziție publică, provizoriu, în condițiile stipulate de legislația și standardele aplicabile, aria de desfășurare a serviciului de iluminat public, în concordanță cu inventarul sistemului de iluminat public actual, Contractantului pe toată durata Prestării Serviciilor
k) „Proces Verbal de Recepție la terminarea Serviciilor” – înseamnă certificatul emis de comisia de recepție a autorității locale în conformitate cu clauzele contractuale care atestă realizarea cu succes a recepției Serviciilor;
l) „Recepția la Terminarea Serviciilor" – înseamnă recepția efectuată la Terminarea Serviciilor sau a unor părți din acestea.
m) „Standarde” – înseamnă cerințele profesionale legate de calitatea Serviciilor, respectate de către orice contractant diligent sau de orice profesionist posedând cunoștințele și experiența unui expert care efectuează lucrări similare și pe care Contractantul este obligat să le respecte în realizarea tuturor Serviciilor. În cazul în care există discrepanțe între Lege și Standarde, Contractantul va acționa în conformitate cu cele mai înalte cerințe de calitate, respectând întotdeauna prevederile Legii;
n) „Situații de plată” – înseamnă documentul întocmit de către Operator în forma agreată anterior cu autoritatea contractantă, în care va prezenta detaliat sumele la care Operatorul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative aferente prestării Serviciilor într-o perioadă de timp specificată;

Termeni utilizați specifici serviciului de iluminat public :
a) exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciilor de iluminat public în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare;
b) dispozitiv (aparat) de iluminat - aparatul de iluminat care servește la distribuția, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;
c)iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenta a unor monumente de arta sau istorice ori a unor obiective de importanța publică sau culturala pentru comunitatea locala;
d) iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor, târgurilor și altora asemenea;
e) iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive;
f) iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal;
g) iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulație rutieră;
h) licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C. prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest serviciu;
i) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile și cutiile de distribuție;
j) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât și pentru distribuția energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public care se stabilește la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;
k) sistem de distribuție a energiei electrice - totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;
l) sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public;
m) certificare - punerea la dispoziție de către un organism independent a unei garanții scrise (certificat) conform căreia produsul, serviciul sau sistemul în cauză îndeplinește cerințele specifice;
n) acreditare - recunoaștere oficială de către un organism independent, cunoscut în general ca organism de acreditare, ca un organism de certificare care operează în conformitate cu standardele internaționale.

Abrevieri
A.N.R.E.	Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
A.N.R.S.C	Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
S.I.P	Sistem de Iluminat Public
A.I.L.	Aparat iluminat public

Capitolul II. Contextul realizarii acestei achiziții de servicii

Subcapitolul II.1. Informații privind contextul scopul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public
Municipiul Craiova a decis delegarea gestiunii serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere și mentenanță a sistemului de iluminat public, montare -demontare instalatii de iluminat festiv, modernizarea, extinderea rețelelor de iluminat public şi realizarea iluminatului arhitectural.
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului de iluminat public și în prezentul caiet de sarcini.

Subcapitolul II.2. Aria de desfășurare a serviciilor
Aria de desfășurare a serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini și ulterior a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public este aria administrativ teritorială a municipiului Craiova.
Componente ale sistemelor de iluminat public sunt detaliate în anexele la prezentul caiet de sarcini astfel:
- Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public sunt prezentate în Anexa 1;
- Clasificarea căilor de circulaţie şi caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa nr. 2;
- Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în anexa nr.3;
- Inventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile şi podurile este prezentat în anexa nr.4;
- Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice, ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală, sunt prezentate în anexa nr. 5;
- Caracteristicile tunelurilor/pasajelor subterane rutiere sunt prezentate în anexa nr. 6;
- Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor sunt prezentate în anexa nr.7;
- Căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau ciclistilor sunt prezentate în anexa nr. 8;
- Parcurile, spaţiile de agrement, pieţele, târgurile şi altele asemenea sunt prezentate în anexa nr. 9;

Subcapitolul II.3. Cerinte organizatorice

 Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:
a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;
b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de iluminat public;
d) întreținerea și menținerea în stare de permanentă funcționare a sistemelor de iluminat public;
e) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condițiile legii;
f) creșterea eficienței sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materiale și materii, energie electrică;
g) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități (energie electrică pentru iluminat public), servicii, materiale si piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziționarea de produse, servicii sau lucrări;
h) prestarea serviciului de iluminat public la toți utilizatorii din aria administrativ teritorială a municipiului Craiova;
i) personal de intervenție operativă;
j) înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;
k) analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum și stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;
l) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică și pentru raționalizarea/reducerea acestor consumuri;
m) realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public;
n) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;
o) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;
p) lichidarea operativă a incidentelor;
q) funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
r) evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public;
s) aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcționarea cât mai bună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor de operare;
t) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații;
u) executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;
v) propuneri anuale privind posibile investiții pe categorii de surse de finanțare;
w) corelarea perioadelor și termenelor de execuție a investițiilor și reparațiilor cu planurile de investiții și reparații a celorlalți furnizori de utilități, inclusiv cu programele de reabilitare și dezvoltare urbanistică ale administrației publice locale;
x) inițierea și avizarea lucrărilor de modernizări, de extindere retele de iluminat, realizarea iluminatului arhitectural, introducere de tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;
y) dotăre proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract;
z) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciilor specificate în prezentul Caiet de Sarcini a unui stoc de materiale suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public.
Totodată operatorul va întocmi sau reactualiza documentația tehnică necesară realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță. Executarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se va face cu respectarea strictă a:
prevederilor legislative aplicabile la nivel național și al Uniunii Europene;
standardelor aplicabile

Capitolul III. Durata și valoarea estimată a contractului
Prin încheierea Contractului, Ofertantul câștigător își asumă obligația de a asigura resursele necesare realizării următoarelor servicii :
A. Servicii pentru întreținere rețele de iluminat public si de montare-demontare instalatii de iluminat festiv -servicii privind exploatarea, întreținerea, revizia și repararea sistemului de iluminat public si de montare -demontare instalatii de iluminat festiv ;
B. Modernizarea sistemului de iluminat public - servicii pentru creșterea calității serviciului de iluminat public prin utilizarea de echipamente LED eficiente selectate în conformitate cu prevederile și normele tehnice europene și naționale în vigoare, inclusiv implementare unui sistem de telegestiune, reabilitarea și introducerea în subteran a rețelelor aferente sistemului de iluminat public inclusiv înlocuirea stalpilor din beton cu stalpi metalici în corelare cu programele de reabilitare a străzilor și în acord cu principiile mobilității sustenabile;
C. Extinderea retelelor de iluminat public în zonele unde iluminatul este deficitar sau în zonele în care în baza planului de urbanism se construiesc sau se extind ansambluri rezidențiale, căi de circulație pietonală sau rutieră;
D. Servicii pentru realizarea iluminatului arhitectural al cladirilor, monumentelor si obiectivelor naturale de interes turistic;
E. Servicii de proiectare -Studii de fezabilitate/ DALI, DTAC, PT, DDE, documentații pentru obținere avize,verificari etc.

Durata contractului de servicii este de 60 luni.
Valoarea estimată a contractului este de 99.206.661,89 lei fără TVA, defalcată astfel:

Nr.	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoare exclusiv TVA (lei)
A.	Servicii pentru întreținere sistemului de iluminat public şi de montare-demontare instalații de iluminat festiv	53.405.704,49
B.	Modernizarea sistemului de iluminat public	19.862.844,71
C.	Extinderea rețelelor de iluminat public	20.433.363.2
D.	Iluminat arhitectural	4.827.888,05
E.	Servicii de proiectare (DTAC, PT, DDE, documentații pentru obținere avize, etc).	676.861.44
	Total	99.206.661,89

Pe perioada derulării Contractului nici autoritatea contractantă și nici contractantul nu vor fi constrânși de respectarea cantităților estimate prevăzute în listele cu cantitati și în oferta financiară (acestea putând fi mai mici sau mai mari pentru fiecare tip de operațiune sau activitate).
Se vor lua în considerare doar tarifele unitare stabilite în oferta financiară și ajustările/modificările de tarife, în conformitate cu legislația aplicabilă.
Diferențele între cantitățile estimate inițial pe fiecare tip de operațiune (activitate) și cantitățile real executate nu vor reprezenta o modificare a contractului și nu vor necesita încheierea unor acte adiționale.
În cazul în care vor exista diferențe între cantitățile estimate inițial pe fiecare tip de operațiune și cantitățile real executate, care generează depășirea valorii Contractului, valoarea totală a acestora nu va putea depăși procentul de 10% din valoarea inițială a Contractului, pentru care Părțile vor încheia un act adițional.

Capitolul IV. Legislație aplicabilă
Domeniul iluminatului exterior este guvernat de o serie de reglementări aplicabile care impun cerințe calitative și cantitative.
Legislație primară
-Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitara de utilități publice, cadrul legal general aplicabil tuturor serviciilor publice
-Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cadrul legal specific serviciului de iluminat public
-Legea nr.121/2014 privind eficienta energetică
-Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor
-Legea nr.123/2012 privind energia electrică și gazele naturale
-Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

Legislatie secundara
- H.G. nr. 1037/2010 privind echipamentele electrice și electronice ale serviciului de iluminat privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamente electrice şi electronice
-H.G. nr. 322/2013 privind deșeurile de echipamente electrice şi electronice
-H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Legislație terțiară
SR EN 13201:2015 Iluminat public - standard roman privitor la Iluminat Public ce stabilește modalitățile de încadrare a sistemelor de iluminat aferente căilor de circulație în clase de iluminat, parametrii luminotehnici aferenți claselor de iluminat, regulile generale de realizare a sistemelor de iluminat, modul de efectuare a măsurătorilor luminotehnice
- SR-EN 13201-1:2015 Iluminat public - Partea 1: Selectarea claselor de iluminat
- SR-EN 13201-2:2016 Iluminat public - Partea 2: Cerințe de performanţă
- SR-EN 13201-3:2016 Iluminat public - Partea 3: Calculul performanțelor
- SR-EN 13201-4:2016 Iluminat public - Partea 4: Metode de măsurare a performanțelor fotometrice
- SR-EN 13201-5:2016 Iluminat public - Partea 5: Indicatori de performanţă energetică

Capitolul V. Ipoteze şi Riscuri
Pentru realizarea activităților aferente Contractului, Ofertantul trebuie să aibă în vederea pregătirii Propunerii Tehnice și Financiare, riscurile și ipotezele prezentate în continuare (lista este indicativă și nu limitativă, bazată pe capacitatea de anticipare la momentul lansării acestei proceduri de semnare a Contractului. Astfel, pentru scopul îndeplinirii obiectivului Contractului, Beneficiarul nu va accepta schimbări ale condițiilor din Propunerea Financiară sau Tehnică decât în condițiile specificate de legislația în domeniul achizițiilor publice.
În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile și ipotezele descrise exemplificativ în continuare și estimarea posibilelor efecte asupra Propunerii Tehnice și Financiare la data întocmirii și depunerii Ofertei.
Ipotezele considerate la data inițierii acestei proceduri de atribuire sunt:
a) Contractul va avea o durată de 60 de luni.
b) Descrierea și cerințele asociate categoriilor de servicii sunt enumerate în prezentul Caiet de Sarcini, precum și cantitățile estimate aferente Serviciilor ce urmează a fi executate, condițiile specifice de realizare a acestora.
Riscurile cele mai probabile în derularea Contractului, identificate de municipiul Craiova, sunt următoarele:
Datele și informațiile necesare desfășurării serviciilor, comunicate nu sunt suficiente pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin caietul de sarcini la nivelul de calitate acceptat;
Modificări legislative aplicabile prezentei proceduri de achiziție publică;
Eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicați în prestarea serviciilor (inclusiv personal insuficient sau diferențe de înțelegere a noțiunilor din caietul de sarcini) și anume: între municipiul Craiova, Contractant, autoritățile de mediu competente, orice altă autoritate competentă;
Apariția oricăror factori care pot afecta executarea Prestarea Serviciilor (de exemplu: condiții meteo, cazuri de forță majoră) ;
Apariția necesității de adăugare a unor activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților și eventuale solicitări suplimentare din partea autorităților competente.
 Măsurile propuse de Ofertant pentru diminuarea/eliminarea riscurilor menționate și a oricăror alte riscuri identificate de acesta cât și a efectelor acestora, trebuie prezentate și detaliate în Propunerea Tehnică. Din Propunerea Tehnică trebuie să rezulte explicit faptul că respectivul Ofertant își însușește toate riscurile identificate de municipiul Craiova în prezentul Caiet de Sarcini, precum și orice alte riscuri care pot să apară în derularea Contractului.
 În consecință operatorul își asumă acțiunile de gestionare aferente riscurilor identificate, precum:
- Alocarea de personal instruit care să răspundă termenelor asumate prin caietul de sarcini;
- Asumarea responsabilității pentru prestarea unor servicii de calitate in condițiile legii;
- Consecințe ale unor solicitări de modificare făcute de către autoritatea publică locală.
Ofertanții trebuie să aibă în vedere că planificarea resurselor se realizează cu luarea în considerare a necesității de a avea stocuri suficiente de materiale și resurse suficiente pentru derularea Contractului.

Capitolul VI. Descrierea serviciilor solicitate
 A. Servicii pentru întreținerea rețelelor de iluminat public si servicii de montare -demontare instalatii de iluminat festiv (servicii privind exploatarea, întreținerea, revizia și repararea sistemului de iluminat public si de montare-demontare instalatii de iluminat festiv);
Specificații tehnice
Serviciile ce vor fi derulate în cadrul contractului de delegare de gestiune vor cuprinde:
a) Servicii operative constând dintr-un ansamblu de operații și activități pentru monitorizarea permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor.
b) Revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operații și activități de întreținere executate periodic în baza unor programe și fiind cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamentele de exploatare tehnică. Acestea se vor executa, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului.
c) Reparații curente constând dintr-un ansamblu de operații de exploatare și întreținere de mică amploare executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii proiectați, prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.
d) Montare -demontare instalatii de iluminat festiv

A.1. Operațiile de exploatare vor cuprinde:
A.1.1 Lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operații şi activitati pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor;
A.1.2 Revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operații şi activitati de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la următoarea lucrare planificată;
A.1.3 Reparații curente constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor pârților instalației la parametrii proiectați, prin remedierea tuturor defecțiunilor şi înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.
A.1.1 În cadrul lucrărilor operative se vor executa:
a) intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii;
b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări;
c) manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor deranjamente;
d) recepția instalațiilor noi puse în funcțiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;
e) analiza stării tehnice a instalațiilor;
f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat;
g) supravegherea defrișării vegetației şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie;
h) controlul instalațiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torențiale, viscol, formarea de chiciură;
i) acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;
j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;
k) intervenții ca urmare a unor sesizări.
Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreținere a instalațiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:
a) admitere la lucru;
b) supravegherea lucrărilor;
c) scoatere şi punere sub tensiune a instalației;
d) control al lucrărilor.
A.1.2 În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin următoarele operații:
a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranță etc.);
La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcționări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecție a muncii în cazul lucrului sub tensiune.
La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operații:
-ștergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecție vizuală);
-înlocuirea siguranței sau a componentelor, dacă există o defecțiune;
-verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.
b) revizia tablourilor de distribuție şi a punctelor de conectare/deconectare;
La întreținerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operații:
-înlocuirea siguranțelor necorespunzătoare;
-înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte;
-înlocuirea, după caz, a ușilor tablourilor de distribuție;
-refacerea inscripționărilor, dacă este cazul.
c) revizia liniei electrice aparținând sistemului de iluminat public.
La revizia rețelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operații:
-verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine;
-îndreptarea stâlpilor înclinați;
-verificarea ancorelor şi întinderea lor;
-verificarea stării conductoarelor electrice;
-refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;
-îndreptarea, după caz, a consolelor;
-verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;
-strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;
-verificarea instalației de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecție la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);
-măsurarea rezistenței de dispersie a rețelei generale de legare la pământ.
Periodicitatea reviziilor tehnice este de:
- 3 ani pentru tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/ deconectare și rețele electrice de joasă tensiune ale iluminatului public;
- 24 luni pentru corpurile de iluminat și accesorii;
- 3 ani pentru linii electrice cu conductoare neizolate sau izolate torsadate, pe stâlpi de beton sau
metal;
- 3 ani pentru linii electrice în cablu subteran;
- inspecții vizuale ale sistemului de iluminat: minim 1 data pe lună
- 4 ani pentru aparate de iluminat stradal
A.1.3 Reparațiile curente se execută la:
a) corpuri de iluminat şi accesorii;
b) tablouri electrice de alimentare, distribuție şi conectare/deconectare;
c) rețele electrice de joasă tensiune aparținând sistemului de iluminat public.
a) În cadrul reparațiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele:
-înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de același tip cu cel inițial în ceea ce privește puterea şi culoarea aparentă;
-ștergerea dispersorului, a structurilor de protecție a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecție vizuală şi a interiorului corpului de iluminat;
-înlăturarea cuiburilor de păsări;
-verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porțiuni neizolate sau cu izolație necorespunzătoare;
-verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la rețeaua electrică;
-înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.
b)În cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/ deconectare se execută următoarele:
-verificarea stării ușilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecțiunilor;
-vopsirea ușilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
-verificarea siguranțelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele inițiale (prevăzute în proiect);
-verificarea şi strângerea contactelor;
-verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolație necorespunzătoare;
-verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;
-verificarea funcționării dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou.
c) În cadrul reparațiilor curente la rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:
-verificarea distanțelor conductelor fată de construcții, instalații de comunicații, linii de înaltă tensiune şi alte obiective;
-evidențierea în planuri a instalațiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistență;
-solicitarea executării operațiunii de tăiere a vegetației în zona în care se obturează distribuția fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administrația domeniului public;
-determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundațiilor acestora şi luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcție de rezultatul determinărilor;
-verificarea verticalității stâlpilor şi îndreptarea celor înclinați;
-verificarea şi refacerea inscripționărilor;
-repararea ancorelor şi întinderea acestora, înlocuirea pârților deteriorate sau care lipsesc, strângerea șuruburilor la cleme şi la placa de protecție;
-verificarea stării conductoarelor electrice;
-verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secțiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolația deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolației;
se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface legătura;
-la izolatoarele de susținere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;
-la console, brățări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp;
- la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;
-la instalația de legare la pământ a nulului de protecție se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se va măsura rezistența de dispersie a rețelei generale de legare la pământ, se va măsura şi se va reface priza de pământ, având ca referință STAS 12604:1988;
-în cazul în care, la verificarea săgeții, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeți, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.
Periodicitatea reparațiilor curente este de:
- 2 ani pentru tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/ deconectare și rețele electrice de joasă tensiune ale iluminatului public;
- 48 luni pentru corpurile de iluminat și accesorii;
- 2 ani pentru linii electrice aeriene montate pe stâlpi de beton sau metal;
- 2 ani pentru linii electrice în cablu subteran
Materialele și echipamentele rezultate ca urmare a lucrărilor/reparațiilor efectuate se vor preda pe categorii, pe bază de proces-verbal, probând:
1. reciclarea selectivă a acestora la sfârșitul duratei de viață;
2. Preluare DEEE în sistem "unul la unul" și în sistem ”unul la zero”, în mod gratuit (OUG nr.5/2015).

A.1.4. Spații de depozitare / parcări/ ateliere de lucru
Ofertantul va face dovada deținerii în proprietate/chirie/folosința a unor spații de depozitare a materialelor necesare serviciilor contractate, atât spații în aer liber cât și spații pentru depozitare materiale consumabile (lămpi, bobine, igniter, corpuri de iluminat etc.). Localizarea geografică a acestora (spații depozitare ) va trebui să se încadreze în timpul maxim de mobilizare și de rezolvare al sesizărilor primite.
Timpul de mobilizare pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii (lucrări operative cu caracter neplanificat) este definit ca perioada de timp calculată în ore de la primirea sesizării și pâna la constatarea defecțiunii (timpul în care operatorul se poate deplasa și constata defecțiunea în vederea remedierii prompte) și va fi de maxim 8h.
Timpul maxim de interventie in caz de avarie/reclamatie este 48 de ore, iar cel minim propus este de 8 ore.
De asemenea, ofertantul va demonstra deținerea în proprietate/chirie/folosință a unui teren pentru parcarea utilajelor și depozitarea echipamentelor și a produselor utilizate pentru activitățile de exploatare și întreținere sistem de iluminat public (stâlpi, cablu electric, etc).
În cazul nedeținerii în proprietate a spațiilor/terenurilor/depozitelor în locații care să permită mobilizarea în timpul maxim stabilit prin caietul de sarcini, în propunerea tehnică ofertanții vor prezenta o declarație pe propria răspundere prin care se obligă sa prezinte autoritații contractante un act autentificat de închiriere/folosință a acestor spații pe perioada contractului (5 ani) până la data semnării contractului.
Ofertantul declarat caștigător va prezenta autorității contractante un act autentificat de închiriere/folosință a acestor spații până la data semnării contractului. Termenul de semnare a contractului este de 25 de zile de la data declarării ofertei câștigătoare.
Documentele vor constitui anexă la contractul de delegare.

 A.1.5. Dispecerat și monitorizare

        Operatorul serviciului de iluminat (semnatarul contractului de delegare) va înființa un dispecerat pentru preluarea sesizărilor privind defecțiunile apărute în sistemul de iluminat public. Pentru preluarea reclamațiilor și sesizarilor contractantul va aloca un număr de telefon public(linie telefonică) și o adresa de e-mail care vor fi facute publice atât în mass-media cât și pe siteul Primăriei.
     Preluarea reclamațiilor/sesizărilor se va face 24h/zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbatorilor legale, prin personal dedicat.
       Astfel, personalul care va asigura dispecerizarea va fi astfel dimensionat de către operator astfel încât să fie asigurată permanența așa cum a fost solicitat mai sus.
     Dispeceratul va reprezenta o structura de comandă operațională care va conduce echipele din teren, va monitoriza permanent instalațiile aflate în exploatare, va opera sistemul de telegestiune dacă este cazul, va prelua sesizarile privind sistemul de iluminat public, va fi responsabil de toate activitțile de raportare așa cum sunt ele descrise la Subcapitolul XII.1. Cerințe privind raportarea si Subcapitolul XII.3. Monitorizarea și evaluarea, va asigura comunicarea permanentă cu alte entități interesate ( distribuitorul de energie, Poliția Locală, etc).
     Personalul de specialitate al operatorului, alocat pentru realizarea activitatilor de dispecerat și monitorizare, pentru preluarea sesizarilor privind defecțiunile aparute în sistemul de iluminat public, pentru monitorizarea sistemului de iluminat prin telegestiune va fi considerat personal TESA, iar remunerarea acestuia se va face din capitolul de cheltuieli indirecte din situatia de plata a serviciilor/activitatilor prestate lunar.

A.1.6. Descrierea activităților aferente iluminatului festiv montare - demontare
Serviciile specifice iluminatului festiv vor consta în servicii de montare -demontare, conectarea - deconectarea, supravegherea funcționării instalatiilor de iluminat festiv.
Operațiunile de realizare a iluminatului ornamental-festiv se vor realiza numai la solicitarea autorității contractante în limita bugetului alocat acestei activități si se vor achita pe baza preţurilor prevăzute în Oferta Financiară. Locațiile unde se vor monta ornamentele pentru iluminatul festiv vor fi stabilite de comun acord cu reprezentanții autorității publice dar vor include anual cel putin unul din conceptele prezentate in propunerea tehnica asa cum este solicitat in caietul de sarcini..
Operatorul căruia i se deleagă serviciul are obligația de a-și programa și dimensiona forța de muncă și utilajele astfel încât să respecte termenii de punere în funcțiune stabiliți cu autoritatea contractantă.
Operatorul va aproviziona pe cheltuiala proprie instalațiile/ornamentele de iluminat festiv, conform variantei alese de autoritatea publică locală iar autoritatea contractantă va achita doar contravaloarea lucrărilor de montare, demontare, branșare - debranșare, supravegherea funcționării ornamentelor de iluminat festiv.
Recepția calitativă și cantitativă a instalațiilor livrate către reprezentanții autorității publice se va face înainte de montare, verificând-se corespondența cu planul stabilit pentru anul respectiv.
Se vor verifica caracteristicile tehnice ale ornamentelor de iluminat festiv și documentele de calitate solicitate prin caietul de sarcini.
      Instalațiile neconforme se vor înlocui într-un termen de maxim 48 h.
a) Lucrări necesare înainte de montajul instalațiilor :
-Verificarea funcționalității rețelelor electrice (LES şi LEA), a stâlpilor de iluminat;
- Verificarea şufelor transversale suport pentru instalațiile tip țurțuri/plase, etc. sau instalarea lor, dacă este cazul
- Remedierea eventualelor defecte din rețelele electrice;
b) Lucrări necesare în perioada montării instalațiilor:
La lucrările pentru montarea instalațiilor de iluminat festiv se vor respecta instrucțiunile de montaj ale furnizorului și se va ține cont de specificul fiecărui amplasament în parte.
c) Montare pe stâlpi cu rețea tip LEA a ornamentelor tip figurine
- Alimentare cu energie electrică prin cleme de derivație cu dinți;
- Figurinele vor fi prinse cu cleme universale de prindere, cârlige de fixare, susținere, platbande, banda de montaj.
d) Montare pe stâlpi cu rețea tip LES a ornamentelor tip figurine
- alimentare cu energie electrică prin interiorul sau exteriorul stâlpului metalic.
e) Montare bannere luminoase transversale sau siruri, țurțuri/perdele, etc.
 - Acestea vor fi montate numai în cazul în care stâlpii de susținere permit încărcări suplimentare;
 - Se montează pe cablu de oțel zincat fixat la capete cu placi cu șuruburi, cablu de alimentare fiind fixat cu fașete.
        f ) Montare pe sol ornamente luminoase
- se va face o ancorare corespunzătoare a acestora, cu ancore, dibluri, coneşpanduri;
- alimentarea cu energie a acestora se va face de la rețeaua de iluminat public din zona cea mai apropiată;
- se vor lua masuri de protecție împotriva electrocutării prin montarea în cutiile de joncțiune de elemente de protecție (siguranțe, etc).
g) Lucrări necesare în perioada funcționarii instalațiilor
Verificarea funcționării instalațiilor montate, remedierea defectelor apărute în funcționare, înlocuirea în timp operativ a instalațiilor deteriorate (24h)
h) Programul de derulare a activității de iluminat festiv
Pentru sărbătorile de iarnă :
- Se va stabili numărul de instalații, tipul și modelul acestora până la data de 1 mai a anului în curs.
 - Se va stabili data la care instalațiile vor trebui puse în funcțiune, iar în funcție de aceasta operatorul va prezenta un grafic de montare a acestora.
- Se va stabili și data opririi funcționării acestora și data la care va trebui finalizată demontarea.
Pentru sărbătorile pascale:
 - Autoritatea publică locală va stabili numărul de instalații, tipul și modelul acestora cu cel puțin 90 de zile înainte de sărbătoarea Paștelui.
 - Se va stabili data la care instalațiile vor trebui puse în funcțiune, iar în funcție de aceasta operatorul va prezenta un grafic de montare a acestora.
 - Se va stabili și data opririi funcționării acestora și data la care va trebui finalizată demontarea.

B. Modernizarea sistemului de iluminat public
     a) Servicii pentru creșterea calității serviciului de iluminat public prin utilizarea de aparate de iluminat cu LED eficiente selectate în conformitate cu prevederile și normele tehnice europene și naționale în vigoare.
Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Craiova are în vedere îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor aparate de iluminat cu tehnologie LED care să determine o eficiență energetică ridicată și poluare luminoasă minimă. Aparatele de iluminat cu LED vor avea un randament ridicat cu durata de viață de peste 100 000 ore. Aceasta durată de viața foarte ridicată a aparatelor de iluminat cu LED va conduce la costuri reduse de mentenanță a sistemului de iluminat, oferind fezabilitatea reducerii costurilor reale de investiții.
Totuși, simpla trecere la tehnologia LED nu este suficientă pentru a atinge obiectivul de reducere a energiei electrice consumate în iluminatul public. Se impun soluții de iluminat adaptive, interoperabile, pentru a aduce economiile la un nivel superior de eficiență energetică, prin conectarea lămpilor cu LED la un sistem de comandă și control inteligent al iluminatului public.
Sistemul de comandă și control inteligent al iluminatului public va permite monitorizarea și reglarea intensității luminoase, rezultând economii de energie sporite și costuri operaționale mai mici. Economiile de energie de 50% aduse de trecerea la tehnologia de iluminat LED vor crește până la 80% atunci când este adăugat sistemul de comandă și control inteligent.
      Sistemele de comandă și control inteligente vor oferi avantaje importante, inclusiv cele rezumate mai jos:
1. Menținerea eficientă a infrastructurii sistemului de iluminat public prin tehnici computerizate de gestionare a activelor;
2. Adaptarea nivelurilor de iluminare, prin capacitatea de a facilita iluminarea adaptivă, la cerințele precise ale proiectului, astfel încât excesul de lumină să fie redus și orice efecte dăunătoare sau nedorite să fie minimizate;
3. Reducerea consumul de energie electrică în momentele în care este necesară mai puțină iluminare;
4. Măsurarea cu precizie a energiei electrice consumată pentru a surprinde beneficiile nivelurilor de iluminare adaptate, ale dimmingului, reducerii consumului în vârfuri de sarcină (orele de vârf de sarcina ale S.E.N. se aproba anual de către ANRE) și ale comutării;
5. Furnizarea unei infrastructuri de rețea pentru senzori şi dispozitive inteligente pentru a îmbunătăți nivelul de trai și reziliența comunității.
Proiectarea și executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal iluminat ornamental și iluminat ornamental-festiv sau a părților componente ale acestora se vor realiza în conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice de proiectare și execuție în vigoare, avizate de autoritățile de reglementare din domeniile de competență.
Pentru lucrările de modernizare sistemului de iluminat public operatorul trebuie să întocmească toate documentațiile necesare respectiv Studiu de Fezabilitate sau DALI elaborate în conformitate cu HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, dupa caz dar și documentațiile pentru pentru emiterea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcție (DTAC, PT, DDE, inclusiv referat și viza verificator proiecte) și vor obține pe baza documentațiilor accesul în instalațiile operatorului de distribuție în cazul în care sistemul de iluminat public este amplasat pe stâlpii proprietatea acestuia.
Documentațiile vor conține în mod obligatoriu și datele de proiectare în conformitate cu standardul SR EN 13201 Iluminat public - standard roman privitor la Iluminat Public ce stabilește modalitățile de încadrare a sistemelor de iluminat aferente căilor de circulație în clase de iluminat, parametrii luminotehnici aferenți claselor de iluminat, regulile generale de realizare a sistemelor de iluminat, modul de efectuare a măsurătorilor luminotehnice. La proiectare se va ține seama de reglementările în vigoare privind protecția și conservarea mediului.
Documentațiile se vor întocmi în trei exemplare și pe suport electronic. Operatorul va obține toate avizele necesare solicitate în certificatul de urbanism necesare pentru emiterea autorizației de construcție pe cheltuiala proprie. Contravaloarea avizelor necesare va fi inclusă la Cap. Proiectare (Anexa E.) și va fi în sarcina operatorului.
b) Reabilitarea sistemului de iluminat public și introducerea în subteran a rețelelor inclusiv înlocuirea stalpilor din beton cu stâlpi metalici, în corelare cu programele de reabilitare a străzilor și în acord cu principiile mobilității sustenabile;
În cazul în care stalpii de beton sau stâlpii metalici, parte a infrastructurii sistemului de iluminat destinat exclusiv iluminatului public (proprietatea municipiului Craiova), sunt vechi și nu mai prezintă siguranță în exploatare sau în cazul în care municipiul Craiova dorește ca pe anumite străzi aspectul urban să fie îmbunătățit, aceștia vor fi înlocuiți stâlpi metalici zincați și se va realiza o rețea noua de iluminat cu cablu pozat în subteran, pe tronsoane întregi de strada.
Daca este cazul se va realiza un nou circuit de alimentare cu energie electrică și se vor monta puncte noi de aprindere a iluminatului public.
Pentru lucrările de reabilitare a sistemului de iluminat public și introducerea în subteran a rețelelor inclusiv înlocuirea stalpilor din beton sau metal, operatorul trebuie să întocmească un studiu de fezabilitate sau DALI elaborate în conformitate cu HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publicedupa caz precum si toate documentațiile necesare pentru emiterea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcție (DTAC, PT, DDE, inclusiv referat și viza verificator proiecte).
Documentațiile vor conține în mod obligatoriu și datele de proiectare în conformitate cu standardul SR EN 13201 Iluminat public - standard roman privitor la Iluminat Public ce stabilește modalitățile de încadrare a sistemelor de iluminat aferente căilor de circulație în clase de iluminat, parametrii luminotehnici aferenți claselor de iluminat, regulile generale de realizare a sistemelor de iluminat, modul de efectuare a măsurătorilor luminotehnice. La proiectare se va ține seama de reglementările în vigoare privind protecția și conservarea mediului.
Documentațiile se vor întocmi în trei exemplare și pe suport electronic. Operatorul va obține toate avizele necesare solicitate în certificatul de urbanism necesare pentru emiterea autorizației de construcție pe cheltuiala proprie. Contravaloarea avizelor necesare va fi inclusă la Cap. Proiectare (Anexa E.) și va fi în sarcina operatorului.

C. Extinderea retelelor de iluminat public
Stâlpii de iluminat utilizați pentru extinderea rețelelor de iluminat public vor fi metalici zincați sau din fontă tip retro (în parcuri sau zone istorice etc), iar alimentarea se va face obligatoriu cu cablu subteran. În cazuri excepționale unde este necesară extinderea rețelei de iluminat public de mică amploare în zone iar rețeaua de alimentare cu energie electrică este de tip aerian utilizănd infrastructura sistemului de distribuție se acceptă montarea de stâlpi din beton și alimentare aeriană.
Pentru lucrările de extindere a sistemului de iluminat public operatorul trebuie să întocmească Studiul de fezabilitate elaborat in conformitate cu HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice precum si toate documentațiile necesare pentru emiterea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcție (DTAC, PT, DDE, inclusiv referat și viza verificator proiecte).
Documentațiile vor conține în mod obligatoriu și datele de proiectare în conformitate cu standardul SR EN 13201 Iluminat public - standard roman privitor la Iluminat Public ce stabilește modalitățile de încadrare a sistemelor de iluminat aferente căilor de circulație în clase de iluminat, parametrii luminotehnici aferenți claselor de iluminat, regulile generale de realizare a sistemelor de iluminat, modul de efectuare a măsurătorilor luminotehnice. La proiectare se va ține seama de reglementările în vigoare privind protecția și conservarea mediului.
Documentațiile se vor întocmi în trei exemplare și pe suport electronic. Operatorul va obține toate avizele necesare solicitate în certificatul de urbanism necesare pentru emiterea autorizației de construcție pe cheltuiala proprie. Contravaloarea avizelor necesare va fi inclusa la Cap. Proiectare (Anexa E.) și va fi în sarcina operatorului.

Cerințe minimale pentru componentele sistemului de iluminat public (intretinere, festiv, telegestiune, modernizare si extindere sistem de iluminat public )

Caracteristicile tehnice exprimate în cadrul caietului de sarcini reprezintă cerințe minime referitoare la caracteristicile/capabilitățile funcționale ale echipamentelor ofertate de participanții la procedura de achiziție publica. Toate cerințele sunt obligatorii. Ofertanții trebuie sa prezinte în detaliu modul în care soluția propusă îndeplinește toate cerințele din prezentul Caiet de sarcini.

Sursele de lumină cu vapori de sodiu 70W, 100W, 150W, 250W (înlocuiri)
   - dulie E27/E40
1. funcționare în orice poziție/orientare
2. forma tubulara
3. durata de viața : min 16000 ore
4. funcționare cu igniter extern
5. flux luminos: 7300- 33000lm
6. eficacitate luminoasă: min.90 lm/W
7. temperatura de culoare: 2000-2200K
8. garanție min.2 ani
9. marcaj CE – se va prezenta declaratie de conformitate CE a producatorului
Balast bobină cupru 70W, 100W, 150W, 250W pentru lămpi vapori sodiu:
1. tensiune de alimentare: 220-230V, 50Hz
2. pierdere de putere: max.30W
3. garanție min. 2 ani
4. marcaj CE – se va va prezenta declaratie de conformitate CE a producatorului
Igniter:
- tensiune de alimentare: 220-230V, 50Hz
- tensiune de aprindere: max.5kV
- pierdere de putere: max.0.5W
- garanție min. 2 ani
- marcaj CE – se va va prezenta declaratie de conformitate CE a producatorului
Materialele recuperate componente ale sistemului de iluminat public rezultate din demontare se vor preda pe categorii, pe baza de proces-verbal, către firme specializate in colectarea acestor tipuri de deșeuri specifice sau la alte locații comunicate de către autoritatea contractanta.

Braţe de prindere
Brațele de prindere vor fi confecționate din țeava zincată, la cald, conform SR EN ISO 1461, având diametru exterior de Ø 76mm sau Ø 42 mm.
 Dimensiuni: în funcție de geometria străzii, lungimea maximă a brațului pe orizontală nu va depăși 1/4 din înălțimea de montaj. Lungimi: 0,5m,1,5m, 2m.
Toate brațele de prindere (consolele) au unghiul de înclinare cuprins între 0° şi 15° față de planul orizontal.
Prinderea brațelor pe stâlpi se va face cu minim 2 brățări pereche din platbandă zincată la cald 40x4, cu șuruburi, piulițe şi șaibe dimensionate.
Cabluri, conductori şi cleme de conexiune
Alimentarea aparatelor de iluminat se va face cu conductor şi cleme de branșament la rețea, corelate cu tipul rețelei (CDD 15IL, CDD45)
f) Stâlpi de iluminat metalici zincați
Stâlpii metalici vor fi confecționați prin deformarea la rece a materialului (foaie de tablă) urmată de un proces de sudură realizat longitudinal, proces certificat conform EN 1090-1:2009+A1:2011
 Caracteristici:
- grosimea peretelui va fi de min. 4mm;
- modalitate de montaj: cu flanșă de prindere
Documente solicitate pentru demonstrarea conformității stâlpilor ofertați:
- Specificațiile tehnice ale producătorului (fișă tehnică);
- Declarație de conformitate CE producător,
- Demonstrarea respectării standardelor solicitate
Garantie – 60 de luni
g) Stalpi de iluminat ornamentali retro
 Stâlp ornamental din fontă dedicat iluminatului în parcuri, în zone rezidentiale în zone cu specific istoric.
Caracteristici
- Bază din fontă turnată
 Elemente decorative din fontă turnată
- Miez țeavă din oțel
- Înălțime totală: 3,00- 4,00m
- Înălțime utilă: 3,00-4,00m
- Certificare conform CE EN 40-5:2002
 Garanție – 60 de luni

h) Cerințe minime pentru aparatele de iluminat LED
 Cerințele tehnice exprimate în cadrul prezentului capitol reprezintă cerințe minime referitoare la caracteristicile/capabilitățile funcționale ale aparatelor de iluminat ofertate de către participanții la procedura de achiziție publică.
Cerințele privind aparatele de iluminat se axează în primul rând pe rezultate, obiectivele fiind de a oferi:
a) Iluminat public eficient energetic;
b) Iluminarea publică cu poluare luminoasă scăzută;
c) iluminat public cu întreținere redusă;
d) Cele mai mici costuri de iluminat public pe parcursul ciclului de viață al activelor;
e) Capacitatea de a utiliza sisteme de telemanagement centralizat, cu sisteme de control conectate pentru servicii suplimentare actuale sau viitoare care sporesc siguranța localității, funcționalitatea, traiul și calitatea vieții.
Soluția propusă trebuie să aibă la bază aparate de iluminat moderne de înaltă performanță din punct de vedere energetic utilizând tehnologie LED, cu durata de viață de minim 100 000 h de funcționare.
      Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, cu balasturi electronice, ce permit programarea acestora pentru funcțiune pe diverse nivele de putere, pe diferite intervale orare.
În propunerea tehnica pentru fiecare aparat de iluminat ofertat se va specifica obligatoriu tipul/seria de modele, numărul de serie sau orice alte informații care permit identificarea sa cu usurință.
În ofertă se va preciza numele şi adresa producătorului şi, în cazul în care acesta nu este stabilit în Comunitate, numele şi adresa reprezentantului său autorizat sau ale persoanei din Comunitate responsabilă pentru introducerea aparatului pe piața comunitară.

h.1. Aparat de tip 1 - Aparatele de iluminat stradal cu LED vor avea următoarele caracteristici:
Parametrii tehnici și funcționali:
- Aparat de iluminat stradal ce va fi integrat într-un sistem de control fără fir care permite controlul individual de la distanță.
- Fiecare aparat de iluminat va fi echipat cu conector standardizat (consorţiu 2010, organizaţie ce are ca obiectiv standardizarea componentelor pentru sisteme de iluminat cu LED) la partea inferiora sau superioara a carcasei, care permite echiparea cu dispozitiv de control individual pentru integrare in sistemul de telegestiune.
- Aparatul de iluminat va fi echipat cu controler de telegestiune şi senzori conform solicitărilor din caietul de sarcini;
- Protecție la praf și umezeală pentru întregul corp de iluminat: min. IP66. Se va prezenta certificat/raport de testare sau orice alt document eliberat de un organism de certificare pentru probarea cerinței.
- Rezistență la impact (minimum) IK09. Se va prezenta certificat/raport de testare sau orice alt document eliberat de un organism de certificare pentru probarea cerinței;
Sistem optic cu următoarele caracteristici:
- temperatura de culoare Tc = intre 3000 K- 4000K;
- indicele de redare al culorilor Ra≥70;
- distribuția luminoasă va fi de tip stradal și nu va fi influențată de apariția unor defecte asupra unor dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată același tip de lentilă specifică, care reproduce distribuția luminoasă completă a aparatului de iluminat;
- eficiență minimă aparat de iluminat (minim): 130 lm/W;
- echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul). Se va prezenta Certificat ENEC conform SR EN IEC 62031:2015 pentru modulele led cu care aparatul de iluminat este echipat; Se va prezenta raport de testare LM-80 TM21 pentru modulele led ce echipează aparatele de iluminat ofertate.
Condiții minime constructive:
- Carcasa/corpul realizata din aluminiu sau aluminiu turnat sub presiune;
- Difuzor din sticla tratata termic, securizată, plană sau curbată sau din policarbonat tratat UV;
- Montaj în consolă sau în cap de stâlp Φ48-60mm;
- Ștuțul va fi din aluminiu integral și ajustabil între 0 ±20°;
Condiții minime electrice și luminotehnice:
- Alimentare electrică: 220 - 240V/50-60Hz;
- Clasă de izolație electrică: I;
- Putere cuprinsă între 20 W și 150W;
- Driverul electronic programabil compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim următoarele funcții:
1. asigurarea funcționării cu factorul de putere >0,90, pentru funcționare la 100%, posibilitate de comunicare prin protocoalele de comunicare 1-10V/ PWM sau DALI ;
2. Se va prezenta certificatul ENEC al driverului folosit pentru echiparea aparatelor de
iluminat conform DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30):2021-08; EN 61347-1:2015 + A1:2021, DIN EN 61347-2-13 (VDE 0712-43):2017-10; EN 61347-2-13:2014+A1:2017, DIN EN 62384 (VDE 0712 Teil 26):2010-03; EN 62384:2006 + A1:2009-09;
 - Permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED, prin intermediul driverului electronic;
       - Durata de viață a aparatului de iluminat va fi de minim 100 000 ore de funcționare cu păstrarea a 90% din fluxul luminos. Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de funcționare, fluxul luminos să nu se deprecieze cu mai mult de 10% (L90B10) ;
      - Temperatura de funcționare: -30°C +50°C;
 - Protecție la supratensiune de pâna la 10KV pentru toate componenetele electronice integrate în aparatul de iluminat și suplimentar echiparea cu siguranță fuzibilă de minim 6A.
Conditii de garanție și certificari aparate de iluminat
-Garanție – minim 5 ani ;
-Fiecare tip de aparat de iluminat ofertat va fi însoțit de fișa tehnică asumată de catre producător, prin semnatură și ștampilă, din care sa rezulte cel putin urmatoarele caracteristici tehnice: temperatura de culoare, durata de viață, indicele de redare a culorii, material carcasa și material dispersor, grad de rezistență la impact (IK), grad de protecție al întregului aparat de iluminat (IP), temperatura de funcționare, protecție la supratensiuni;
-Se va prezenta Declarație de conformitate CE, emisă de către producător;
-Se va prezenta certificat ENEC sau echivalent care va confirma urmatoarele standarde EN
60598-2-3:2003, EN 60598-2-3:2003/A1:2011, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022; În cazul în care se vor prezenta certificate similare/rapoarte de testare acestea vor fi emise de un laborator terț acreditat. Se va prezenta licența de acreditare a laboratorului și anexele acestuia care să probeze capacitatea laboratorului de a efectua testele respective;
-Se va prezenta certificat ENEC+ sau similar ce va confirma respectarea minim a urmatoarelor standarde: EPRS 002:2018-05 ( EN 62722-1:2016) si EPRS 003:2018-05 (EN 62722-2-1:2016;
În cazul în care se vor prezenta certificate similare/rapoarte de testare acestea vor fi emise de un laborator terț acreditat. Se va prezenta licența de acreditare a laboratorului și anexele acestuia care să probeze capacitatea laboratorului de a efectua testele respective.
-Se va prezenta raport de testare RoHS confirmă respectarea Directivei 2011/65/EU privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice;
-Se va prezenta raport de testare de compatibilitate electromagnetică (EMC), care va confirma respectarea standarelor: EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61547:2023, EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021;
-Se va prezenta raport de testare la vibrații;
-Se va prezenta raport de testare de compatibilitate electromagnetică (EMC) și masurători electrice, care va confirma respectarea standarelor: EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61547:2023, EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021;
-Se vor prezenta toate documentele necesare ( rapoarte de testare, poze, diagrame, fișe de produs de la producator, etc) pentru demonstrarea conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice solicitate.

 Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice formular F5 cu expresii de tipul : Da, Identic, Îndeplinit, Conform, Similar sau altele de acest gen. Se va completa cu informații specifice echipamentelor ofertate.

h.2. Aparat de tip 2 - Aparatele de iluminat stradal cu LED vor avea următoarele caracteristici:
Parametrii tehnici și funcționali:
-Aparat de iluminat stradal ce va fi integrat într-un sistem de control fără fir care permite controlul de la distanță;
-Fiecare aparat de iluminat va fi echipat cu conector standardizat (consorţiu 2010, organizaţie ce are ca obiectiv standardizarea componentelor pentru sisteme de iluminat cu LED) la partea inferioară sau superioară a carcasei, care permite echiparea cu dispozitiv de control individual pentru integrare în sistemul de telegestiune;
-Aparatul de iluminat va fi echipat cu controler de telegestiune şi senzori conform solicitărilor din caietul de sarcini;
- Protecție la praf și umezeală pentru întregul corp de iluminat: min. IP66. Se va prezenta certificat/raport de testare sau orice alt document eliberat de un organism de certificare pentru probarea cerinței.
- Rezistență la impact (minimum) IK09. Se va prezenta certificat/raport de testare sau orice alt document eliberat de un organism de certificare pentru probarea cerinței;
Sistem optic cu următoarele caracteristici:
- temperatura de culoare Tc = intre 3000 K - 4000K;
- indicele de redare al culorilor Ra ≥70;
- distribuția luminoasă va fi de tip stradal și nu va fi influențată de apariția unor defecte asupra unor dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată același tip de lentilă specifică, care reproduce distribuția luminoasă completă a aparatului de iluminat.
- eficiență minimă aparat de iluminat (minim): 130 lm/W;
- echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul). Se va prezenta Certificat ENEC conform SR EN IEC 62031 pentru modulele led cu care aparatul de iluminat este echipat; Se va prezenta raport de testare LM-80 TM21 pentru modulele led ce echipează aparatele de iluminat ofertate.
Condiții minime constructive:
- Carcasa/corpul realizata din aluminiu sau aluminiu turnat sub presiune;
- Difuzor din sticla tratata termic, securizată, plană sau curbată sau din policarbonat tratat UV;
- Montaj în consolă sau în cap de stâlp Φ48-60mm;
- Ștuțul va fi din aluminiu integral și ajustabil între 0 ±20°;
Condiții minime electrice și luminotehnice:
- Alimentare electrică: 220 - 240V/50-60Hz;
- Clasă de izolație electrică: II;
- Putere cuprinsă între 20 W și 150W;
- Driverul electronic programabil compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim următoarele funcții:
1. asigurarea funcționării cu factorul de putere >0,90, pentru funcționare la 100%, posibilitate de comunicare prin protocoalele de comunicare 1-10V/ PWM sau DALI ;
2. Se va prezenta certificatul ENEC al driverului folosit pentru echiparea aparatelor de iluminat conform DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30):2021-08; EN 61347-1:2015 + A1:2021, DIN EN 61347-2-13 (VDE 0712-43):2017-10; EN 61347-2-13:2014+A1:2017, DIN EN 62384 (VDE 0712 Teil 26):2010-03; EN 62384:2006 + A1:2009-09;
- Permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED, prin intermediul driverului electronic;
- Durata de viață a aparatului de iluminat va fi de minim 100 000 ore de funcționare cu păstrarea a 90% din fluxul luminos. Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de funcționare, fluxul luminos să nu se deprecieze cu mai mult de 10% (L90B10).
- Temperatura de funcționare: -30°C +50°C
- Protecție la supratensiune de pâna la 10KV pentru toate componenetele electronice integrate în aparatul de iluminat și suplimentar echiparea de catre producător cu siguranță fuzibilă de minim 6A.
Conditii de garantie si certificari aparate de iluminat
- Garanție – minim 5 ani;
- Fiecare tip de aparat de iluminat ofertat va fi însoțit de fișa tehnică asumată de catre producător, prin semnatură și ștampilă, din care sa rezulte cel putin urmatoarele caracteristici tehnice:	temperatura de culoare, durata de viață, indicele de redare a culorii, material carcasa și material dispersor, grad de rezistență la impact (IK), grad de protectie al întregului aparat de iluminat (IP), temperatura de funcționare, protecție la supratensiuni;
- Se va prezenta Declarație de conformitate CE, emisă de către producator;
- Se va prezenta certificat ENEC sau echivalent care va confirma urmatoarele standarde EN 60598-2-3:2003, EN 60598-2-3:2003/A1:2011, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022; În cazul în care se vor prezenta certificate similare/rapoarte de testare acesteavor fi emise de un laborator terț acreditat. Se va prezenta licența de acreditare a laboratorului și anexele acestuia care să probeze capacitatea laboratorului de a efectua testele respective.
- Se va prezenta certificat ENEC+ sau similar, ce va confirma respectarea minim a urmatoarelor standarde: EPRS 002:2018-05 ( EN 62722-1:2016)si EPRS 003:2018-05 (EN 62722-2-1:2016; În cazul în care se vor prezenta certificate similare/rapoarte de testare acestea vor fi emise de un laborator terț acreditat. Se va prezenta licența de acreditare a laboratorului și anexele acestuia care să probeze capacitatea laboratorului de a efectua testele respective.
- Se va prezenta raport de testare RoHS confirmă respectarea Directivei 2011/65/EU privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice;
- Se va prezenta raport de testare de compatibilitate electromagnetică (EMC), care va confirma respectarea standarelor: EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61547:2023, EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021;
- Se va prezenta raport de testare la vibrații;
- Se va prezenta raport de testare de compatibilitate electromagnetică (EMC) și masurători electrice, care va confirma respectarea standarelor: EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61547:2023, EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021;
- Se vor prezenta toate documentele necesare ( rapoarte de testare , poze, diagrame, fise de produs de la producator, etc) pentru demonstrarea conformitatii produselor ofertate cu specificatiile tehnice solicitate.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice formular F5 cu expresii de tipul : Da, Identic, Îndeplinit, Conform, Similar sau altele de acest gen. Se va completa cu informații specifice echipamentelor ofertate.

h.3. TIP 3 – Aparat de iluminat cu LED pietonal pentru montaj pe stâlpii de 4m
 Parametri tehnici si functionali:
- Aparatele de iluminat vor avea forma tronconică sau formă circulară cu design plat;.
- Nu se acceptă aparat de iluminat de tip stradal chiar daca acesta are aplicații și poate fi utilizat în zonele rezidențiale. În cazul ofertării altor tipuri de aparate de iluminat decat cele solicitate cu formă tronconică sau cu formă circulară plată ( complet rotund), oferta va fi declarată NECONFORMĂ;
- Aparatul de iluminat va fi montat pe stâlpi cu înălțimea de 4m în zona de tip pietonal sau parcuri;
- Aparat de iluminat pietonal va fi integrat într-un sistem de control făra fir care permite controlul de la distanță;
- Fiecare aparat de iluminat va fi echipat cu conector standardizat (consorţiu 2010, organizaţie ce are ca obiectiv standardizarea componentelor pentru sisteme de iluminat cu LED) la partea inferioră sau superioară a carcasei, care permite echiparea cu dispozitiv de control individual pentru integrare în sistemul de telegestiune;
 - Aparatul de iluminat va fi echipat cu controler de telegestiune şi senzori conform solicitărilor din caietul de sarcini;
- Protecție la praf și umezeală pentru întregul corp de iluminat: min. IP66. Se va prezenta certificat/raport de testare sau orice alt document eliberat de un organism de certificare pentru probarea cerinței.
- Rezistență la impact (minimum) IK09. Se va prezenta certificat/raport de testare sau orice alt document eliberat de un organism de certificare pentru probarea cerinței;

Sistem optic cu urmatoarele caracteristici minime impuse:
- Distribuția luminoasă va fi de tip pietonal și nu va fi influentață de apariția unor defecte asupra unor dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată același tip de lentilă specifică, care reproduce distribuția luminoasă completă a aparatului de iluminat;
- Eficiența minimă corp de iluminat (include pierderea de putere din transformatorul electronic): 100 lm/W;
- Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul și producatorul LED-urilor):
- temperatura de culoare Tc= 3000-4000K;
- indicele de redare al culorilor Ra ≥70 ;
- Se va prezenta Certificat ENEC conform SR EN IEC 62031 pentru modulele led cu care aparatul de iluminat este echipat Se va prezenta raport de testare LM-80 TM21 pentru modulele led ce echipează aparatele de iluminat ofertate;
Condiții minime constructive, intretinere si montaj:
-Carcasa : aluminiu;
-Difuzor din sticlă tratată termic sau policarbonat;
-Sistemul de montaj va fi: Montaj în cap de stâlp: pentru stâlpi cu diametru Ø60mm si Ø76mm;
-Condiții minime pentru caracteristicile electrice și de funcționare:
-Alimentare electrică: 230 V/ 50 Hz
-Clasa de izolație electrică: I
-Putere aparat de luminat: 13W – 60 W
-Driverul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim următoarele funcții:
- asigurarea funcționarii cu factorul de putere > 0,90 pentru funcționarea la 100%;
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, prin protocol de comunicație 1-10V/DALI, atât timp cât se indeplinesc toate cerințele;
-Se va prezenta certificatul ENEC al driverului folosit pentru echiparea aparatelor de iluminat conform DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30):2021-08; EN 61347-1:2015 + A1:2021, DIN EN 61347-2-13 (VDE 0712-43):2017-10; EN 61347-2-13:2014+A1:2017, DIN EN 62384 (VDE 0712 Teil 26):2010-03; EN 62384:2006 + A1:2009-09;
-Aparatul permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED, prin intermediul driver-ului electronic;
-Durata de viață a aparatului de iluminat va fi de minim 100 000 ore de funcționare cu păstrarea a 90% din fluxul luminos;
-Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de funcționare, fluxul luminos să nu se deprecieze cu mai mult de 10% (L90B10) ;
-Funcționare la Ta= -30 +50°C;
-Protecție încorporată la descărcari și supratensiuni atmosferice de pâna la 10kV, pentru toate componentele electronice integrate în aparatul de iluminat. Suplimentar protecție cu siguranta fuzibila 6 A;

Condiții de garanție si certificări
Garanție - minim 5 ani;
Specificațiile tehnice ale producatorului (fișă tehnică). Fiecare tip de aparat de iluminat ofertat va fi însoțit de fișă tehnică din care sa rezulte cel putin urmatoarele caracteristice tehnice:
-	temperatura de culoare;
-	durata de viață;
-	indicele de redare a culorii;
-	material carcasă și material dispersor;
-	grad de rezistență la impact (IK);
-	grad de protecție întreg aparat de iluminat (IP);
-	factor de putere
- Va avea aplicat marcaj CE și se va prezenta Declarație de conformitate CE, emisă de către producător.
- Se va prezenta certificat ENEC sau echivalent care va confirma urmatoarele standarde
- EN 60598-2-3: 2003/A1 :2011
- EN 60598 -1:2015
În cazul în care se vor prezenta certificate similare/rapoarte de testare acestea vor fi emise de un laborator terț acreditat. Se va prezenta licența de acreditare a laboratorului și anexele acestuia care să probeze capacitatea laboratorului de a efectua testele respective.
- Se va prezenta certificat ENEC+ sau similar, ce va confirma respectarea minim a urmatoarelor standarde:
- EPRS 002:2018-05 ( EN 62722-1:2016)
- EPRS 003:2018-05 (EN 62722-2-1:2016)
În cazul în care se vor prezenta certificate similare/rapoarte de testare acestea vor fi emise de un laborator terț acreditat. Se va prezenta licența de acreditare a laboratorului și anexele acestuia care să probeze capacitatea laboratorului de a efectua testele respective.
- Se va prezenta raport de testare RoHS ce confirmă respectarea Directivei 2011/65/EU privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
- Se va prezenta raport de testare de compatibilitate electromagnetică (EMC), care va confirma respectarea standarelor:
- EN IEC 55015:2019 + A11:2020
- EN IEC 61547:2023,
- EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
- Se va prezenta raport de testare la vibrațtii;
- Se vor prezenta toate documentele necesare ( rapoarte de testare, poze, diagrame, fișe de produs, etc) pentru demonstrarea conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice

h.4. TIP 4 – Aparat de iluminat cu LED pietonal pentru montaj pe stâlpii de 4m

 Parametri tehnici si functionali:
Aparatele de iluminat vor avea formă tronconică sau forma circulară cu design plat. Nu se acceptă aparat de iluminat de tip stradal chiar dacă acesta are aplicații și poate fi utilizat în zonele rezidențiale;
 În cazul ofertării altor tipuri de aparate de iluminat decât cele solicitate cu formă tronconică sau cu formă circulară plată ( complet rotund), oferta va fi declarată NECONFORMĂ;
-Aparatul de iluminat va fi montat pe stâlpi cu înălțimea de 4m in zona de tip pietonal sau parcuri;
-Aparat de iluminat pietonal va fi integrat într-un sistem de control fără fir care permite controlul de la distanță;
-Fiecare aparat de iluminat va fi echipat cu conector standardizat (consorţiu 2010, organizaţie ce are ca obiectiv standardizarea componentelor pentru sisteme de iluminat cu LED) la partea inferioră sau superioară a carcasei, care permite echiparea cu dispozitiv de control individual pentru integrare în sistemul de telegestiune;
-Aparatul de iluminat va fi echipat cu controler de telegestiune şi senzori conform solicitărilor din caietul de sarcini;
- Protecție la praf și umezeală pentru întregul corp de iluminat: min. IP66. Se va prezenta certificat/raport de testare sau orice alt document eliberat de un organism de certificare pentru probarea cerinței.
- Rezistență la impact (minimum) IK09. Se va prezenta certificat/raport de testare sau orice alt document eliberat de un organism de certificare pentru probarea cerinței;
Sistem optic cu următoarele caracteristici minime impuse:
- Distribuția luminoasă va fi de tip pietonal și nu va fi influențată de apariția unor defecte asupra unor dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată același tip de lentilă specifică, care reproduce distribuția luminoasă completă a aparatului de iluminat;
- Eficiența minimă corp de iluminat (include pierderea de putere din transformatorul electronic): 100 lm/W;
- Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul și producatorul LED-urilor):
- temperatura de culoare Tc= 3000-4000K;
- indicele de redare al culorilor Ra≥70;
- Se va prezenta Certificat ENEC conform SR EN IEC 62031 pentru modulele led cu care aparatul de iluminat este echipat;
- Se va prezenta raport de testare LM-80 TM21 pentru modulele led ce echipează aparatele de iluminat ofertate;
Condiții minime constructive, intreținere și montaj:
- Carcasa: aluminiu;
- Difuzor din sticla tratata termic sau policarbonat;
- Sistemul de montaj va fi: Montaj în cap de stâlp: pentru stâlpi cu diametru Ø60mm si Ø76mm
- Condiții minime pentru caracteristicile electrice și de funcționare:
- Alimentare electrică: 230 V/ 50 Hz;
- Clasa de izolație electrică: II;
- Putere aparat de luminat: 13W – 60 W
- Driverul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim următoarele funcții:
- asigurarea funcționării cu factorul de putere > 0,90 pentru funcționarea la 100%;
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, prin protocol de comunicație 1-10V/DALI, atât timp cât se îndeplinesc toate cerințele;
-Se va prezenta certificatul ENEC al driverului folosit pentru echiparea aparatelor de iluminat conform DIN EN 61347-1 (VDE 0712-30):2021-08; EN 61347-1:2015 + A1:2021, DIN EN 61347-2-13 (VDE 0712-43):2017-10; EN 61347-2-13:2014+A1:2017, DIN EN 62384 (VDE 0712 Teil 26):2010-03; EN 62384:2006 + A1:2009-09;
-Aparatul permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED, prin intermediul driver-ului electronic
-Durata de viața a aparatului de iluminat va fi de minim 100 000 ore de funcționare cu păstrarea a 90% din fluxul luminos.
-Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de funcționare, fluxul luminos să nu se deprecieze cu mai mult de 10% (L90B10).
-Funcționare la Ta= -30 +50°C;
-Protecție încorporată la descărcări și supratensiuni atmosferice de pâna la 10kV, pentru toate componentele electronice integrate în aparatul de iluminat. Suplimentar protectie cu siguranță fuzibila 6 A;
Condiții de garanție si certificări
Garantie - minim 5 ani ;
Specificatiile tehnice ale producatorului (fise tehnica). Fiecare tip de aparat de iluminat ofertat va fi insotit de fisa tehnica din care sa rezulte cel putin urmatoarele caracteristice tehnice:
-temperatura de culoare;
-durata de viata;
-indicele de redare a culorii;
-material carcasa si material dispersor;
-grad de rezistenta la impact (IK);
-grad de protectie intreg aparat de iluminat (IP);
-factor de putere;
-Va avea aplicat marcaj CE și se va prezenta Declarație de conformitate CE, emisă de către producător;
-Se va prezenta certificat ENEC sau echivalent care va confirma următoarele standarde
-EN 60598-2-3: 2003/A1 :2011
-EN 60598 -1:2015
 În cazul în care se vor prezenta certificate similare/rapoarte de testare acestea vor fi emise de un laborator terț acreditat. Se va prezenta licența de acreditare a laboratorului și anexele acestuia care să probeze capacitatea laboratorului de a efectua testele respective;
-Se va prezenta certificat ENEC+ sau similar, ce va confirma respectarea minim a următoarelor standarde:
-EPRS 002:2018-05 ( EN 62722-1:2016)
-EPRS 003:2018-05 (EN 62722-2-1:2016)
În cazul în care se vor prezenta certificate similare/rapoarte de testare acestea vor fi emise de un laborator terț acreditat. Se va prezenta licența de acreditare a laboratorului și anexele acestuia care sa probeze capacitatea laboratorului de a efectua testele respective;
-Se va prezenta raport de testare RoHS confirmă respectarea Directivei 2011/65/EU privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
-Se va prezenta raport de testare de compatibilitate electromagnetică (EMC), care va confirma respectarea standarelor:
- EN IEC 55015:2019 + A11:2020
- EN IEC 61547:2023,
- EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
-Se va prezenta raport de testare la vibrații;
-Se vor prezenta toate documentele necesare ( rapoarte de testare, poze, diagrame, fișe de produs, etc) pentru demonstrarea conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice

 Alte cerințe:

Ofertanții au obligația de a completa Anexele -Fise tehnic formular F5. În fisele tehnice formular se va face o descriere completă a echipamentelor care urmează a fi furnizate, cu informații preluate din fișele tehnice ale producătorului (atașate ofertei) și nu se acceptă expresii precum „Conform”, „Identic”, „Da” sau copierea prescripțiilor cerute. Ofertanții sunt obligați sa atașeze fișele tehnice semnate de producător și/sau paginile de catalog ale producătorului pentru a demonstra corespondența cu cerințele tehnice și funcționale din caietul de sarcini.
Rapoartele și certificatele solicitate pentru demonstrarea conformități cu standardele vor conținea informații relevante ( coduri, fotografii, etc) care să demonstreze că sunt eliberate pentru aparatele de iluminat ofertate;
Ofertele, ale căror formulare nu conțin descrierea completă, nu dovedesc corespondența caracteristicilor tehnice și funcționale cu cele din fișa produsului din catalogul producătorului/ fișa tehnică semnată de producător cu cele din rapoartele de testare sau nu răspund cerințelor minime din caietul de sarcini ale echipamentelor, vor fi declarate NECONFORME.
În cazul în care documentele sunt emise în altă limbă aceste se vor prezenta atât în varianta originală cât și în limba romană( traducere autorizată). Neprezentarea documentelor în acest format atrage declararea ofertei ca NECONFORMĂ.
Reprezentantul legal al ofertantului va prezenta în cadrul propunerii tehnice o declarație pe propria răspundere că lista documentelor prezentate în propunerea tehnică este disponibilă exact în formatul prezentat și că certificările prezentate sunt emise de autorități și laboratoare independente.

Garanții pentru Produse/servicii

Produsele/serviciile efectuate vor fi însoțite de o garanție oferită de producător/executant ce are ca scop asumarea defectelor ascunse ale produselor/serviciilor .
Garanția reprezintă un indicator de performanță important ce permite diminuarea riscurilor de nefuncționare/neperformare
Produsele / serviciile efectuate vor însoțite de o garanție oferita de producator / executant ce are ca scop asumarea defectelor ascunse ale produselor / serviciilor .
Garanția reprezintă un indicator de performanta important ce permite diminuarea riscurilor de nefuncționare / neperformare.
Garanții: - 5 ani pentru aparate de iluminat si sistemul de comandă și control inteligent
        - 5 ani pentru lucrări de instalatii electrice
        - 5 ani pentru cabluri/conductori

 i. Sistem de comandă și control inteligent al iluminatului public
Sistemul de Telegestiune, prin elementele sale componente (hardware și software), trebuie să aibă capabilitatea să monitorizeze, comande și să transmită date care permite obținerea de informații detaliate asupra rețelei de iluminat în vederea optimizării consumurilor de energie, a costurilor și funcționării acesteia și care poate grupa funcțiuni de reglare a fluxului luminos pe zone de interes, având ca suport tehnologiile de comunicare și informaționale actuale, aplicat la sistemele de iluminat public, cu scopul de a asigura exploatarea eficientă și operativă a sistemului de iluminat, creșterea nivelului de calitate a serviciului către cetățeni, scăderea emisiilor de CO_2 și asigurarea protecției mediului înconjurător;
Prin montarea sistemului de telegestiune în cadrul lucrărilor de modernizare și extindere a rețelelor de iluminat din municipiul Craiova se urmărește realizarea unui sistem de iluminat inteligent, dinamic, autonom, cu siguranță ridicata în exploatare, costuri minime de investiție și mentenanță, fără erori. Pentru realizarea acestor cerințe fiecare corp de iluminat va fi prevăzut cu un modul/nod/controler, în conformitate cu cerințele din fișele tehnice. Modulul/nodul/controlerul va fi alimentat din driver D4i sau SR, cu tensiune suplimentară de 24 V DC, va fi prevăzut cu conector electromecanicconsorţiu 2010, organizaţie ce are ca obiectiv standardizarea componentelor pentru sisteme de iluminat cu LED.
Sistemul de telegestiune trebuie să fie scalabil pentru a gestiona un volum tot mai mare de date și un număr tot mai mare de dispozitive pentru a se potrivi creșterii pe viitor;
În vederea obținerii unui sistem de iluminat fiabil și performant se vor respecta cerințele precizate in caietul de sarcini si anexele sale in special cerințele din fisa tehnica a sistemului de monitorizare si control inteligent prin telegestiune.
Ofertanții vor prezenta un Memoriu Tehnic detaliat, care să descrie clar modalitatea de implementare a sistemului de telegestiune a iluminatului public, modul de funcționare și îndeplinirea cerințelor funcționale solicitate. Documentul va include informații relevante, precum coduri, fotografii, arhitectura sistemului, schema de ansamblu cu evidențierea componentelor hardware esențiale, precum și o descriere detaliată a componentelor software și a interfeței utilizator. Schema arhitecturală trebuie să fie clară și intuitivă, astfel încât să permită înțelegerea modului în care sunt colectate, procesate și utilizate datele pentru intervenția în timp real asupra iluminatului public, inclusiv scenariile iluminatul inteligent adaptiv/dinamic propus.
Ofertele care nu conțin o descriere completă și coerentă a sistemului, nu demonstrează corespondența între caracteristicile tehnice și funcționale ale echipamentelor și cele din fișa produsului sau fișa tehnică oficială, ori nu respectă cerințele minime impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate neconforme.
Iluminatul inteligent adaptiv/dinamic propus, permite diminuarea fluxului luminos a fiecarui corp de iluminat, in mod inteligent si autonom, ajustarea nivelului optim al fluxului luminos facandu-se in mod automat, in zonele cu risc ridicat de producere accidente, tinand cont de toate categoriile de participanti in traficul rutier dar si de zone urbane specifice.

Scenariile de lucru, in ceea ce priveste Iluminatul inteligent adaptiv/dinamic, sunt:
Pentru participantii in trafic: pietoni, bicilisti, moto si autovehicule prin sistemul de telegestiune, se vor seta valorile intensitatii luminoase, in zonele de conflict si in zonele cu risc ridicat de producere accidente, in functie de ora / volum de trafic / conditii meteo, moduland intesitatea luminoasa pe baza informatiilor primite local de la senzorii instalati. Este imperativ ca aceste modificari dinamice sa se realizeze la nivel local, astfel fiecare controler va putea gestiona sarcinile, fara sa fie necesara analiza de date prin paltforme externe de tip software, care apoi sa trimita comenzi de lucru. Totodata, pentru evitarea efectului de flicker sistemul va putea accepta introducere de timpi diferiti de crestre si descreștere a intensității luminoase.

Sistemul de telegestiune a iluminatului public ofertat va fi implementat pentru toate aparatele de iluminat LED ce se vor monta în perioada delegării de gestiune. Toate aparatele de iluminat cu LED vor fi prevăzute cu mufa consorţiu 2010, organizaţie ce are ca obiectiv standardizarea componentelor pentru sisteme de iluminat cu LED, la parte inferioara/superioară. Conectarea controlerului la mufa electromecanică va fi de tip Plug&Play;

Descriere componente hardware:
a. Modul/nod/controler inteligent montat pe aparatul de iluminat;
b. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu rol de colectare și transmisie date;
c. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu senzor de mișcare integrat;
d. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu senzor de mișcare integrat cu rol de colectare și transmisie date și cu rol de colectare și transmisie date;
e. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu senzor de detectare calitate aer;
f. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu senzor radar integrat;
g. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu senzor de detectare zgomot;
h. Echipamente inteligente montate in punctul de aprindere existent sau în afara lui ;

i1. Modul/nod/controler inteligent montat pe aparatul de iluminat
Modulul/nodul/controlerul va asigura afișarea și controlul prin intermediul sistemului de operare local, cu un consum redus de energie electrică și va fi alimentat la o tensiune de 0 - 34 VDC. Acesta se conectează automat la lămpile echipate cu controller și va avea înglobat senzor crepuscular, senzor de temperatura, senzor de înclinare, precum și cu o antenă pentru comunicație în banda de [2.40 ÷ 5.00]GHz.
Modul/nod/controler va putea monitoriza și controla cel aparatul de iluminat, dar și iluminatul festiv/ornamental pe ieșire separată, precum și a altor consumatori permanenți sau ocazionali. Pentru aceștia modului trebuie sa poată controlata cel puțin oprirea sau pornirea, atât după un program prestabilit, cât și pe baza de comenzi manuale, fără a fi influențată funcționarea aparatului de iluminat. Fiecare dispozitiv de control individual conectat la un aparat de iluminat va fi capabil să controleze funcționarea independentă a cel puțin 2 sarcini electrice diferite (1 aparat de iluminat + alt consumator).
Modul/nod/controler va avea posibilitatea de a comanda pana la 4 drivere Dali.

Caracteristici și funcționalități minime ce trebuie îndeplinite de Modul/nod/controler:
-Conectare automata la rețeaua locale de tip “reţea de comunicaţii fără fir cu mai multe noduri”, interval frecvența radio [2.40 ÷ 5.00]GHz;
-Comunicare radio codificată tip AES 128 biți;
-Securizarea dispozitivului și/sau a grupurilor care conțin dispozitive printr-un cod PIN;
-Senzor de înclinare integrat;
-Senzor de temperatură integrat;
-Senzor de crepuscul integrat;
-Consum redus de energie (<0.5W) ;
-Integrarea automată prin scanarea unui Cod/Imagini de tip QR (Răspuns Rapid);
-În cazul de defect al dispozitivului, aparatele de iluminat vor funcționa normal;
-În cazul unei avarii, precum întreruperea alimentarii cu energie electrică a dispozitivelor de control local și/sau zonal, după revenirea alimentării sistemul de control trebuie să fie operațional în maximum 2 minute și să transmită date în sistem în maxim 10 minute;
-Permite actualizarea de software pentru dispozitivele de control, fără alte costuri suplimentare, prin intermediul rețelei de control, de la distanță, dacă acestea sunt necesare la un moment dat;
-Identificarea și afișarea dispozitivelor vecine;
-Posibilitatea interogării fiecărui aparat de iluminat cu furnizarea a minim următoarelor date:
1. Nivelul de dimming dinamic la momentul interogării;
2. Nivelul de dimming programat la momentul interogării (minim/maxim);
3. Energia totala consumata de aparat, de la momentul instalării, pe toata durata de funcționare;
4. Nivelul de tensiune la momentul interogării (V);
5. Valoarea curentului la momentul interogării (mA);
6. Valoarea puterii consumate in momentul interogării (W);
7. Valoarea frecventei la momentul interogării (Hz);
8. Valoarea iluminării naturale la momentul interogării (lx);
9. Temperatura exterioară la momentul interogării (°C);
10. Valoarea iluminării la care este programata fotocelula să pornească aparatul de iluminat (lx);
11. Valoarea iluminării la care este programată fotocelula să oprească aparatul de iluminat (lx);
12. Data si ora locală;
13. Regimul de comutare programat;
14. Energia electrică salvată în kWh și %;
 -Transmitere de mesaje de eroare (nu este disponibil/eroare necunoscută/temperatură ridicată modul LED sau temperatură exterioară/defecte senzori etc.);
 -Starea și calitatea comunicației existente atât între dispozitivele de control ale aparatelor de iluminat cat și a modulelor cu rol de colectare si transmisie date, raportarea si filtrarea in funcție de nume, calitate conectivitatea, durata de viață LED, ultima conectivitate. Exportul acestor informați se va face in format Excel sau similar.
 - Monitorizare activă și protecție pentru temperatura modulului LED;
 - Afișarea fluxului luminos LED și compensarea duratei de viață;
 - Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, Număr identificare dispozitiv, total ore de funcționare, data punerii în funcțiune).

I2. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu rol de colectare si transmisie date ;
Modulul/nodul/controlerul va avea toate caracteristicele controlerului de la punctul „ a. Modul/nod/controler inteligent montat pe aparatul de iluminat”, la care se adaugă următoarele:
 -Va fi prevăzut cu modul cu sistem global de navigare prin satelit, poziționarea automata pe harta, conexiune celulară cu eSIM integrat (LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS) ;
 -Va avea posibilitatea de selecție automata a oricărei rețele celulară existentă și va comuta automat între rețele, în funcție de disponibilitatea și puterea semnalului oferit de rețeaua locală);
 -Va colecta și transmite datele, din rețeaua wireless de tip reţea de comunicaţii fără fir cu mai multe noduri in frecventa [2.40÷5.00]GHz de la minim 100 de controlere.
 -Posibilitatea de instalare la minim 100 de corpuri în vederea citirii și transmiterii de date a următorilor senzori: PM 1- PM 10, VOC 0-500, NOx 0-500, CO2, Temperatura , Aer -40 +80 C, Umiditate Aer 0-90 %RH).
 -Va avea modul GPS integrat pentru poziționare automată pe hartă.
 -Va comunica direct cu serverul pentru a transmite datele colectate către acesta. Nu se acceptă sisteme prevăzute cu elemente terțe cu rol de concentratoare de date, altele decât modulele de telegestiune montate pe aparatele de iluminat.
i3.Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu senzor de mișcare
Modulul/nodul/controlerul va avea toate caracteristicele controlerului de la punctul „ a. Modul/nod/controler inteligent montat pe aparatul de iluminat”, la care se adaugă următoarele:
Va fi prevăzut cu un senzor PIR integrat pe placa de baza de comunicare, de ultima generație cu sensibilități diferite pentru înălțimea de montaj (Low sensitivity: 2-6 m si High sensitivity: 6- 12 m) cu reglaj 360 °, pentru o acoperire a zonelor de activare de 100%, (trotuar, parcaje, treceri de pietoni, benzi de rulare), integrat în controler cu următoarele caracteristici:
- pentru zone unde înălțime de montaj nu depășește 6 m, detecție orizontală/verticală 90° / 80° și minim 60 zone de detecție;
- pentru zone unde înălțime de montaj nu depășește 12 m, detecție orizontală/verticală 100° / 90° si minim 90 zone de detecție;
Având în vedere numărul senzorilor necesar a fi montați cât și faptul ca orice senzor/echipament montat suplimentar fata de controlerul inteligent în exteriorul corpului de iluminat poate deveni o sursă potențială de defect, se va puncta suplimentar dacă aceștia vor fi integrați în controlerele inteligente.
       În cazul în care senzorul de mișcare nu este de tip integrat în controlerul inteligent se vor prezenta fișe tehnice ale aparatelor de iluminat ofertate eliberate de către producator (instrucțiuni de montaj ale senzorului de mișcare, fișe de catalog, imagini, orice document relevant) în care să fie evidențiată modalitatea de montare a senzorului pe aparatele de iluminat ofertate.(de tip stradal și pietonal).
 i4. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu senzor de mișcare cu rol de colectare și transmisie date și cu rol de colectare și transmisie date;
Modulul/nodul/controlerul va toate caracteristicele controlerului de la punctul „ b. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu rol de colectare si transmisie date”, la care se adaugă următoarele:
-Va fi prevăzut cu un senzor PIR de ultima generație cu sensibilități diferite pentru înălțimea de montaj (Low sensitivity: 2-6 m si High sensitivity: 6- 12 m) cu reglaj 360 °, pentru o acoperire a zonelor de activare de 100%, (trotuar, parcaje, treceri de pietoni, benzi de rulare), cu următoarele caracteristici:
-pentru zone unde înălțime de montaj nu depășește 6 m, detecție orizontala/verticala 90° / 80° si minim 60 zone de detecție;
-pentru zone unde înălțime de montaj nu depășește 12 m, detecție orizontala/verticala 100° / 90° si minim 90 zone de detecție;
Având în vedere numărul senzorilor necesar a fi montați cât și faptul că orice senzor/echipament montat suplimentar față de controlerul inteligent în exteriorul corpului de iluminat poate deveni o sursă potențială de defect, se va puncta suplimentar dacă aceștia vor fi integrați în controlerele inteligente.
În cazul în care senzorul de mișcare de nu este de tip integrat în controlerul inteligent se vor prezenta fișe tehnice ale aparatelor de iluminat ofertate eliberate de către producător (instrucțiuni de montaj ale senzorului de mișcare, fișe de catalog, imagini, orice document relevant) în care să fie evidențiată modalitatea de montare a senzorului pe aparatele de iluminat ofertate. (de tip stradal și pietonal).
i5. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu senzor de detectare calitate aer;
Modulul/nodul/controlerul va toate caracteristicele controlerului de la punctul „ b. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu rol de colectare si transmisie date”, la care se adaugă următoarele:
-Va fi prevăzut cu un senzor de detectare a calității aerului integrat pe placa de baza de comunicare;
 -Va detecta concentrația si nivelul de compuși organici volatili din aer (PM1.0, PM2.5, PM4 ,PM10 etc).

i6. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu senzor radar Modulul/nodul/controlerul va toate caracteristicele controlerului de la punctul „ a. Modul/nod/controler inteligent montat pe aparatul de iluminat”, la care se adaugă următoarele:
- Va fi prevăzut cu modul radar Doppler cu 2x4 antene (24GHz) sau similar și fascicul asimetric cu antene comunicare și recepție semnal;
-Va fi prevăzut modul GPS Integrat pentru poziționare automată pe hart;ă
-Va comunica direct cu serverul pentru a transmite datele colectate către acesta. Nu se acceptă sisteme prevăzute cu elemente terțe cu rol de concentratoare de date, altele decât modulele de telegestiune montate pe aparatele de iluminat;
- Precizie ridicată în măsurarea razei de acțiune a radarelor FSK (Frequency-shift-keying - Schimbare de frecventa) cu raza scurtă de acțiune;
Caracteristici minime ce trebuie îndeplinite:
- Identifică, clasifică și raportează participanții la trafic;
- Măsoară și raportează viteza de deplasare;
- Afișează și raportează direcția de deplasare a participanților la trafic;
- Crearea de harți Termo și contorizare amănunțită a volumului de trafic;
-Compatibil cu modul de funcționare dinamică a dispozitivelor de control, în funcție de volumul de trafi;c
 - Detecție a vitezei de deplasare de la 1 la > 140 km/h, cu raza de detecție a pietonilor pâna la 25 m, autovehicule pana la 70 m, camioane/autobuze peste 100 m pe ambele direcții.
Avand în vedere numarul senzorilor necesar a fi montați cât și faptul că orice senzor/echipament montat suplimentar față de controlerul inteligent în exteriorul corpului de iluminat poate deveni o sursă potențiala de defect, se va puncta suplimentar dacă acești senzorii radar vor fi integrați în controlerele inteligente.
În cazul în care senzorul radar nu este de tip integrat în controlerul inteligent se vor prezenta fișe tehnice ale aparatelor de iluminat ofertate eliberate de catre producător (instrucțiuni de montaj ale senzorului de mișcare, fișe de catalog, imagini, orice document relevant) în care să fie evidențiată posibilitatea de montare a senzorului pe aparatele de iluminat ofertate.
i7. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu senzor de detectare zgomot;
Modulul/nodul/controlerul va toate caracteristicele controlerului de la punctul „ b. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu rol de colectare si transmisie date”, la care se adaugă următoarele
-Va fi prevăzut cu un senzor de detectare a nivelului de zgomot și va colecta date despre nivelurile de zgomot în locația instalată;
-Va detecta sunete specifice (claxoane, strigăte, spargeri) și trimite alerte.
-Va avea posibilitatea de a ajusta nivelurile de iluminare în funcție de zgomotul ambiental, dacă se îndeplinesc condițiile de declasare a semnalului;
-Va detecta zgomotul acoperind un interval larg de intensitate, de la minim 36 dB (nivel ambiental scăzut, cum ar fi o zona liniștită) până la 120 dB ±2% (nivel extrem de crescut, pentru trafic intens sau evenimente extreme).

i8. Echipamente inteligente montate în punctul de aprindere existent sau în afara lui;
În cadrul punctului de aprindere existent sau, dacă este necesar, în afara acestuia, în cutii /dulapuri noi, în incinta protejată, se vor instala echipamente dedicate monitorizării și controlului iluminatului public, cu scopul de a asigura gestionarea optimă a rețelei. Aceste echipamente vor permite supravegherea în timp real a parametrilor de funcționare și vor oferi posibilitatea de a controla echipamentele conectate (modul/nod/controler), si vor acționa ca un hub central pentru dispozitivele inteligente montate pe aparatele conectate la punctul de aprindere. Astfel, toate datele colectate de la controlere cu senzoristica integrata montate pe aparatele de iluminat vor fi transmise in CLOUD. Accesare platformei de telegestiune se va face de către beneficiar în baza unui user și parolă, individual create, facilitând astfel o gestionare centralizată și eficientă a sistemului de iluminat public.
Echipamentele vor permite integrarea și comunicarea între toate dispozitivele inteligente și punctul de aprindere. Dispozitivele dotate cu diferiți senzori integrați pe o placa comuna de bază (PCB), cum ar fi: de mișcare, senzori crepusculari sau de înclinare, etc, vor comunica automat prin rețeaua radio de comunicaţii fără fir cu mai multe noduri, în intervalul de frecvență radio [2.40 ÷ 5.00] GHz.

Caracteristici și funcționalitățile minime ce trebuie îndeplinite de echipamentele inteligente:
 - Scanarea datelor de frecvență de la contorul electronic de electricitate din punctul de aprindere.
 - Sistemele trebuie să scaneze/calculeze următoarele date:
1. Putere (activă, reactivă, aparentă) și energie (fiecare fază și totală);
2. Tensiune (pe fiecare fază);
3. Curent (pe fiecare fază);
4. Tensiune (pe fiecare fază);
5. Unghiul de la fază la fază;
6. Frecventa;
7. Factorul de putere (pe fiecare fază și total);
8. Unghiul de putere (pe fiecare fază și total);
9. Tarife active (opțional);
10. Armonici de bază analiză (THDU, THDI).
- Măsurarea bidirecțională a energiei (import/export);
- Protecție direcțională pentru detectarea depășirii puterii maxime admisibile;
- Posibilitate comunicare serială RS485;
- Posibilitate comunicare serială M-BUS;
-Afișaj LED frontal multifuncțional. LCD 7+1 cifre (kWh, kvarh și kVAh).

i.9. Descriere componente software
Sistem de operare local:
Sistemul de operare trebuie să fie în limba română și va rula pe platformele Windows. Instalarea se va putea face atât pe Laptop cât și pe Tabletă și trebuie să aibă rolul de punere în funcțiune a sistemelor instalate și monitorizare dar și de control local a dispozitivelor din sistemul de telegestiune, atunci când nu exista transmisie de date celulare. Sistemul de telegestiune va avea posibilitatea, la cerere, să permită accesul la rețeaua locală de tip reţea de comunicaţii fără fir cu mai multe noduri [2.40 ÷ 5.00] GHz, printr-un un dispozitiv de tip USB-Dongle securizat. Rețeaua locală de tip reţea de comunicaţii fără fir cu mai multe noduri trebuie să funcționeze în sistem autonom fără sa fie condiționată de prezenta unui semnal GSM sau de controlul prin rețea de date de pe server.
Caracteristici și funcționalități minime ce trebuie îndeplinite de sistemul de operare local:
1. Identificarea dispozitivelor ONLINE;
2. Identificarea dispozitivelor INVECINATE si afișarea rețelei de comunicaţii fără fir cu mai multe noduri;
3. Afișarea dispozitivelor grupate pe strada, zona, cartier, orașe etc. Aceste grupuri vor putea fi denumite de utilizator si li se vor putea aloca programe de dimming comune;
4. Localizarea pe hartă cu coordonatele GPS exacte pentru a fi identificat cu ușurință;
5. Să asigure controlul și monitorizarea individuala ale fiecărui aparat de iluminat (astfel încât fiecare aparat de iluminat să poată fi pornit/oprit sau să i se regleze intensitatea luminoasă atât in mod automat, conform unor programe prestabilite şi/sau a unor senzori cât și în mod manual) și să permită reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat;
6. Posibilitatea interogării fiecărui aparat de iluminat și a grupurilor de aparate de iluminat cu furnizarea a minim următoarelor date:
7. Nivelul de dimming la momentul interogării;
8. Nivelul de dimming programat, la momentul interogării;
9. Energia totală consumată de aparat, de la momentul instalării, pe toata durata de funcționare;
10. Nivelul de tensiune la momentul interogării (V);
11. Valoarea curentului la momentul interogării (mA);
12. Valoarea puterii consumate in momentul interogării (W);
13. Valoarea frecventei la momentul interogării (Hz);
14. Valoarea iluminării naturale la momentul interogării (lx);
15. Temperatura exterioară la momentul interogării (°C);
16. Coordonatele GPS ale aparatului de iluminat la momentul interogării (long/lat);
17. Valoarea iluminării la care este programata fotocelula sa pornească aparatul de iluminat (lx);
18. Valoarea iluminării la care este programată fotocelula să oprească aparatul de iluminat (lx);
19. Data și ora locala;
20. Regimul de comutare programat;
21. Energia electrică salvată în kWh și %;
22. Citirea mesajelor de eroare (nu este disponibil/eroare necunoscută/temperatură ridicată modul LED sau temperatură exterioară/defecte senzori, GPS/ etc.);
23. Starea și calitatea comunicației existente atât între dispozitivele de control ale aparatelor de iluminat cat și a modulelor cu rol de colectare si transmisie date, raportarea si filtrarea in funcție de nume, calitate conectivitatea, durata de viață LED, ultima conectivitate. Exportul acestor informați se va face in format Excel sau similar.
24. Monitorizare activă și protecție pentru temperatura modulului LED;
- Afișarea datelor de trafic și contorizare amănunțită a volumului de trafic;
1. Afișarea fluxului luminos LED și compensarea duratei de viață;
2. Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, Număr identificare dispozitiv, total ore de funcționare, data punerii în funcțiune);
3. Modul Pornit/Oprit se va putea programa cu ajutorul Senzorului Crepuscular;
4. Modul Dimming se va putea programa și în funcție de folosirea senzorilor de mișcare/radar integrați in controler, pe paliere orare și zile ale săptămânii independent pe fiecare dispozitiv sau/și grupuri de dispozitive;
5. Volumul de Trafic se va măsura în intervale de timp prestabilite (1-60 minute) (dacă la un moment dat se va monta un senzor radar);
6. Setări pentru determinarea tipului de sursa dimabilă (analog 1-10 V/ analog inversată 1-10 V/ PWM si PWM inversată / DALI Logaritmic și Liniar);
7. Adăugarea / Modificarea / Salvarea profilelor de putere a lămpilor LED;
8. Preluarea automată a datelor de măsură pentru DALI 2.0 / SR Driver;
9. Menținerea constantă a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat și elimină costurile suplimentare datorate supradimensionării inițiale a fluxului luminos și implicit, a puterii absorbite;
10. Compensarea Fluxului Luminos (LFC) pentru stabilirea duratei de viață a LED-ului în ore de funcționare și procente (50,000-100,000 / 80 %);
11. Utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite utilizarea în permanență a unei anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea nominală a acesteia;
12. Modificarea dinamică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente față de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere orare, în funcție de densitatea traficului (dacă la un moment dat se va monta senzor radar) durată zi-noapte sau alte condiții predefinite.
13. Sistemul de control trebuie să permită modificarea timpilor de menținere a fluxului luminos la nivelul prestabilit iar controlerul trebuie să permită ca aparatul de iluminat conectat prin intermediul controlerului la un senzor de mișcare/radar să răspundă prin creșterea fluxului luminos la nivelul prestabilit, în cazul în care se îndeplinesc condițiile limită de declanșare a semnalului de comandă.
14. Funcționarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise cel puțin la nivel de punct luminos, la nivel de grup de funcționare, în "timp real" (timp de răspuns în teren maxim 10 secunde; în interfața datele vor fi actualizate automat la un interval de maxim 15 minute);
15. Programarea și reprogramarea facilă, ori de câte ori este necesar, a unor profile de funcționare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, în funcție de densitatea traficului (dacă la un moment dat se va monta senzor radar), încadrarea viitoare a străzilor/zonelor de trafic, evenimente temporare;
16. Permite configurarea a cel puțin 10 grupuri de lucru (scenarii de funcționare) diferite: cai rutiere, intersecții, treceri pietoni, parcări, pietonal la care pot fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat existente în sistemul de control/oricare din prizele de alimentare a iluminatului festiv, în funcție de aplicația deservită (iluminat stradal, iluminat parcări, iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). În caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate într-un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de funcționare) sau de durată lungă, sărbători, etc.;
17. Fiecare grup de lucru permite cel puțin 2 scenarii de funcționare, definit în funcție de zilele săptămânii (1 scenariu pentru zile lucrătoare și 1 scenariu pentru zilele de sfârșit de săptămână). Această măsură se impune deoarece traficul în oraș este diferit în serile/nopțile de sfârșit de săptămână, comparativ cu cele aferente zilelor lucrătoare;
18. Identificarea automată a lămpilor învecinate și alocarea funcționării de tip Lămpi Vecine: Ex. Lampa A comanda Lampa A+B.., B comandă A+B+C...n;
19. Posibilitatea de programare a unui număr nelimitat de lămpi să funcționeze în funcție de volumul de trafic detectat, reducând sau crescând intensitatea luminoasă în funcție de numărul de autovehicule care parcurg traseul într-un interval orar (daca la un moment dat se va monta un senzor radar);
20. Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe comutatoare virtuale, pentru aprinderea automată, a unui grup sau a întregului sistem, pentru situații de urgență sau evenimente programate;
21. Scanare și identificare a rețelelor radio disponibile, măsurării puterii semnalului și migrarea dispozitivului în funcție de lungimea de bandă disponibilă sau cel mai puțin ocupată, fără servicii GSM separate;
22. Securizarea accesului folosind un cod PIN;
23. Incărcarea hărților OFFLINE, pentru utilizarea pe teren, acolo unde nu există acoperire de date, pentru verificarea sistemelor instalate;
24. Identificarea și poziționarea pe hartă dacă Laptopul/Tableta este dotat cu receptor GPS;
25. Încărcarea manuală /automată a versiunilor noi Firmware;
26. Raportarea oricăror defecțiuni de sistem identificate;
27. Să permită interconectarea cu o platforma de terță parte prin intermediul unei Interfețe Programabile de Aplicații (API);
28. Posibilitatea de a emite și exporta rapoarte în timp real despre consum, defecte, stare de funcționare sistem/aparate de iluminat.
29. Rapoartele generate vor fi disponibile și vor putea fi accesate în urmă cu minim 5 ani de la data interogării;
30. Interogarea automată a dispozitivelor de control și stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi folosite în raportări ulterioare, trebuie să se facă cel puțin la intervale de 60 de minute, iar datele de tip "valori în timp real" (live values) trebuie afișate cel puțin la interval de 10 minute. Ambii parametri vor fi configurabili, la cerere, într-un mod facil, prin intermediul interfeței utilizator.
31. Interogarea manuală, accesarea datelor in mod real, se vor exporta in formate Microsoft Excel sau Open Document (rapoarte zilnice, săptămânale, lunare si anuale).

i.10. Sistem de operare web browser
      Sistemul de operare va fi în Limba Română și va rula pe oricare browser web, atât sub Windows Os dar și MAC OS, pe tableta sau telefon mobil, accesul fiind posibil de pe orice dispozitiv cu browser încorporat și cu internet activ.
Caracteristici și funcționalități minime ce trebuie îndeplinite de sistemul de operare Web Browser:
1. Identificarea dispozitivelor online;
2. Identificarea dispozitivelor învecinate si afișarea rețelei de comunicaţii fără fir cu mai multe noduri;
3. Afișarea dispozitivelor grupate pe strada, zona, cartier, orașe etc. Aceste grupuri vor putea fi denumite de utilizator si li se vor putea aloca programe de dimming comune;
4. Localizarea pe hartă cu coordonatele GPS exacte pentru a fi identificat cu ușurință;
5. Date de identificare produse, producători, furnizori, locul instalării, data punerii in funcțiune, componente interne (driver, modul optic, etc) și adăugarea documentelor (facturi, fise tehnice, etc);
6. Să asigure controlul si monitorizarea individuala ale fiecărui aparat de iluminat (astfel încât fiecare aparat de iluminat sa poată fi pornit/oprit sau sa i se regleze intensitatea luminoasa atât in mod automat, conform unor programe prestabilite şi/sau a unor senzori cat si in mod manual) și să permită reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat.
7. Posibilitatea interogării fiecărui aparat de iluminat și a grupurilor de aparate de iluminat cu furnizarea a minim următoarelor date:
8. Nivelul de dimming la momentul interogării;
9. Nivelul de dimming programat, la momentul interogării;
10. Energia totala consumata de aparat, de la momentul instalării, pe toata durata de funcționare;
11. Nivelul de tensiune la momentul interogării (V);
12. Valoarea curentului la momentul interogării (mA);
13. Valoarea puterii consumate in momentul interogării (W);
14. Valoarea frecventei la momentul interogării (Hz);
15. Valoarea iluminării naturale la momentul interogării (lx);
16. Temperatura exterioara la momentul interogării ( °C);
17. Coordonatele GPS ale aparatului de iluminat la momentul interogării (long/lat);
18. Valoarea iluminării la care este programata fotocelula să pornească aparatul de iluminat (lx);
19. Valoarea iluminării la care este programata fotocelula să oprească aparatul de iluminat (lx);
20. Data și ora locală;
21. Regimul de comutare programat;
22. Energia electrică salvată în kWh și %;
23. Citirea mesajelor de eroare (nu este disponibil/eroare necunoscută/temperatură ridicată modul LED sau temperatură exterioară/defecte senzori, GPS/ etc.);
24. Starea și calitatea comunicației existente atât între dispozitivele de control ale aparatelor de iluminat cat și a modulelor cu rol de colectare si transmisie date, raportarea si filtrarea in funcție de nume, calitate conectivitatea, durata de viață LED, ultima conectivitate. Exportul acestor informați se va face în format Excel sau similar.
25. Monitorizare activa și protecție pentru temperatura modulului LED;
26. Afișarea datelor de trafic și contorizare amănunțită a volumului de trafic, (daca va fi cazul);
27. Afișarea oricăror informații de la alți senzori compatibili (Stații Meteo, Senzori PM2.5, PM10, etc), (daca e cazul);
28. Afișarea fluxului luminos LED și compensarea duratei de viață;
29. Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, Număr identificare dispozitiv, total ore de funcționare, data punerii în funcțiune);
30. Modul Pornit/Oprit se va putea programa cu ajutorul Senzorului Crepuscular;
31. Modul Dimming se va putea programa și în funcție de folosirea senzorilor de mișcare, pe paliere orare și zile ale săptămânii independent pe fiecare dispozitiv sau/și grupuri de dispozitive.
32. Volumul de Trafic se va măsura în intervale de timp prestabilite (1-60 minute) (daca la un moment dat se va monta un senzor radar);
33. Adăugarea / Modificarea / Salvarea pofilelor de putere a lămpilor LED;
34. Preluarea automată a datelor de măsură pentru DALI 2.0 / SR Driver
35. Menținerea constantă a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat și elimină costurile suplimentare datorate supradimensionării inițiale a fluxului luminos și implicit, a puterii absorbite;
36. Compensarea Fluxului Luminos (LFC) pentru stabilirea duratei de viată a LED-ului în ore de funcționare și procente (50,000-100,000 / 80 %);
37. Utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite utilizarea în permanență a unei anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea nominală a acesteia;
38. Modificarea dinamică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente față de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere orare, în funcție de densitatea traficului (daca la un moment dat se va monta senzor radar), durată zi-noapte sau alte condiții predefinite.
39. Sistemul de control trebuie să permită modificarea timpilor de menținere a fluxului luminos la nivelul prestabilit iar controlerul trebuie să permită ca aparatul de iluminat conectat prin intermediul controlerului la un senzor de mișcare/radar să răspundă prin creșterea fluxului luminos la nivelul prestabilit, în cazul în care se îndeplinesc condițiile limită de declanșare a semnalului de comandă.
40. Funcționarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise cel puțin la nivel de punct luminos, la nivel de grup de funcționare sau la nivel de oraș în "timp real" (timp de răspuns in teren maxim 10 secunde; in interfața datele vor fi actualizate automat la un interval de maxim 15 minute);
41. Programarea și reprogramarea facilă, ori de câte ori este necesar, a unor profile de funcționare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, în funcție de densitatea traficului (daca la un moment dat se va monta senzor radar), încadrarea viitoare a străzilor/zonelor de trafic, evenimente temporare;
42. Permite configurarea a cel puțin 10 grupuri de lucru (scenarii de funcționare) diferite: CLASA M, CLASA C, intersecții, treceri pietoni, parcări, pietonal la care pot fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat existente în sistemul de control/oricare din prizele de alimentare a iluminatului festiv, în funcție de aplicația deservită (iluminat stradal, iluminat parcări, iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). În caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate într-un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de funcționare) sau de durată lungă, sărbători, etc.;
43. Fiecare grup de lucru permite cel puțin 2 scenarii de funcționare, definit în funcție de zilele săptămânii (1 scenariu pentru zile lucrătoare și 1 scenariu pentru zilele de sfârșit de săptămână). Această măsură se impune deoarece traficul în oraș este diferit în serile/nopțile de sfârșit de săptămână, comparativ cu cele aferente zilelor lucrătoare;
44. Identificarea automată a lămpilor învecinate si alocarea funcționării de tip Lămpi Vecine: Ex. Lampa A comanda Lampa A+B.., B comandă A+B+C...n,
45. Posibilitatea de programare a unui număr nelimitat de lămpi să funcționeze in funcție de volumul de trafic detectat, reducând sau crescând intensitatea luminoasă in funcție de numărul de autovehicule care parcurg traseul într-un interval orar (daca la un moment dat se va monta un senzor radar) ;
46. Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe comutatoare virtuale, pentru aprinderea automată, a unui grup sau a întregului sistem, pentru situații de urgență sau evenimente programate;
47. Securizarea accesului folosind un cod PIN;
48. Incărcarea manuală /automată a versiunilor noi Firmware;
49. Raportarea oricăror defecțiuni de sistem identificate;
50. Va genera rapoarte automate privind consumul anual pentru tot proiectul;
51. Să permită interconectarea cu o platforma de terță parte prin intermediul unei Interfețe Programabile de Aplicații (API);
52. Posibilitatea de a emite si exporta rapoarte in timp real despre consum, defecte, stare de funcționare sistem/aparate de iluminat;
53. Rapoartele generate vor fi disponibile si vor putea fi accesate in urma cu minim 5 ani de la data interogării;
54. Interogarea automată a dispozitivelor de control și stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi folosite în raportări ulterioare, trebuie să se facă cel puţin la intervale de 60 de minute, iar datele de tip "valori în timp real" (live values) trebuie afișate cel puțin la interval de 10 minute. Ambii parametri vor fi configurabili, la cerere, într-un mod facil, prin intermediul interfeței utilizator;
55. Interogarea manuală, accesarea datelor in mod real, se vor exporta in formate Microsoft Excel sau Open Document (rapoarte zilnice, săptămânale, lunare si anuale);
56. Posibilitatea de integrare GIS pentru diferite elementele identificabile (Stâlpi, Posturi de transformare, Panouri Electrice de distribuitei, GAZ, Apa/Canal, Parcaje, etc.) cu posibilitatea de atribuire a informațiilor ce țin de mentenanța acestora dar și de inventarierea lor;
57. Operarea unui plan de mentenanță, cu sarcini și rapoarte calendaristice, ușor de integrat;

i. 11. Integrarea sistemulului de telegestiune ofertat cu echipamentele existente in municipiu
In acest moment, in municipiul Craiova este instalat un sistem de telegestiune al iluminatului public compus din urmatoarele elemente:
- dispozitive de control si monitorizare puncte de aprindere utilizand comunicatii GSM
- dispozitive de control si monitorizare puncte de aprindere utilizand comunicatii PLC (Power Line Communication)
- controlere de telegestiune la nivel de punct luminos utilizand comunicatii PLC (Power Line Communication).
Toate aceste sisteme sunt gestionate atat centralizat, printr-o suita de aplicatii informatice capabile de interconecatre cu aplicatii software terte utilizand API (Application Programming Interfaces), dar si local utilizand conceptul de descentralizare, astfel, fiecare echipament avand un ceas intern si un orar de functionare configurat.
Prin instalarea unui nou sistem de telegestiune, asa cum este el descris in prezentul caiet de sarcini si in fisa tehnica aferenta, se doreste in primul rand livrarea unei aplicatii moderne, bazata pe protocoale deschise, dar mai ales sigura din punct de vedere al sistemelor de securitate cibernetica.
De asemenea, se solicita integrarea echipamentelor existente in acest moment in municipiul Craiova in aplicatia informatica livrata de ofertantul devenit contractor.
In acest sens, sistemul de telegestiune ofertat trebuie sa dispuna de intefete API functionale, publice si deschise in asa fel incat sa se realizeze aceasta integrare.
Se solicita ca in urma procesului de instalare si integrare, in aplicatia informatica de telegestiune instalata prin acest proiect, sa fie vizibile pe o harta a localitatii atat elementele de monitorizare si control individual instalate prin acest proiect cat si cele existente s functionale la nivelul municipiului.
De asemenea, se solicita ca in urma procesului de instalare si integrare, in aplicatia informatica de telegestiune instalata prin acest proiect sa exise informatii legate de functionare, atat a noilor controlere de telegestiune cat si a celor existente in acest moment.
Interfața trebuie să fie deschisă prin API (Application Programming Intrerfaces), pentru comunicarea cu alte tipuri de interfeţe folosite în soluţiile SMART CITY, se vor descrie detaliat functiile API disponibile, cu exemple de cod pentru utilizare si pentru raspunsurile asteptate de la sistem, care sa includa, fara a fi limitate la urmatoarele functii:
- Realizare acces la instanta
- Modificare nivel iluminare aparat iluminat
- Defectiune la nivel de punct luminos
- Citire parametri de energie electrica
Sistemul de telegestiune va fi realizat tinand cont de bunele practici in domeniul in privinta securitatii informatice. In acest sens se vor prezenta certificate de la laboratoare independente care sa certifice minimum:
- Procesul de dezvoltare a aplicatiei software
- Managementul securitatii informatice
Se va prezenta o descriere detaliata a sistemelor de securitate utilizate cu urmatoarele categorii, fara a fi limitate la acestea:
- Securitate informatica din faza de concept
- Operare si mentenanta
- Management incidente
- Privacy
- Vulnerabilitati cunoscute si anuntate
Descriere aplicare bune practici in securitatea cibernetica pentru urmatoarele categorii utilizate in realizarea aplicatiei software:
- management securitate informatica
 - concept si dezvoltare
- siguranta fizica a echipamentelor
- interferente fara fir si pe cablu
- autentificare si autorizare a dispozitivelor
- criptare si gestiune chei
- aplicatii mobile
- servicii cloud
- rezilienta si continuare operarii in caz de defect
In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta un capitol detaliat, care va contine minim urmatoarele subcapitole: descrierea functionala a API disponibile, cu exemple de cod si cu locul unde aceste informatii sunt disponibile public; modul de realizare al interconectarii cu echipamentele existente – cu exemple de cod; descrierea detaliata a arhitecturii sistemului nou creat; exemple de buna practica de interconectare efectiv realizata intr-un oras cu dovada realizarii acestei interconectari; detalierea costurilor pentru realizarea integrarii dintre sistemul ofertat si cel existent, cu incadrarea lor in propunerea financiara aferenta prezentei proceduri de atribuire.

Nota:
Ca suport pentru demonstrarea funcțiilor sistemelor de operare, vor fi anexate capturi de pe ecran, fise tehnice sau orice document care poate fi utilizat în vederea demonstrării cerințelor solicitate.
În vederea obținerii unui sistem de iluminat fiabil și performant sistemul de telegestiune ofertat trebuie să îndeplinească cerințele minime din fișele tehnice F5 atasate.
 Ofertanții au obligația de a completa Anexele -Fisele tehnice formular F5. În fisele tehnice formular se va face o descriere completă a echipamentelor care urmează a fi furnizate, cu informații preluate din documentele/fișele tehnice ale producătorului (atașate ofertei) și nu se acceptă expresii precum „Conform”, „Identic”, „Da” sau copierea prescripțiilor cerute. Ofertanții sunt obligați sa atașeze fișele tehnice semnate de producător și/sau paginile de catalog ale producătorului pentru a demonstra corespondența cu cerințele tehnice și funcționale din caietul de sarcini.
 Documentele, rapoartele și certificatele solicitate pentru demonstrarea conformități cu standardele vor conține informații relevante (coduri, fotografii, etc) care să demonstreze că sunt eliberate pentru componentele de telegestiune ofertate;
   Ofertele, ale căror formulare nu conțin descrierea completă, nu dovedesc corespondența caracteristicilor tehnice și funcționale cu cele din fișa produsului din catalogul producătorului/ fișa tehnică semnată de producător cu cele din rapoartele de testare sau nu răspund cerințelor minime din caietul de sarcini ale echipamentelor, vor fi declarate NECONFORME.
   În cazul în care documentele sunt emise în altă limbă aceste se vor prezenta atât în varianta originală cât și în limba romană (cu traducere autorizată). Neprezentarea documentelor în acest format atrage declararea ofertei ca NECONFORMĂ.
  Reprezentantul legal al ofertantului va prezenta în cadrul propunerii tehnice o declarație pe propria răspundere că lista documentelor prezentate în propunerea tehnică este disponibilă exact în formatul prezentat și că certificările prezentate sunt emise de autorități și laboratoare independente.

j. Tipuri de ornamente și cerințe tehnice pentru produsele de iluminat festiv
ELEMENTE 3D cu montaj la sol
1.1.Motiv tridimensional, reprezentand personaje sau obiecte specifice sarbatorilor de iarna, cu montaj la sol, realizat pe structura de aluminiu, ornată cu leduri de voltaj redus (36V) de diverse culori (alb rece/alb cald/ rosu/ albastru/verde etc), transformator inclus, având înălțimea de minim 1.7 m și maxim 3.5 m, nr. minim de leduri 1200 buc., alimentare 230V. Pentru evidențierea anumitor elemente ale motivului, opțional, acesta poate fi ornat parțial sau total și cu carpeta/meșa PVC de diverse culori .
1.2. Motiv tridimensional complex, reprezentând personaje sau obiecte specifice sarbatorilor de iarnă, cu montaj la sol, conținând atât elemente realizate pe structura de aluminiu, ornată cu leduri de voltaj redus (36V) de diverse culori, cat și elemente realizate din spuma ușoara/polisitiren, acoperite cu strat poliuretanic antivandalism, pictate în culori vii, motivul având înălțimea de minim 1.7m și maxim 3.5 m, nr. de leduri minim 600 buc., transformator inclus, alimentare 230V .
 1.3. Motiv tridimensional, reprezentând personaje sau obiecte specifice conceptului propus, cu montaj la sol, realizat pe structura de aluminiu, ornata cu leduri de voltaj redus (36V) de diverse culori (alb rece/alb cald/ rosu/ albastru/verde etc), transformator inclus, având înălțimea de minim 1.7 m și maxim 3.5 m, nr. minim de leduri 1200 buc., alimentare 230V. Pentru evidențierea anumitor elemente ale motivului, opțional, acesta poate fi ornat parțial sau total și cu carpeta/meșa PVC de diverse culori .
 1.4. Motiv tridimensional, reprezentand personaje sau obiecte specifice sărbătorilor de iarna, cu montaj la sol, realizat din spuma ușoara/polisitiren, acoperit cu strat poliuretanic antivandalism, pictat în culori vii, având înălțimea de minim 1m și maxim 1.5 m, fără leduri .
 1.5. Motiv tridimensional, reprezentand personaje sau obiecte specifice sarbatorilor de iarnă, cu montaj la sol, realizat din spuma usoară/polisitiren, acoperit cu strat poliuretanic antivandalism, pictat în culori vii, având înalțimea de minim 1.7m și maxim 3.5 m, fara leduri .
1.6. Motiv tridimensional, reprezentând personaje sau obiecte specifice sarbatorilor de iarnă, cu montaj la sol, realizat pe structura de aluminiu, ornată cu leduri de voltaj redus (36V) de diverse culori (alb rece/alb cald/ rosu/ albastru/verde etc), transformator inclus, având înălțimea de minim 1m și maxim 1.5 m, nr. minim de leduri 600 buc, alimentare 230V. Pentru evidențierea anumitor elemente ale motivului, opțional, acesta poate fi ornat parțial sau total și cu carpeta/meșă PVC de diverse culori.
Pentru fiecare produs se vor prezenta cel puțin 5 modele, CU CONFIGURAȚII DIFERITE. Modelele care au constructiv aceeași configurație dar culori diferite se consideră un singur model.
2. Brazi artificiali 3D, cu montaj la sol
2.1. Motiv tridimensional tip Brad care imită bradul natural, cu montaj la sol, realizat pe structura de oțel, ornat cu leduri de voltaj redus (36V) de culori alb rece sau alb cald cu efect flash, având dimensiuni minime (înălțime x diametru la bază) 24m x 9m, nr. minim de leduri 60.000 buc., din care minim 10% cu efect flash , transformator inclus, alimentare 230V.
2.2. Motiv tridimensional tip Brad care imită bradul natural, cu montaj la sol, realizat pe structura de oțel, ornat cu leduri de voltaj redus (36V) de culori alb rece sau alb cald cu efect flash, având dimensiuni minime (înălțime x diametru la bază) 14m x 5.5m, nr. minim de leduri 25.000 buc., din care minim 10% cu efect flash , transformator inclus, alimentare 230V.
3. Elemente 2D si 3D cu montaj prin suspendare
3.1. Figurină luminoasă bidimensionala, tip medalion, cu montaj prin suspendare, realizată pe structura de aluminiu, ornată cu leduri de diverse culori (alb rece/alb cald/ rosu/ albastru/verde etc), de dimensiuni minime (înalțime x latime) 70 x 70 cm și dimensiuni maxime (înălțime x lățime) 120 x 120 cm, nr. minim de leduri 200 buc, alimentare 230V.
3.2. Motiv tridimensional, reprezentând personaje specifice conceptului propus, cu montaj prin suspendare, realizat pe structură de aluminiu, ornată cu leduri de diverse culori (alb rece/alb cald/ rosu/ albastru/verde etc), având înălțimea de minim 1.5 m și maxim 3 m, nr. minim de leduri 1200 buc., alimentare 230V. Pentru evidențierea anumitor elemente ale motivului, opțional, acesta poate fi ornat parțial sau total și cu carpetă/meșa PVC de diverse culori .
3.3. Motiv tridimensional, reprezentând obiecte specifice conceptului propus, cu montaj prin suspendare, realizat pe structură de aluminiu, ornată cu leduri de diverse culori (alb rece/alb cald/ roșu/ albastru/verde etc), de dimensiuni minime (înăltime x lățime) 70 x 70 cm și dimensiuni maxime (înălțime x lățime) 120 x 120 cm, nr. minim de leduri 200 buc, alimentare 230V. Pentru evidentierea anumitor elemente ale motivului, optional, acesta poate fi ornat parțial sau total și cu carpetă/meșă PVC de diverse culori.
3.4. Element decorativ bidimensional sau tridimensional, cu montaj prin suspendare, realizat pe structura ușoară (tip material organic/PVC), ornat cu leduri de diverse culori (alb rece/alb cald/ roșu/ albastru/verde etc), de dimensiuni minime (înălțime x lățime) 20 x 20 cm și dimensiuni maxime (înălțime x lățime) 30 x 30 cm, nr. minim de leduri 40 buc, alimentare 230V.
3.5. Element decorativ tridimensional, cu montaj prin suspendare, realizat pe structura ușoară (tip material organic/PVC), ornat cu leduri de diverse culori (alb rece/alb cald/ roșu/ albastru/verde etc), de dimensiuni minime (înalțime x lațime) 80 x 50 cm și dimensiuni maxime (înălțime x lățime) 150 x 120 cm, nr. minim de leduri 120 buc, alimentare 230V.
3.6. Element decorativ bidimensional, cu montaj prin suspendare realizat pe structura ușoară (tip material organic/PVC), ornat cu leduri de diverse culori (alb rece/alb cald/ rosu/ albastru/verde etc), de dimensiuni minime (înălțime x lațime) 40 x 40 cm și dimensiuni maxime (înălțime x lațime) 70 x 70 cm, nr. minim de leduri 60 buc, alimentare 230V.
Pentru fiecare produs se vor prezenta cel puțin 5 modele, CU CONFIGURAȚII DIFERITE. Modelele care au constructiv aceeași configurație dar culori diferite se consideră un singur model.
4. Elemente 2D cu montaj pe stâlp
4.1. Figurina luminoasă bidimensională, cu montaj pe stâlp, pe structură de aluminiu, ornată cu leduri de diverse culori (alb rece/alb cald/ roșu/ albastru/verde etc), de dimensiuni minime (înalțime x lațime) 150 x 80 cm și dimensiuni maxime (înalțime x lațime) 200 x 120 cm, nr. minim de leduri 500 buc, alimentare 230V.
4.2. Figurina luminoasă bidimensională, cu montaj pe stâlp, pe structura de aluminiu, ornată cu leduri de diverse culori (alb rece/alb cald/ roșu/ albastru/verde etc), de dimensiuni minime (înalțime x lațime) 200 x 130 cm și dimensiuni maxime (înălțime x latime) 350 x 180 cm, nr. minim de leduri 750 buc., alimentare 230V.
Pentru fiecare produs se vor prezenta cel puțin 5 modele, CU CONFIGURAȚII DIFERITE. Modelele care au constructiv aceeași configurație dar culori diferite se consideră un singur model.
5. Elemente 2D cu montaj suspendat peste stradă (tip traversare)
5.1.Figurină luminoasă bidimensională, tip traversare, cu montaj prin suspendare, pe structură de aluminiu, ornată cu leduri de diverse culori (alb rece/alb cald/ roșu/ albastru/verde etc), de dimensiuni minime (înăltime x lățime) 120 x 400 cm și dimensiuni maxime (înălțime x lațime) 180 x 600 cm, nr. minim de leduri 1000buc., alimentare 230V.
5.2. Figurină luminoasă bidimensională, tip traversare, cu montaj prin suspendare, pe structură de aluminiu, ornată cu leduri de diverse culori (alb rece/alb cald/ roșu/ albastru/verde etc), de dimensiuni minime (înălțime x lățime) 80 x 250 cm și dimensiuni maxime (înălțime x lățime) 100 x 300 cm, nr. minim de leduri 600 buc., alimentare 230V.
Pentru fiecare produs pe structură de aluminiu se vor prezenta cel puțin 5 modele, CU CONFIGURAȚII DIFERITE. Modelele care au constructiv aceeași configurație dar culori diferite se consideră un singur model.
6. Echipamente electrice de iluminat festiv
6.1. Echipament electric tip perdea cu leduri, interconectabil, cu lungime minimă de 1.5m și maximă de 2m, înaltime minimă de 1.5m și maximă de 2m, echipat cu minim 250 leduri de culori alb rece sau alb cald, putere maxima 40W, alimentare 230V.
6.2. Echipament electric tip perdea cu leduri, interconectabil, cu lungime minimă de 1.5m și maximă de 2m, înalțime minima de 1.5m și maximă de 2m, echipat cu minim 200 leduri de voltaj redus (36V) de culori alb rece sau alb cald, transformator 36V inclus, putere maxima 10W, alimentare 230V.
6.3. Echipament electric tip perdea cu leduri, interconectabil, cu lungime minimă de 1.5m și maximă de 2m, înalțime minimă de 2.5m și maximă de 3m, echipat cu minim 500 leduri de culori alb rece/ alb cald, putere maxima 60W, alimentare 230V.
6.4. Echipament electric tip perdea cu leduri, interconectabil, cu lungime minimă de 1.5m și maximă de 2m, înalțime minimă de 2.5m și maximă de 3m, echipat cu minim 400 leduri de voltaj redus (36V) de culori alb rece/ alb cald,transformator 36V inclus, putere maximă 15W, alimentare 230V.
6.5. Echipament electric tip perdea cu leduri, interconectabil, cu lungime minimă de 1.5m și maximă de 2m, înaltime minimă de 4m și maximă de 5m, echipat cu minim 500 leduri de voltaj redus (36V) de culori alb rece sau alb cald, transformator 36V inclus, putere maximă 25W, alimentare 230V.
6.6. Echipament electric tip perdea cu leduri, interconectabil, cu lungime minimă de 1.5m și maximă de 2m, înalțime minimă de 5m și maximă de 6m, echipat cu minim 1000 leduri de culori alb rece sau alb cald, putere maxima 80W, alimentare 230V.
6.7. Echipament electric tip perdea cu leduri, interconectabil, cu lungime minimă de 1.5m și maximă de 2m, înalțime minimă de 0.3m și maximă de 0.5m, echipat cu minim 200 leduri de culori alb rece sau alb cald, putere maxima 15W, alimentare 230V.
6.8. Echipament electric tip țurțuri cu leduri, interconectabil, cu lungime minimă de 2.5m și maximă de 3m, înalțime minimă de 0.7m și maximă de 1m, echipat cu minim 150 leduri de culori alb rece sau alb cald, putere maxima 15W, alimentare 230V.
6.9. Echipament electric tip țurțuri cu leduri, interconectabil, cu lungime minimă de 2m și maximă de 2,5m, înălțime minimă de 0.7m și maximă de 1m, echipat cu minim 120 leduri de voltaj redus (36V) de culori alb rece sau alb cald, din care minim 10% leduri cu efect flash, transformator 36V inclus, putere maxima 5W, alimentare 230V.
6.10. Ghirlandă verde ce imită bradul natural, cu lungime minimă de 2m și maximă de 2,5m, , diametru minim 25 cm, echipată cu leduri de culoare alb rece sau alb cald, nr. minim de leduri 200 buc, putere maxima 15W, alimentare 230V.
6.11. Ghirlandă verde ce imită bradul natural, cu lungime minimă de 2m și maximă de 2,5m, , diametru minim 25 cm, echipată cu leduri de voltaj redus (36V) de culoare alb rece sau alb cald, nr. minim de leduri 200 buc, transformator 36V inclus, putere maxima 10W, alimentare 230V.
6.12. Echipament electric tip șir cu leduri, interconectabil, cu lungime minimă de 10 m și maximă de 12m, echipat cu minim 120 leduri de culori alb rece sau alb cald, din care minim 10% leduri cu flash, putere maxima 12W, alimentare 230V.
6.13. Echipament electric tip șir cu leduri, interconectabil, cu lungime minimă de 10 m și maximă de 12m, echipat cu minim 120 leduri de voltaj redus (36V) de culori alb rece sau alb cald, din care minim 10% leduri cu flash, transformator 36V inclus, putere maximă 5W, alimentare 230V.
6.14. Echipament electric tip șir cu leduri, interconectabil, cu lungime minimă de 6m și maximă de 7m, echipat cu minim 140 leduri de culori alb rece sau alb cald, putere maxima 9W, alimentare 230V.
6.15. Echipament electric tip șir cu leduri, interconectabil, cu lungime minimă de 18m și maximă de 20m, echipat cu minim 120 leduri de culori alb rece sau alb cald, putere maxima 9W, alimentare 230V.
6.16. Echipament electric tip Bagheta cu efect de ninsoare, interconectabil, dimensiuni minime (înălțime x diametru) 70cm x 4cm, nr. minim de leduri 60 buc, putere maxima 5W, alimentare 230V.

j2. Cerințe obligatorii privind echipamentele de iluminat festiv (aprovizionate pe cheltuiala proprie a operatorului)
  1. Cerințe generale ce trebuie îndeplinite de echipamentele de iluminat festiv : producătorul echipamentelor de iluminat festiv să fie certificat ISO 9001:2015 si ISO 14001 :2015, iar echipamentele electrice (de tip șir cu leduri, țurțure cu leduri, perdea cu leduri, meșă cu leduri) să aibă marcaj CE, atât cele folosite individual, cât și cele folosite pentru ornarea structurilor de aluminiu sau fier.

2.	Cerinte specifice minime ce trebuie indeplinite de echipamentele de iluminat festiv care nu necesită structura de aluminiu sau oțel, respectiv echipamentele electrice (de tip șir cu leduri, țurțure cu leduri, perdea cu leduri , baghete, etc), folosite individual:
2.1.	Rapoarte de testare din care sa reiasa gradele de protecție : IP67 și IK10
2.2.	Licență ENEC în conformitate cu EN 60598-2-20-2015 si EN 60598-1:2021/A11
2.3.	Rapoarte de testare privind îndeplinirea standardului de siguranță a echipamentelor cu led EN 62031:2020 +A1:2021
2.4.	Rapoarte de testare privind îndeplinirea standardelor de compatibilitate electromagnetică, conform cerințelor EN 55015:2019+A11:2020 ; EN 61547:2023 ; EN 61000-3-2:2019+A1:2021 si EN 61000-3-3:2013+A2:2021
2.5.	Raport de clasificare a cablurilor la foc conform EN 50399:2022
2.6.	Certificat din care să rezulte trasabilitatea produselor și faptul că ledurile folosite pentru echipamentele electrice (de tip sir cu leduri, țurțure cu leduri, perdea cu leduri) nu încalcă brevete valabile ale unor terți.
2.7.	Raport de testare din care să rezulte îndeplinirea standardului ISO 4892-3 :2016 privind rezistența cablurilor la raze ultraviolete.
2.8.	Raport pentru determinarea menținerii fluxului luminos și estimare a duratei de viață L70B10, conform standardelor SR EN 62722-1:2016, SR EN 62722-2-1:2016 și SR EN 62717+A2:2019.

3.	Cerințe specifice minime ce trebuie îndeplinite de echipamentele de iluminat festiv 2D și 3D, cu structura din aluminiu sau oțel, cu montaj la sol :
3.1.	Pentru echipamentele electrice (de tip șir cu leduri, țurțure cu leduri, perdea cu leduri), care ornează structurile din aluminiu sau fier :
3.1.1.	Leduri de voltaj redus (36V), transformator 36 V inclus, alimentare 230V
3.1.2.	Rapoarte de testare din care să reiasă gradele de protecție : IP67, IP69 si IK10
3.1.3.	Licență ENEC în conformitate cu EN 60598-2-20-2015 și EN 60598-1:2021/A11
3.1.4.	Rapoarte de testare privind îndeplinirea standardului de siguranță a echipamentelor cu led IEC EN 62031:2020 +A11:2021
3.1.5.	Rapoarte de testare privind îndeplinirea standardelor de compatibilitate electromagnetică, conform cerințelor EN-IEC 55015:2019+A11:2020 ; EN 61547:2023 ; EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021si EN 61000-3-3:2013+A2:2021
3.1.6.	Raport de clasificare a cablurilor la foc conform EN 50399:2022
3.1.7.	Certificat din care să rezulte trasabilitatea produselor și faptul că ledurile folosite pentru echipamentele electrice (de tip șir cu leduri, țurțure cu leduri, perdea cu leduri) nu încalcă brevete valabile ale unor terți.
3.1.8.	Raport de testare din care să rezulte îndeplinirea standardului ISO 4892-3 :2016 privind rezistența cablurilor la raze ultraviolete.
3.1.9.	Raport pentru determinarea menținerii fluxului luminos și estimare a duratei de viață L70/B10, conform standardelor SR EN 62722-1:2016, SR EN 62722-2-1:2016 și SR EN 62717+A2:2019.

3.2.	Pentru structurile din aluminiu sau oțel ale echipamentelor de iluminat festiv :
3.2.1.	Cerințe de calitate pentru sudarea prin topire conform ISO 3834-3:2021
3.2.2.	Certificat de calitate a sudurii aluminiului conform standardelor EN 1090-1:2009+A1:2011 si EN 1090-3 pentru structurile din aluminiu
3.2.3.	Certificat de calitate a sudurii fierului conform standardelor EN 1090-1:2009+A1:2011 si EN 1090-2 pentru structurile din oțel
3.3 Pentru echipamentele de iluminat festiv ce impun folosirea de carpeta PVC în vederea evidențierii anumitor elemente ale echipamentului, este obligatorie prezentarea unui raport valid de testare conform DIN 4102-1 din care să rezulte că produsul folosit (carpetă PVC) nu este ușor inflamabil, îndeplinind cerințele de clasa B1.

4.	Cerințe specifice minime ce trebuie îndeplinite de echipamentele de iluminat festiv 2D si 3D, cu structura din aluminiu, cu montajul pe stâlp sau prin suspendare :
4.1.	Pentru echipamentele electrice (de tip șir cu leduri, țurțure cu leduri, perdea cu leduri), care ornează structurile din aluminiu :
4.1.1.	Rapoarte de testare din care să reiasă gradele de protecție : IP66 si IK10
4.1.2.	Licența ENEC în conformitate cu EN 60598-2-20-2015 și EN 60598-1:2021/A11
4.1.3.	Rapoarte de testare privind îndeplinirea standardului de siguranță a echipamentelor cu led EN 62031:2020 +A11:2021
4.1.4.	Rapoarte de testare privind îndeplinirea standardelor de compatibilitate electromagnetică, conform cerințelor EN-IEC 55015:2019+A11:2020 ; EN 61547:2023 ; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 și EN 61000-3-3:2013+A2:2021
4.1.5.	Raport de clasificare a cablurilor la foc conform EN 50399:2022
4.1.6.	Certificat din care să rezulte trasabilitatea produselor și faptul că ledurile folosite pentru echipamentele electrice (de tip șir cu leduri, țurțure cu leduri, perdea cu leduri) nu încalcă brevete valabile ale unor terți.
4.1.7.	Raport de testare din care să rezulte îndeplinirea standardului ISO 4892-3 :2016 privind rezistența cablurilor la raze ultraviolete.
4.1.8.	Raport pentru determinarea menținerii fluxului luminos și estimare a duratei de viață L70/B10, conform standardelor SR EN 62722-1:2016, SR EN 62722-2-1:2016 și SR EN 62717+A2:2019.

4.2.	Pentru structurile din aluminiu ale echipamentelor de iluminat festiv :
4.2.1.	Certificat privind cerințele de calitate pentru sudarea prin topire conform ISO 3834-3:2021
4.2.2.	Certificat de calitate a sudurii aluminiului conform standardelor EN 1090-1:2009+A1:2011 si EN 1090-3
4.3. Pentru echipamentele de iluminat festiv ce impun folosirea de carpetă PVC în vederea evidențierii anumitor elemente ale echipamentului, este obligatorie prezentarea unui raport valid de testare conform DIN 4102-1 din care să rezulte că produsul folosit (carpeta PVC) nu este ușor inflamabil, îndeplinind cerințele de clasa B1.

5.	Cerințe specifice minime ce trebuie îndeplinite de figurinele 3D, realizate din spumă usoară/polistiren, acoperite cu strat poliuretanic antivandalism, cu structura de oțel la interior, cu montajul la sol :
5.1.	Pentru structurile de oțel ale figurinelor 3D :
5.1.1.	Certificat de calitate pentru sudarea prin topire conform ISO 3834-3:2021
5.1.2.	Certificat de calitate a sudurii aluminiului conform standardelor EN 1090-1:2009+A1:2011 și EN 1090-2
5.2.	Pentru stratul poliuretanic antivandalism: Certificat de clasificare în clasele A sau B a produsului poliuretanic folosit la stratul antivandalism, conform EN13501-1.
5.3.	Raport de clasificare conform standardului EN ISO 12944-1 : 2018 din care să rezulte clasa C4 H și conform EN ISO 12944-2 :2018 din care sa rezulte clasa C5 M

Locațiile centrale unde se vor monta ornamentele pentru iluminatul festiv sunt:
•	Piața Mihai Viteazul
•	Strada A. I. Cuza
•	Fațada Prefecturii
•	English Parc
•	Fațada Primăriei
Pentru aceste locații centrale, în propunerea tehnică se vor dezvolta și prezenta cinci concepte de iluminat festiv, cu o tematică inspirată din povești și basme, adaptate pentru a fi utilizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă.
Pentru fiecare concept se vor prezenta obligatoriu :
1.	Descrierea conceptului și a temei:
- Fiecare concept va fi însoțit de o descriere detaliată, care va explica tema aleasă și modul în care aceasta se reflectă în elementele propuse.
2.	Elementele principale și secundare decorative:
- Vor fi identificate și prezentate atât elementele principale care definesc conceptul, cât și elementele secundare care completează designul general.
3.	Simulare grafică:
- Pentru fiecare concept, se va realiza o simulare grafică integrată a obiectivelor menționate mai sus (Piața Mihai Viteazul, Strada A. I. Cuza, Fațada Prefecturii, English Parc, Fațada Primăriei), incluzând toate elementele principale și secundare propuse.
4.	Elemente de decorare propuse:
 - Fiecare concept va include o varietate de elemente decorative, după cum urmează:
 - Elemente 3D cu montaj la sol ( cel puțin unul conform poz.1.3 pentru fiecare concept în parte)
 - Elemente 3D suspendate ( cel puțin unul din fiecare model de la punctul 3.2 și punctul 3.3 pentru fiecare concept în parte)
 - Elemente 3D cu montaj pe fațadă ( cel putin unul, dar diferit pentru fiecare concept - modelul ales din cele descrise în caietul de sarcini va fi la alegerea ofertantului)
 - Elemente 2D cu montaj pe fațadă ( cel putin unul, dar diferit pentru fiecare concept- modelul ales din cele descrise în caietul de sarcini va fi la alegerea ofertantului)
 - Elemente 2D cu montaj pe stâlpi( cel putin unul, dar diferit pentru fiecare concept- modelul ales din cele descrise în caietul de sarcini va fi la alegerea ofertantului)
 - Elemente 2D cu montaj peste stradă( cel putin unul, dar diferit pentru fiecare concept - modelul ales din cele descrise în caietul de sarcini va fi la alegerea ofertantului)
5.	Fotografii și simulări color:
- Vor fi incluse fotografii sau simulări color pentru toate elementele decorative propuse,
pentru a ilustra clar impactul vizual al fiecărui concept în locațiile selectate.

Nota: Ofertantii pot să viziteze amplasamentele pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante.
Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentele, trebuie să transmită cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentulelor, o solicitare prin care își anunță intenția de a participa la vizită.
Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuării vizitei.
În cadrul propunerii tehnice se vor prezenta obligatoriu documente justificative, prezentarea mijloacelor probante în sprijinul oricăror afirmații de îndeplinire a cerințelor din caietul de sarcini, descrierea specificațiilor tehnice pentru fiecare produs ofertat fără a copia cerințele din caietul de sarcini.
Pentru fiecare tip de eechipament de iluminat festiv, ofertanții au obligația de a completa formularele fișe tehnice formular F5 ( conform model anexat). În formulare se va face o descriere completă a echipamentelor care urmează a fi furnizate, cu informații preluate din fișele tehnice ale producătorului şi nu se acceptă expresii precum „Conform”, „Identic”, „Da” sau copierea prescripțiilor cerute. Ofertanții sunt obligați să atașeze fișele tehnice /paginile de catalog ale producătorului pentru a demonstra corespondența cu cerințele tehnice
Ofertele, ale căror formulare nu conțin descrierea completă sau nu răspund cerințelor minime ale echipamentelor solicitate, vor fi declarate NECONFORME.
În cazul în care documentele sunt emise în altă limbă, acestea se vor prezenta atât în varianta originală cât şi în traducere autorizată. Traducerea va fi făcută de traducător autorizat şi fiecare pagină a traducerii va fi ștampilată şi semnată de acesta.
Neprezentarea documentelor în acest format atrage declararea ofertei ca NECONFORMĂ.
În certificatele şi în rapoartele de încercări prezentate va fi obligatoriu evidențiat codul/tipul produsului ofertat din care să rezulte cel puțin:
- tensiunea de alimentare/tensiunea de funcționare
- dimensiunile produsului
- numărul de leduri
- puterea electrică
Prezentarea de fișe tehnice producător, certificate şi rapoarte de încercări în care nu sunt evidențiate, cel puțin specificațiile de mai sus, va fi considerată NECONFORMĂ.

        D. Servicii pentru realizarea iluminatului arhitectural al cladirilor, monumentelor si obiectivelor naturale de interes turistic;

Domeniu de utilizare:
        Pentru iluminatul arhitectural se vor utiliza doar aparate de iluminat destinate acestui tip de iluminat şi echipate cu precădere cu LED – uri.
Obiectivele pentru care se va realiza iluminatul arhitectural sunt:
- Monumente de arhitectură
- Clădiri cu valoare istorică
- Lăcaşe de cult
Soluţiile propuse vor viza atât iluminatul general al obiectivelor cât şi iluminatul de accent.
Beneficiarul va alege obiectivele pentru care operatorul va elabora concepte, soluţii şi proiecte de iluminat arhitectural. După aprobarea proiectelor şi a bugetelor respective, acestea vor fi incluse în programele anuale de investiţii în iluminatul public, programe care vor fi în competenţa şi gestiunea operatorului de iluminat.

        E. Proiectarea
Această activitate implică realizarea documentației tehnice pentru lucrările de modernizare, extindere rețele de iluminat public si iluminat arhitectural sau alte situații când este necesară obținerea unei autorizații de construcție. Documentația va fi întocmită conform standardelor şi prevederilor legislative în vigoare. Conținutul proiectului tehnic va fi adaptat specificului investiției având în vedere prevederile HG 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare şi conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
 Documentația de proiectare se va întocmi pentru fazele Studiu de fezabilitate, DALI, D.T.A.C.+ P.T.+ D.D.E, dupa caz, şi va respecta prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de constructii.
 Proiectantul va prezenta proiectele elaborate şi verificate în conformitate cu prevederile legale în fața beneficiarului şi va participa la soluționarea neconformităților şi neconcordanțelor semnalate, conform Legii nr. 10/1995, republicată şi actualizată, privind calitatea în constructii.
 Întocmirea documentației tehnice cade în sarcina operatorului care va face şi demersurile necesare pentru obținerea avizelor de la autoritățile competente.
 La proiectarea rețelelor se va ține cont de coexistența cu alte instalații şi constructii din zonă: paralelisme, apropieri, intersecții cu drumuri, căi ferate, instalatii telefonice, conducte, clădiri rețele de apă, rețele electrice existente, gaze sau canalizări.
 La proiectarea sistemelor de iluminat se vor realiza calcule luminotehnice pentru fiecare stradă pe care se dorește modernizarea/extinderea sistemului de iluminat public. Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege de către fiecare operator în urma efectuării calculelor luminotehnice.

Capitolul VII. Principalele responsabilități ale Autorității Contractante
        VII.1. Responsabilități cu caracter general:
Municipiul Craiova are următoarele responsabilități:
1. Să asigure toate condițiile necesare pentru realizarea lucrărilor/serviciilor
2. Să pună la dispoziția Contractantului toată documentația privind Sistemul de Iluminat Public existent
Municipiul Craiova are dreptul:
1. De control asupra serviciilor, având posibilitatea ca în momentul în care constată că serviciile sunt necorespunzătoare/neconforme în raport cu prevederile cuprinse în Documentele Contractului și să recurgă la sancțiuni.
2. Să verifice periodic următoarele:
1. Serviciul de iluminat public furnizat și nivelul de calitate al acestuia în aria administrativ teritorială a Municipiului Craiova
2. Îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea sancțiunilor pentru neîndeplinirea acestora

        Capitolul VIII. Principalele responsabilități ale operatorului sistemului de iluminat public
        VIII.1. Responsabilități cu caracter general:
În raport cu obiectul Contractului, responsabilitățile Ofertantului semnatar sunt:
a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficiență economică;
b) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor;
c) exploatarea, întreținerea şi reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației şi specificul locului de munca;
d) respectarea indicatorilor de performanță şi calitate stabiliți de municipiul Craiova în Regulamentul serviciului de iluminat public;
e) întreținerea şi menținerea în stare de permanentă funcționare a sistemului de iluminat public în aria administrativ teritorială a municipiului Craiova;
f) personal de intervenție operativă, soluționarea operativă a incidentelor si înființarea unui dispecerat de preluare a sesizărilor primite de la cetățeni, de la autoritatea contractanta dar si cele apărute in aplicația de telegestiune;
g) înregistrarea datelor de exploatare şi evidența lor;
h) statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora inclusiv intervenții operative si remedierea daunelor produse in sistemul de iluminat ca urmare a accidentelor rutiere sau a altor tipuri de incidente/evenimente;
i) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparații și aprobarea acestora de către municipiul Craiova;
j) executarea în bune condiții şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică şi siguranța în exploatare;
k) modernizarea. extinderea sistemului de iluminat public;
l) operarea si mentenanta sistemului de telegestiune;
       m) realizarea iluminatului arhitectural al cladirilor, monumentelor si obiectivelor naturale de interes turistic;
       n) realizarea iluminatului festiv (montare-demontare, supraveghere, bransare-debransare)
       o) dotare proprie cu instalații şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract;
       p) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități (inclusiv pentru energia electrică aferentă consumului în iluminatul public), servicii, materiale și piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziționarea de produse, servicii sau lucrări;

        VIII.2. Responsabilități cu caracter specific

După intrarea în vigoare a Contractului, ofertantul declarat câștigător va elabora ,, Programul anual de activități de întreținere -menținere a Sistemului de Iluminat Public" din aria administrativ teritorială a municipiului Craiova. Programul va fi întocmit în conformitate cu Caietul de sarcini și oferta tehnică, în termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului.
Ofertantul declarat câștigător (contractantul) va avea obligația să efectueze lucrările de menținere-întreținere în conformitate cu ,, Programul anual de activități de întreținere -menținere a Sistemului de Iluminat Public" (lucrări programate, distincte de cele privind soluționarea sesizărilor/reclamațiilor) aprobat de către autoritatea publică locală.
Din programul de servicii/lucrări de menținere întreținere a Sistemului de Iluminat Public nu fac parte sesizările/reclamațiile transmise de către autoritatea publică sau beneficiarii serviciului de iluminat public.
Contractantul va prezenta :
(i) ,,Programul anual de activități de întreținere -menținere a Sistemului de Iluminat Public precum defalcat pe zile/luni, în termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului de delegare și, ulterior, până la data de 20 ianuarie a fiecărui an calendaristic.
(ii) ,,Programul de montare, conectare/deconectare și demontare instalații electrice de iluminat festiv inclusiv cantitatile de instalatii de iluminat festiv estimate a fi montate pentru anul în curs", potrivit programului de derulare stabilit prin Caietul de Sarcini.
Raportul pentru activitatea de menținere-întreținere vor fi întocmite de către contractant în mod distinct și vor fi împărțite astfel:
(i) Raport privind lucrările pentru soluționarea reclamațiilor/sesizărilor precum si starea sistemului de iluminat;
ii) Raport privind serviciile /lucrările cuprinse în ,,Programul anual de activități de întreținere -menținere a Sistemului de Iluminat Public ".
iii) Raport de operare și mentenanță sistem de telegestiune;
Contractantul va permite accesul personalului din partea autorității publice locale responsabil de execuția Contractului, la toate documentele necesare, pentru verificarea cantității și calității activităților efectuate de către Contractant.
Contractantul va anunța în scris autoritatea publică locală de orice întrerupere a activităților aferente Contractului, cât și a modificărilor de personal, utilaje etc., în cel mult cel 12 ore de la apariția cauzei, însoțită de motivarea acesteia.
În cazul în care Contractantul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să producă imposibilitatea realizării oricărei activități sau a serviciului public, va notifica în cel mult 48 de ore, de la constatare, în scris autorității locale, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității serviciului sau activității.
Contractantul are obligația să solicite și să obțină eliberarea licenței de operare a serviciului Clasa 2 în termen de 90 zile de la data semnării Contractului. Pe toată perioada Contractului, Contractantul se obligă să dețină și să actualizeze, în condițiile legii, licența de operare A.N.R.S.C., precum și orice alt atestat, autorizație sau certificat, necesare potrivit legii pentru prestarea serviciului de iluminat public.
    Ulterior obținerii licenței A.N.R.S.C. operatorul va avea obligația privind depunerea declarațiilor privind contribuția din veniturile înregistrate ca urmare a prestării serviciului public de iluminat, in conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. Nr.79/2015.
Contractantul va încheia cu operatorul sistemului de distribuție al energiei electrice din zona “Convenție de exploatare a rețelelor - act juridic prin care se vor preciza aspectele legate de delimitarea instalațiilor electrice, condițiile de exploatare si întreținere reciproca a instalațiilor electrice, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervenții in caz de incidente, etc.
Pe toată perioada Contractului, Contractantul se obligă să furnizeze autorității publice locale , A.N.R.S.C., A.N.R.E. și altor instituții abilitate, informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării, funcționării și dezvoltării Sistemului de Iluminat Public.
     În cadrul activitatii de monitorizare și gestionare a consumului de energie electrică aferent iluminatului public, operatorul are obligatia de a negocia tarifele pentru energia electrica consumată, cu potențialii fumizori și de a menține statutul de consumator eligibil al Municipiului Craiova, în scopul obținerii celui mai bun preț de pe piață.

VIII.3. Autorizații și atestate
Ofertanții trebuie să facă dovada:
- deținerii atestatului ANRE (cel putin de tip B - “proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile şi industriale, branșamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;” include competențele atestatelor de tip Bp, Be, Bi și A1),
- Ofertantul va prezenta Certificarea ISO9001 sau echivalentă precum și certificarea ISO 14001 sau echivalentă.

Capitolul IX. Cerințe privind personalul necesar pentru implementarea Contractului
Contractantul este pe deplin responsabil pentru asigurarea resurselor de personal, respectiv personal calificat și cu un nivel de experiența corespunzator pentru executarea serviciilor ce fac obiectul Contractului. Contractantul este pe deplin responsabil pentru asigurarea resurselor de personal, respectiv personal calificat și cu un nivel de expertiză corespunzator pentru executarea serviciilor ce fac obiectul Contractului.
Pe perioada derulării contractului, Ofertantul devenit semnatar trebuie să asigure, minim personalul cheie descris mai jos, respectiv:
Manager proiect /Sef Proiect – 1 persoana
-	Absolvent de studii superioare, absolvite cu diplomă de licență/studii aprofundate - masterat, în domeniul inginerie electrică/inginerie energetică/inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, deținator de certificat de manager de proiect;
Inginer cu atestat ANRE gradul IIB pentru instalații electrice -1 persoana
-	Autorizat ANRE gradul minim IIB ( sau echivalent ) conform Ordinului ANRE nr.66/2023, cu autorizație în termen de valabilitate la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor;
Proiectant – 1 persoana
-	autorizat ANRE minim gradul II A conform Ordinului ANRE nr.66/2023, cu autorizație în termen de valabilitate la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor;
Specialist in iluminat
specialist în iluminat sau echivalent;
Personal operativ
- minim 8 electricieni de intervenție (echipe de lucru în teren) - cel puțin 4 să fie autorizați ANRE gradul IIB conform Ordinului ANRE nr.66/2023 cu autorizații în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor;
Personal administrativ
- 5 angajați pe parte logistică / administrativă din care cel puțin un inginer cu autorizatie ANRE gradul II B conform Ordinului ANRE nr.66/2023 cu autorizații în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor;
- un responsabil sau contract cu o firmă care asigură protecția și securitatea muncii conform Ordinului ANRE nr.45/2016;
Personalul nu va putea fi nominalizat pentru mai mult de o functie cheie. De exemplu inginer, proiectant cu atestat ANRE gradul IIB nu va fi luat in considerare ca facand parte din personalul operativ, chiar daca are acelasi grad de autorizare ANRE cu cel solicitat pentru personalul operativ.
În vederea verificării conformității cu cerințele stabilite în prezentul Caiet de Sarcini și cu informațiile incluse in CV-urile personalului propus, Ofertantul va depune, după caz, pentru fiecare poziție propusă de personal-cheie și personal calificat:
- copii ale diplomelor și ale certificatelor profesionale/ autorizație ANRE pentru personalul implicat în prestarea/supravegherea serviciilor
- pentru tot personalul minim solicitat prin caietul de sarcini se vor prezenta declaratii de disponibilitate pe durata de realizare a contractului, semnate si asumate de catre personalul propus ( in cazul in care acestia nu sunt angajatii ofertantului).
Ofertantul va prezenta planul de conducere și organizare a propriei activități pe care intenționează să-l aplice în situația câștigării licitației de delegare a gestiunii serviciului/activității, semnat de conducătorul societății și ștampilat, din care să rezulte cel puțin personalul specializat, calificat și autorizat pentru prestarea/furnizarea serviciului/activităților, inclusiv pentru activitatea de dispecerizare asa cum se solicita prin caietul de sarcini, respectiv dispeceratul sa fie functional si operativ 24h/7 zile saptamana inclusiv sarbatori legale/365 zile /an.
Pe lângă categoriile de personal minim solicitat prin documentația de atribuire, Ofertanții pot include orice alta categorie de personal pe care o consideră necesară pentru prestarea serviciilor.

Capitolul X. Cerințe privind echipamentele Ofertantului / Contractantului
Ofertantul va completa un tabel cu dotarea tehnico-materială, care va include date privind utilajele și /sau autovehiculele specializate din dotarea destinate serviciului, specificându-se tipul /marca, capacitatea de lucru, anul de fabricație și numărul de bucăți.
De asemenea ofertantul va completa un tabel cu sculele, dispozitivele, aparatele de măsură, elemente de birotică pe care le va utiliza pentru executarea contractului.
Echipamentele și aparatura folosite pentru mentenanța sistemului de iluminat public vor avea agrement tehnic, vor fi produse de agenți economici specializați și vor conduce la utilizarea rațională și la economisirea energiei electrice.
Contractantul este pe deplin responsabil pentru disponibilitatea software-urilor, echipamentelor și utilajelor necesare pentru prestarea serviciilor. Ofertantul trebuie sa includă în prețurile cuprinse în Propunerea Financiara toate costurile sale necesare în vederea asigurării tuturor software-urilor, echipamentelor și utilajelor utilizate pentru prestarea serviciilor, inclusiv toate costurile de operare, autorizare, asigurare și întreținere, taxele de drum, aferente pentru prestarea/execuția de lucrări și/sau transportul/deplasarea acestor echipamente/utilaje.
Nici un software, echipament/utilaj ce urmează a fi utilizat în totalitate sau parțial pentru prestarea serviciilor descrise în prezentul Caiet de sarcini nu va fi achiziționat în numele municipiului Craiova.

Capitolul XI. Acceptarea serviciilor ce fac obiectul Contractului
Recepția se va face lunar în baza rapoartelor prezentate de către contractant și a situațiilor de lucrări .
Situațiile de lucrări se vor prezenta de către executant și vor fi structurate pe cinci capitole (conform ofertei), indicându-se consumul lunar din fiecare tip de lucrare sau serviciu.
Executantul va prezenta lunar, pe lângă situația de lucrări, şi un tabel (care vor fi contrasemnate / aprobate de către un reprezentant al sectorului/compartimentului din cadrul Primăriei responsabil cu derularea contractului) care va cuprinde:
- locațiile unde s-au efectuat lucrări (diagnosticări) în luna respectivă,(inclusiv pe cat posibil cu precizarea numărului stâlpului/precizarea cat mai exacta a locației)
- tipul şi puterea surselor de lumină sau accesoriilor defecte înlocuite / locație,
- lista materialelor folosite / locație,
- data remedierii (diagnosticării) / locație
Operatorul va tine o evidentă, separat de registrul de reclamații, a predărilor de amplasament, a comenzilor de soluții tehnice şi a notificațiilor pe care autoritatea locală le transmite spre execuție.
Recepția serviciilor se va efectua de către o comisie formată din specialiști ai Primăriei Craiova constituită prin dispoziție de primar și reprezentanți desemnați de executant din cadrul personalului angajat.
Comisia va analiza cantitatea și calitatea produselor, constatările fiind consemnate într-un proces-verbal.
   Se vor menționa cel puțin următoarele:
Verificări cantitative
- se vor verifica rapoartele privind serviciile prestate, locațiile, perioada de execuție
Verificări calitative
Se vor verifica documentele doveditoare privind materialele și echipamentele utilizate pentru prestarea serviciilor urmărind corespondența cu prevederile din caietul de sarcini și specificațiilor tehnice.
Se va verifica daca timpul de mobilizare pentru remedierea a avariilor este cel pe care orașul Craiova l-a stabilit prin indicatorii de performanta a serviciului si prin prezentul caiet de sarcini /daca s-au efectuat serviciile de revizii programate sau cel pe care Ofertantul îl precizează în oferta.

Capitolul XII. Managementul Contractului
Pe perioada derulării Contractului, Contractantul va trebui sa furnizeze rapoarte, astfel cum vor fi solicitate de autoritatea publică locală sau de autoritățile competente.
Rapoartele
Pentru prestarea activităților ce fac obiectul Contractului, Contractantul va emite Rapoarte cu frecvența zilnică, săptămânală si lunară.
Conținutul și formatul rapoartelor pentru fiecare amplasament vor fi agreate de către Contractant și de reprezentanții autorității publice.
Acestea trebuie sa fie validate de reprezentanții autorității locale, la sfârșitul lunii încheindu-se un proces verbal de recepție al serviciilor prestate, așa cum a fost descris la Cap.XI. Acceptarea serviciilor ce fac obiectul Contractului.

Subcapitolul XII.1. Cerințe privind raportarea
Operatorul (contractantul) are obligația transmiterii către autoritatea publică locală săptămânal (în ziua de joi a fiecărei săptămâni pentru săptămâna următoare), programul, echipele de intervenție, precum și numerele de telefon la care se pot transmite sesizările.
Operatorul va înainta un raport zilnic pe email (dimineața) către Primaria Craiova privind modul de rezolvare a sesizărilor primite, persoanele responsabile de intervenție, materiale folosite. În raport se va preciza ora primirii sesizării și ora la care sesizarea a fost soluționată.
În cazul unor defecte ce necesită lucrări de o complexitate mai mare (defectoscopie, înlocuiri de cabluri, stâlpi, etc) operatorul va informa autoritatea publică cu privire la durata estimată de repunere în funcțiune a instalaţiei de iluminat. Durata de remediere nu poate depăși durata stabilită de autoritatea publică locală în regulamentul serviciului de iluminat public (indicatorii de performanță ai serviciului de iluminat public.)
Operatorul va completa zilnic câte un registru pentru:
a) lucrări operative de reparații și intervenții accidentale;
b) revizii tehnice, reparații curente și capitale.
În fiecare registru, după caz, se vor consemna data și ora anunțării defecțiunii, data programată și ora începerii execuției lucrării, data și ora finalizării, tipul intervenției, tipul și cantitățile de materiale utilizate, utilajele, forța de muncă, cu nominalizarea echipei de lucru, costul lucrărilor pe structură de deviz sau conform tarifelor unitare stabilite contractual, conform prevederilor legale.
La solicitarea oricărui utilizator, este obligatorie intervenția promptă pentru asigurarea continuității funcționării sistemului de iluminat public.
Operatorul (contractantul) va ține o evidență electronică atât a sesizărilor primite de la dispeceratul de iluminat public dar și a intervențiilor făcute în decursul unei luni calendaristice.
Se vor completa următoarele date:
- Locația intervenției (adresa, strada, parcul, etc)
- Pe cât posibil identificarea stâlpului la care s-a intervenit;
- Materiale folosite;
- Servicii executate;
Periodic se va face inspecția/verificarea stării de funcționarea sistemului de iluminat public atât de către operatorul delegat cât și de către autoritatea publică locală.
Urmare a lucrărilor de modernizare din rețeaua de iluminat public, autoritatea publică locală poate modifica indicatorii de performanță la noi standarde.

Subcapitolul XII.2. Modalitatea de efectuare a plații
Serviciile din cadrul contractului se vor plăti lunar in termen de 30 de zile de la data încărcării facturii fiscale pe portalul RO e -factura.
Factura pentru serviciile prestate se emite in baza situațiilor de lucrari lunare a activităților aprobate de către autoritatea contractanta. Factura se emite pana in data de 10 a lunii următoare celei in care a fost efectuata prestația.
Acceptarea la plata a prestației lunare se va face conform raportului lunar detaliat a serviciilor prestate și semnat de ambele părţi.

Serviciile executate în cadrul Contractului se vor achita după cum urmează:
A. Servicii pentru întreținere rețele de iluminat public (servicii privind exploatarea, întreținerea, revizia și repararea sistemului de iluminat public) si servicii pentru montarea-demontarea instalatiilor de iluminat festiv - Cantitățile de servicii necesare pentru întreținere rețele de iluminat public si serviciile pentru montarea-demontarea instalatiilor de iluminat festiv se vor stabili în funcție de necesitățile sistemului de iluminat, de planul de mentenanță, în fiecare an, la începutul anului, pe baza programelor de lucrări/servicii de mentenanță și întreținere, montare-demontare instalatii de iluminat festiv, elaborate de către Contractant, în care va prezenta autorității contractante necesitățile pe care le constata; Serviciile de montare-demontare instalatii de iluminat festiv (servicii privind montarea - demontarea, conectarea-deconectarea, supravegherea funcționării/reparării acestora)- Cantitățile de servicii privind realizarea iluminatului festiv se vor stabili împreună cu autoritatea contractantă, în baza propunerilor ofertate;
B. Modernizarea sistemului de iluminat public - Servicii pentru creșterea calității serviciului de iluminat public prin utilizarea de echipamente LED eficiente selectate în conformitate cu prevederile și normele tehnice europene și naționale în vigoare, inclusiv implementare unui sistem de telegestiune, reabilitarea și introducerea în subteran a rețelelor aferente sistemului de iluminat public inclusiv înlocuirea stalpilor din beton cu stalpi metalici în corelare cu programele de reabilitare a străzilor și în acord cu principiile mobilității sustenabile;
C. Extinderea retelelor de iluminat public în zonele unde iluminatul este deficitar sau în zonele în care în baza planului de urbanism se construiesc sau se extind ansambluri rezidențiale, căi de circulație pietonală sau rutieră;
D. Servicii pentru realizarea iluminatului arhitectural al cladirilor, monumentelor și obiectivelor naturale de interes turistic;
Cantitățile de servicii pentru modernizarea, extinderea rețelelor de iluminat si iluminat arhitectural se vor stabili în funcție de cerințele autorității contractante ( corelate cu alte programe de investiții sau reabilitări).
E. Servicii de proiectare (Studiu de fezabilitate, DALI, DTAC, PT, DDE, documentație pt obținere avize,verificare etc).

Pe perioada derulării Contractului nici autoritatea contractantă și nici contractantul nu vor fi constrânși de respectarea cantităților estimate prevăzute în listele de cantitati și oferta financiară (acestea putând fi mai mici sau mai mari pentru fiecare tip de operațiune sau activitate).
 Se vor lua în considerare doar tarifele unitare stabilite în oferta financiară și ajustările/modificările de tarife, în conformitate cu legislația aplicabilă.
 În cazul în care vor exista diferențe între cantitățile estimate inițial pe fiecare tip de operațiune și cantitățile real executate, acestea vor fi gestionate astfel încât sa nu fie depășita valoarea totală a contractului, decât în condițiile legii.
 Diferențele între cantitățile estimate inițial pe fiecare tip de operațiune/activitate și cantitățile real executate nu vor reprezenta o modificare a contractului și nu vor necesita încheierea unor acte adiționale.
 În cazul în care vor exista diferențe între cantitățile estimate inițial pe fiecare tip de operațiune/activitate și cantitățile real executate, care generează depășirea valorii Contractului, valoarea totală a acestora nu va putea depăși procentul de 10% din valoarea inițială a Contractului, pentru care Părțile vor încheia un act adițional.
Autoritatea contractantă va plăti lunar contravaloarea facturilor emise, în termen de cel mult 30 zile de la data primirii acestora.
Factura pentru serviciile/lucrările prestate se emite doar după aprobarea de către autoritatea contractantă a situațiilor de lucrări, în baza Raportului lunar detaliat al activităților și semnarea procesului verbal de recepție.

Subcapitolul XII.3. Monitorizarea si evaluarea
Evaluarea prestării serviciului de întreținere a sistemului de iluminat public va fi realizată prin monitorizarea indicatorilor de performanță.

Evenimente monitorizate
-Numărul de reclamații;
-Număr de reclamații justificate;
-Număr de remedieri neprogramate (pe elemente ale sistemului de iluminat: rețea electrică aeriană, rețea electrică subterană, stâlpi, accesorii electrice, lămpi, aparate de iluminat) ;
-Timpul de mobilizare;
-Timpul de remediere a unei defecțiuni – ore (pe elemente ale sistemului de iluminat: rețea electrică; aeriană, rețea electrică subterană, stâlpi, accesorii electrice, lămpi, aparate de iluminat) ;

Indicatori de performanță garantați
Continuitatea serviciului
-Continuitatea sau continuitatea în funcționare reprezintă indicatorul de performanță care evidențiază starea de funcționare a sistemului de iluminat. Identifică și măsoară numărul de întreruperi, erori, etc.

Capitolul XIII . Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Contractantul trebuie sa respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel national, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene.
Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul contractului de delegare, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel national și la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractanții săi în furnizarea produselor și realizarea operațiunilor cu titlu accesoriu prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum și atât pentru furnizarea produselor cât și pentru rezultatele generate de furnizarea produselor, executarea serviciilor.
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

Capitolul XIV. Informații privind referința pentru întocmirea Propunerii Tehnice și Financiare
Propunerea tehnică va fi obligatoriu numerotată pe fiecare pagină, va fi însoțită obligatoriu de Opis cu paginația aferentă .
Prevederi explicite privind prezentarea propunerii tehnice:
  Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor sau nesemnarea ei cu Semnătura electronica EXTINSA de tip p7s, are ca efect descalificarea ofertantului şi considerarea ofertei ca fiind INACCEPTABILĂ.
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate specificațiile și cerințele explicite din Caietul de sarcini, Fișa de date a achiziției, precum și normele/normativele tehnice din constructii în vigoare. Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu specificațiile și cerințele Fisei de date a achiziției, caietul de sarcini care reprezintă CERINȚE MINIM OBLIGATORII.
Propunerea tehnică va cuprinde cel puțin elementele menționate în anunțul de participare, precum și prezentarea în detaliu cu privire la serviciile ofertate, metodologiile și tehnologiile de execuție folosite, echipamente utilizate, precum și soluțiile tehnice propuse prin raportare la cerințele stabilite în prezentul caiet de sarcini.
În cadrul propunerii tehnice se vor prezenta obligatoriu documente justificative, mijloace probante în sprijinul oricăror afirmații de îndeplinire a cerințelor din caietul de sarcini.
Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile se demonstrează prin prezentarea de documentație tehnică din partea producătorului, în limba română, care să cuprindă descrieri ale echipamentelor, fotografii, pliante, broșuri, fișe de catalog, manuale de utilizare, instrucțiuni de montaj, rapoarte de testare.
Pentru fiecare tip de echipament, ofertanții au obligația de a completa formularele- fișe tehnice. În formulare se va face o descriere completă a echipamentelor care urmează a fi furnizate, cu informații preluate din fisele tehnice ale producătorului și nu se acceptă expresii precum „Conform”, „Identic”, „Da” sau copierea prescripțiilor cerute. Ofertanții sunt obligați sa atașeze fișele tehnice /paginile de catalog ale producătorului precum și alte documente relevante pentru a demonstra corespondența cu cerințele tehnice.
Ofertele, ale căror formulare nu conțin descrierea completă sau nu răspund cerințelor minime ale echipamentelor solicitate, vor fi declarate NECONFORME.
 În cazul în care documentele sunt emise în alta limbă acestea se vor prezenta atât în varianta originală cât și în traducere autorizată. Traducerea va fi făcută de traducător autorizat și fiecare pagina a traducerii va fi stampilată și semnată de acesta. Neprezentarea documentelor în acest format atrage declararea ofertei ca NECONFORMĂ.
Pentru fiecare specificație tehnică, a fiecărui produs, se vor indica în oferta mijloacele probante care dovedesc cerințele din caietul de sarcini.(fișe tehnice producator cu poze color, coduri de identificare produs sau alte moduri de prezentare și identificare a produselor ofertate, numar raport de testare/numar cerificat de conformitate în corespondența cu cerințele din caietul de sarcini etc.)
Toate elementele propunerii tehnice trebuie să fie corelate și să includă toate datele solicitate prin caietul de sarcini precum și în documentația de atribuire. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele documentației de atribuire sau care nu sunt detaliate și corelate vor fi declarate neconforme.
În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea executării lucrărilor până la remedierea situației constatate.

Propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu:
Descrierea obiectului achiziției :
1.1. Exploatare si întreținerea sistemului de iluminat public care sa cuprindă cel putin :
- Memoriu tehnice de prezentare a acestei activități
- Planul calității pentru lucrările de mentenanță -întreținere a sistemului de iluminat public din aria administrativ teritorială a municipiului Craiova stabilindu-se modul de lucru și condițiile necesare aplicabile pentru realizarea indicatorilor de performanță stabiliți în Regulamentul serviciului de iluminat public. Nu se va accepta un plan al calității general ci doar un plan al calității pentru lucrările de mentenanța si întreținere ce reflecta cerințele din prezentul caiet de sarcini.
 -Planul de conducere și organizare a propriei activități pe care intenționează să-l aplice în situația câștigării licitației de delegare a gestiunii serviciului/activității, semnat de conducătorul societății și ștampilat, din care să rezulte cel puțin personalul specializat, calificat și autorizat pe care intenționează să-l angajeze pentru prestarea/furnizarea serviciului/activităților precum și echipamentele dotările pe care le va utiliza, în conformitate cu prevederile din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, respectiv pentru licența ANRSC clasa 2 și în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini, modul de organizare si functionare a dispeceratului inclusiv numarul de persoane propus pentru aceasta activitate;
 - Spații de depozitare conform cerințelor din caietul de sarcini;
- Orice alte precizări, specificații tehnice pe care ofertantul le consideră necesare pentru a demonstra înțelegerea pe deplin a obiectului contractului, asa cum a fost solicitat de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini.
1.2. Modernizarea, extinderea sistemului de iluminat public.
 - Memoriu tehnic de prezentare şi descrierea activităților;
1.3. Fișele tehnice ale produselor (fișe tehnice formular F5 și fișe tehnice producator) utilizate pentru activitățile de întreținere, modernizare, extindere sistem de iluminat public în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini inclusiv rapoarte de testare/certificate de conformitate, pentru probarea tuturor cerințelor tehnice și de calitate conformitate (sursă de lumină cu vapori de sodiu, balast, igniter, aparate de iluminat, stâlpi ,brațe de prindere) etc, asa cum au fost ele solicitate în prezentul caiet de sarcini etc.
1.4. Memoriu tehnic și fise tehnice ale sistemului de telegestiune, fișe tehnice formular F5 și fișe tehnice producator, broșuri, capturi de ecran pentru probarea tuturor cerințelor tehnice și de calitate, conformitate si functionalitate așa cum au fost ele solicitate în prezentul caiet de sarcini.
1.5 Garanții pentru produse/echipamente /serviciile/lucrările ofertate
1.6. Descrierea modului de realizare a iluminatului arhitectural- Fișele tehnice ale produselor (fișe tehnice formular F5 și fișe tehnice producator) pentru probarea cerințelor din caietul de sarcini
1.7. Descrierea modului de realizare a iluminatului festiv (aprovizioanare, montare,demontare echipamente) asa cum a fost solicitat prin caietul de sarcini.
Se vor prezenta obligatoriu cinci concepte de iluminat festiv, cu o tematică inspirată din povești și basme, adaptate pentru a fi utilizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă in locatiile specificate in caietul de sarcini.
Pentru fiecare concept se vor prezenta obligatoriu :
1.	Descrierea conceptului și a temei:
- Fiecare concept va fi însoțit de o descriere detaliată, care va explica tema aleasă și modul în care aceasta se reflectă în elementele propuse.
2.	Elementele principale și secundare decorative:
- Vor fi identificate și prezentate atât elementele principale care definesc conceptul, cât și elementele secundare care completează designul general.
3.	Simulare grafică:
- Pentru fiecare concept, se va realiza o simulare grafică integrată a obiectivelor menționate mai sus (Piața Mihai Viteazul, Strada A. I. Cuza, Fațada Prefecturii, English Parc, Fațada Primăriei), incluzând toate elementele principale și secundare propuse.
4.	Elemente de decorare propuse:
- Fiecare concept va include o varietate de elemente decorative, după cum urmează:
- Elemente 3D cu montaj la sol ( cel puțin unul conform poz.1.3 pentru fiecare concept în parte)
- Elemente 3D suspendate ( cel puțin unul din fiecare model de la punctul 3.2 și punctul 3.3 pentru fiecare concept în parte)
- Elemente 3D cu montaj pe fațadă ( cel puțin unul, dar diferit pentru fiecare concept modelul ales din cele descrise în caietul de sarcini va fi la alegerea ofertantului)
- Elemente 2D cu montaj pe fațadă ( cel puțin unul, dar diferit pentru fiecare concept- modelul ales din cele descrise în caietul de sarcini va fi la alegerea ofertantului)
- Elemente 2D cu montaj pe stâlpi( cel puțin unul, dar diferit pentru fiecare concept modelul ales din cele descrise în caietul de sarcini va fi la alegerea ofertantului)
- Elemente 2D cu montaj peste stradă( cel puțin unul, dar diferit pentru fiecare concept modelul ales din cele descrise în caietul de sarcini va fi la alegerea ofertantului)
5.	Fotografii și simulări color:
- Vor fi incluse fotografii sau simulări color pentru toate elementele decorative propuse, pentru a ilustra clar impactul vizual al fiecărui concept în locațiile selectate.
1.8. Fișele tehnice ale tuturor produselor de iluminat festiv ofertate (asa cum au fost ele solicitate prin caietul de sarcini) inclusiv cele prezentate în simulari (fișe tehnice formular F5 și fișe tehnice producator) utilizate pentru activitățile de la acest capitol inclusiv rapoarte de testare/certificate de conformitate, etc pentru probarea tuturor cerințelor tehnice și de calitate conformitate, așa cum au fost ele solicitate.
1.9. Ofertanții vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea ofertei au ținut cont de obligațiile relevante din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă. Se va completa formularul nr. 6 Declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănatate în muncă.
Subcontractanții trebuie sa respecte acelea obligații ca și ofertanții, respectiv obligațiile relevante din domeniul mediului, social și al relațiilor de munca
1.10.Se va preciza durata maximă estimată pentru începerea prestării/furnizării serviciului/activității, în cazul câștigării licitației dedelegare a gestiunii serviciului. Durata pentru începerea activității nu poate fi mai mare de 30 de zile de la semnarea contractului.
1.11. Organigrama propusă pentru implementarea contractului de delegare.
1.12 Măsurile propuse de Ofertant pentru diminuarea/eliminarea riscurilor menționate la Cap. V. Ipoteze și riscuri
1.13. Reprezentantul legal al ofertantului va prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă ca lista documentelor prezentate în oferta tehnică este disponibilă exact în formatul prezentat și că certificările prezentate sunt emise de autorități și de la laboratoare independente acreditate.
1.14. Reprezentantul legal al ofertantului va prezenta o declarație privind Termenul pentru care
serviciile de telegestiune sunt gratuite. Termenul minim pentru care serviciile de telegestiune sunt gratuite este de 5 ani.
1.15. Reprezentantul legal al ofertantului va prezenta o declarație privind Costul anual al serviciului de telegestiune după perioada de gratuitate. Ofertantul va prezenta costul anual pentru transmisia si traficul de date, actualizarile de software, gazduirea pe server a datelor dupa perioada de gratuitate;

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.
În acest sens se solicita din partea ofertanților și intră în răspunderea acestora prezentarea de mijloace probante în sprijinul oricărei afirmații.

In timpul evaluarii ofertelor tehnice, autoritatea contractanta, respectând principiile transparenței și tratamentului egal, vor solicita ofertanților realizarea unei probe practice la sediul si in prezenta Autoritatii contractante.
In vederea sustinerii probei practice si verificarii conformitatii echipamentelor ofertate sunt solicitate mostre functionale ale aparatelor de iluminat, ale componentelor sistemului de telegestiune si senzorii propusi. Echipamentele inaintate ca mostre, vor fi identice cu cele ofertate in cadrul procedurii, (avand aceleasi caracteristici) și vor trebui sa îndeplineasca toate cerințele tehnice, de design și funcționale prevăzute în caietul de sarcini.
In situatia in care se vor identifica diferente, oferta va fi considerata neconforma si respinsa.
Aparatele de iluminat si sistemul de control ce se vor prezentata in cadrul probei practice trebuie sa indeplineasca in totalitate cerintele solicitate prin documentatia tehnica (caietul de sarcini), inclusiv cerintele de functionalitate, a caror indeplinire se va testa prin instalarea a minim 4 aparate de iluminat stradal echipate cu modul de telegestiune senzor de mişcare, senzor RADAR si controler inteligent cu rol de gateway.
In cadrul acestei probe practice se va testa si comunicatia intre controlerul inteligent cu platforma software si controlerele invecinate. Proba practica consta in alimentarea cu energie si verificare functionalitatii intregului sistem punct cu punct in concordanta cu cerintele din documentatia de atribuire. In cazul neprezentarii la proba practica oferta va fi considerata neconforma.
Modalitatea de dovedire a indeplinirii cerintelor impuse prin caietul de sarcini, la proba practica, cade in sarcina exclusiva a ofertantului.

Propunerea financiară
Toate activitățile descrise în Propunerea Tehnică trebuie acoperite prin prețurile comunicate în Propunerea Financiară. Se consideră că toate activitățile descrise în Propunerea Tehnică, sunt incluse în prețurile precizate de către Ofertant în Propunerea Financiară. Pentru aceste activități (solicitate prin Caietul de Sarcini și prezentate în Propunerea Tehnică) autoritatea publică nu va plăti nimic în plus pe parcursul derulării Contractului, întrucât se consideră că sunt acoperite de prețurile prezentate în Ofertă.
În anexele la propunerea financiară (Anexa A, Anexa B, Anexa C, Anexa D, Anexa E) sunt estimate cantitățile pentru 5 ani pentru serviciile, produsele, materialele și echipamentele necesare exploatării, întreținerii sistemului de iluminat public si montare-demontare instalatii de iluminat festiv, modernizării, extinderii sistemului de iluminat public şi iluminatului arhitectural, incluzând: materiale, manopera, transport și utilaj.
Se vor completa anexele A, B, C, D, E, la propunerea financiară precum și Centralizatorul tuturor activităților aferente contractului de delegare.
Valoarea ofertei financiare (exprimate în lei) va reprezenta suma a celor 5 activități așa cum sunt ele detaliate în Centralizator ofertă financiară, respectiv însumarea valorilor pentru:
A. Servicii pentru întreținere rețele de iluminat public (servicii privind exploatarea, întreținerea, revizia și repararea sistemului de iluminat public și montare-demontare instalații de iluminat festiv- Anexa A. Operatorul va aproviziona pe cheltuiala proprie instalațiile/ornamentele de iluminat festiv iar autoritatea contractantă va achita doar contravaloarea lucrarilor de montare, demontare, bransare -debranșare, supravegherea funcționării ornamentelor de iluminat festiv.
 -Se va completa obligatoriun Anexa A - Servicii pentru întreținere sistemului de iluminat public şi de montare-demontare instalații de iluminat festiv, insotita de analiza de preț (deviz desfășurat in care vor fi cuprinse cheltuielile ce stau la baza formarii preturilor unitare). Devizul oferta desfasurat aferent pretului unitar va contine elemente de fundamentare pentru valorile materialului, manopera, utilaj si transport, cotele aferente cheltuielilor directe si indirecte precum si cota de profit.
B. Modernizarea sistemului de iluminat public - Servicii pentru creșterea calității serviciului de iluminat public prin utilizarea de echipamente LED eficiente selectate în conformitate cu prevederile și normele tehnice europene și naționale în vigoare, inclusiv implementare unui sistem de telegestiune, reabilitarea și introducerea în subteran a rețelelor aferente sistemului de iluminat public inclusiv înlocuirea stalpilor din beton cu stalpi metalici în corelare cu programele de reabilitare a străzilor și în acord cu principiile mobilității sustenabile- Anexa B., insotita de analiza de preț (deviz desfășurat in care vor fi cuprinse cheltuielile ce stau la baza formarii preturilor unitare). Devizul oferta desfasurat aferent pretului unitar va contine elemente de fundamentare pentru valorile materialului, manopera, utilaj si transport, cotele aferente cheltuielilor directe si indirecte precum si cota de profit.
C. Extinderea retelelor de iluminat public în zonele unde iluminatul este deficitar sau în zonele în care în baza planului de urbanism se construiesc sau se extind ansambluri rezidențiale, căi de circulație pietonală sau rutieră - Anexa C, insotita de analiza de preț (deviz desfășurat in care vor fi cuprinse cheltuielile ce stau la baza formarii preturilor unitare). Devizul oferta desfasurat aferent pretului unitar va contine elemente de fundamentare pentru valorile materialului, manopera, utilaj si transport, cotele aferente cheltuielilor directe si indirecte precum si cota de profit.;
D. Servicii pentru realizarea iluminatului arhitectural al cladirilor, monumentelor și obiectivelor naturale de interes turistic -Anexa D, insotita de analiza de preț (deviz desfășurat in care vor fi cuprinse cheltuielile ce stau la baza formarii preturilor unitare). Devizul oferta desfasurat aferent pretului unitar va contine elemente de fundamentare pentru valorile materialului, manopera, utilaj si transport, cotele aferente cheltuielilor directe si indirecte precum si cota de profit.
E. Servicii de proiectare (Studiu de fezabilitate, DALI, DTAC, PT, DDE, documentație pt obținere avize,verificare etc) reprezentand 1,5 % din valoarea activitatilor B+C+D

Prețul total al Ofertei depuse trebuie sa fie exprimat în Lei, fără TVA.
Prețurile unitare și prețul total al Ofertei depuse trebuie sa fie exprimate în Lei, fără TVA.
Ofertantii vor depune oferta pentru toate categoriile de servicii solicitate prin caietul de sarcini. Fiecare ofertant va completa formularul de oferta si anexele la acesta. Tarifele vor fi exprimate in lei, fara TVA, cu doua zecimale.

Nota 1: În situația în care, în scopul verificării conformității Propunerii Financiare, Autoritatea Contractantă solicită clarificări/completări, atât solicitarea cât și răspunsul ofertantului se transmit în SEAP în format electronic, semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Nota 2: Erorile aritmetice vor fi corectate numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecția acestor erori, oferta sa va fi declarată neconformă. Erorile aritmetice reprezintă aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, implicit alături de prețul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informațiilor care sunt cunoscute de către toți participanții, deoarece sunt prevăzute în legislația aplicabila, documentația de atribuire, și/sau în alte documente prezentate de ofertant.
 Nota 3: În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu serviciile/lucrările care constituie obiectul contractului de achiziție publică care urmează a fi atribuit, Autoritatea Contractantă are obligația de a solicita ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificări cu privire la prețul sau costul propus.
Nota 4: În situația în care comisia de evaluare constată că elemente de preț ale unei oferte sunt aparent neobișnuit de scăzute, prin raportare la prețurile pieței, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta în cauza explicații cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului în condițiile de calitate impuse prin documentația de atribuire.
Nota 5: Explicațiile aduse de ofertant vor fi însoțite de dovezi concludente precum și după caz, documente privind prețurile ce pot fi obținute de la furnizori, situația stocurilor de materii prime și materiale, modul de organizare și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului ofertantului, performanțele și costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.
Nota 6: În cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informațiile și/sau documentele solicitate sau acestea nu justifica în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerată inacceptabilă.
Ofertele care nu îndeplinesc cerințele solicitate în caietul de sarcini, nu li se va aplica criteriul de atribuire specificat, fiind considerate neconforme -art. 137, alin. (3), lit (a) din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi numerotate și vor fi însoțite fiecare de câte un opis în care se vor specifica documentele aferente și pagina la care se regăsește fiecare document.

Capitolul XV. Criteriul de atribuire și factori de evaluare
Cel mai bun raport calitate – preţ

Denumire factor de evaluare	Descriere		Pondere
Prețul ofertei	Componenta financiară		40% / Punctaj maxim factor: 40
Algoritm de calcul: / Punctajul se acordă astfel: / a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; / b) Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Preț minim ofertat / Preț n) x punctaj maxim alocat.
Durata de viața aparat de iluminat stradal (ore de funcționare )	Componentă de mediu / Direct proporțional		5%, Punctaj maxim: 5 puncte
Algoritm de calcul P1: / Punctajul pentru factorul de evaluare „Durata de viață aparat de iluminat stradal (ore de functionare)” se acordă astfel: / a) Pentru cel mai mare numar de ore de functionare ofertat, se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 5 puncte; / b) Pentru celelalte ofertate, punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: Punctaj Durata de viață aparat(ore de functionare)(n) = Durata de viață aparat aparat de iluminat stradal (ore de functionare)ofertat / Durata de viață aparat de iluminat stradal (ore de functionare) maxim ofertat n) x 5 puncte. / Pentru alte oferte declarate admisibile care au ofertat Durata de viață aparat de iluminat stradal (ore de functionare) de 100.000 de ore se acordă 0 puncte.
Durata de viața aparat de iluminat pietonal (ore de funcționare )		Componentă de mediu / Direct proporțional			5%, Punctaj maxim: 5 puncte
Algoritm de calcul P2: / Punctajul pentru factorul de evaluare „Durata de viață aparat de iluminat pietonal (ore de functionare)” se acordă astfel: / a) Pentru cel mai mare numar de ore de functionare ofertat, se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 5 puncte; / b) Pentru celelalte ofertate, punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: Punctaj Durata de viață aparat(ore de functionare)(n) = Durata de viață aparat aparat de iluminat pietonal (ore de functionare)ofertat / Durata de viață aparat de iluminat pietonal (ore de functionare) maxim ofertat n) x 5 puncte. / Pentru alte oferte declarate admisibile care au ofertat Durata de viață aparat de iluminat pietonal (ore de functionare) de 100.000 de ore se acordă 0 puncte.
Termenul pentru care / Serviciile de telegestiune sunt gratuite	Componenta tehnica		10%, Punctaj maxim: 10 puncte
Algoritm de calcul P3: / Punctajul pentru factorul de evaluare „TERMENUL PENTRU CARE SERVICIILE DE TELEGESTIUNE SUNT GRATUITE” se acorda astfel: / Pentru oferta declarată admisibilă care are un termen de 5 ani, peste cei solicitați, se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte / Pentru termenul solicitat de 5 ani, se acordă 0 puncte. / Pentru alte oferte declarate admisibile se acordă punctajul astfel (P3): / • 5 ani + 1 an: 2 punct / • 5 ani + 2 ani: 4 puncte / • 5 ani + 3 ani: 6 puncte / • 5 ani + 4 ani: 8 puncte / • 5 ani + 5 ani sau mai mult: 10 puncte / Ofertantul va prezenta certificat/declarație de garanție emis de către producător/furnizor autorizat.
Costul anual al serviciului de telegestiune după perioada de gratuitate	Componenta tehnica		10%, Punctaj maxim: 10 puncte
Algoritm de calcul P4: / Pentru oferta declarată admisibilă care are costul cel mai mic se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte. / Pentru alte oferte declarate admisibile se acordă punctajul astfel (P4): / Punctaj_cost_serviciu (P3)= (Cost_min_ofertat/ Cost_ofertat) x 10 puncte. / Ofertantul va prezenta costul costul anual pentru transmisia si traficul de date, actualizarile de software, gazduirea pe server a datelor dupa perioada de gratuitate;
Soluția tehnica adoptata pentru senzorii de mișcare	Componentă tehnică Pondere: 15% Punctaj maxim: 15 puncte			Componentă tehnică Pondere: 15% Punctaj maxim: 15 puncte
Algoritm de calcul P5: / Punctajul pentru factorul de evaluare „Soluția tehnică adoptată pentru senzorii de mișcare” se acordă astfel: Pentru oferta declarată admisibilă care are senzori de mișcare integrați în controlerul inteligent se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 15 puncte. Pentru alte oferte declarate admisibile care nu au senzori de mișcare integrați în controlerul inteligent se acordă 0 puncte.
Soluția tehnica adoptata pentru senzorii radar	Componentă tehnică Pondere: 15% Punctaj maxim: 15 puncte			Componentă tehnică Pondere: 15% Punctaj maxim: 15 puncte
Algoritm de calcul : / Algoritm de calcul P6: / Punctajul pentru factorul de evaluare „Soluția tehnică adoptată pentru senzorii Radar” se acordă astfel: Pentru oferta declarată admisibilă care are senzorii Radar integrați în controlerul inteligent se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 15 puncte. Pentru alte oferte declarate admisibile care nu au senzorii Radar integrați în controlerul inteligent se acorda 0 puncte.
Punctaj maxim total: 100

NOTĂ:
Punctajul maxim ce poate fi obținut de un ofertant este de 100 puncte si va fi calculat folosind formula de calcul:
Ptotal = Prețul ofertei + P1 + P2 + P3 + P4 + P5+P6= 40 + 5 + 5 + 10 + 10 + 15 + 15 = 100.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face conform prevederilor art.139 alin.(3) din H.G. nr.395/2016 cu modificările și completările ulterioare. Ordinea de prioritate a punctajelor în vederea departajării ofertelor este P5, P4, P3, P2, P1, Prețul ofertei.

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL [***]
Nr. [***] din [***]

PĂRȚILE CONTRACTANTE
MUNICIPIUL Craiova, cu sediul în Craiova, tel.: 0251416235, fax: 0251411561, cod fiscal 4417214, cont RO 07TREZ29124510220XXXXX, deschis la TREZORERIA Craiova, reprezentat legal prin dna Lia-Olguța Vasilescu, în calitate de Primar, în calitate de „DELEGATAR”, pe de o parte
și
Societatea [***], cu sediul în [***], str. [***], nr. [***], județul/sectorul [***], telefon [***], fax [***], număr de înmatriculare în Registrul Comerțului [***], CUI: RO [***], cont [***], deschis la [***], reprezentată prin [***], având funcția de [***], în calitate de „DELEGAT”, pe de altă parte,
denumite în mod colectiv „Părțile”,
În temeiul prevederilor:
1. Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
2. Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. HG nr. 395/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
5. Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;
6. Ordinului ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat;
7. Ordinului ANRSC nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
8. Ordinului ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;
9. Ordinului ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor și a modelului de licență/ autorizație eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
10. Ordinului comun al președinților ANRSC și ANRE nr. 5/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de folosire a infrastructurii de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;
11. Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică;
12. Regulamentul (UE) 2019/2020 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile surselor de lumină și dispozitivelor de comandă separate în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 244/2009, (CE) nr. 245/2009 și (UE) nr. 1194/2012 ale Comisiei;
13. Directivei 2008/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2005/32/CE de instruire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie, precum și a Directivei 92/42/ CCE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
14. OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului precum și orice alte acte normative care reglementează acest domeniu,
au convenit următoarele:

CAPITOLUL I - DEFINIȚII
Art. 1. În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:
1. Contract – prezentul document și toate anexele sale;
2. Părți contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract:
  1. Autoritatea publică, având calitatea de Delegatar și
  2. Operatorul serviciului de iluminat public, având calitatea de Delegat, desemnat în urma procedurii de atribuire;
1. Activități aferente Contractului – întreținere, mentenanță, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public, dispecerizare, menținere și operare sistem de telegestiune și iluminat ornamental-festiv;
2. „Amplasament/Amplasamente” – înseamnă orice locație/locații ale sistemului de iluminat public din municipiul Craiova, pusă/puse la dispoziție de către aceasta pentru sau în legătură cu execuția Serviciilor;
3. Aria prestării - întreg teritoriul unde sunt prestate serviciile delegate în cadrul ariei de competență teritorială a Delegatarului, respectiv întreg Municipiul Craiova;
4. Servicii/lucrările prestate – serviciile/lucrările de iluminat public, prestate în baza prezentului Contract;
5. Serviciul de Iluminat Public – activitatea de utilitate publică și de interes economic și social general, aflată sub autoritatea administrației publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulație auto,pietonal, arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv;
6. Sistem de Iluminat Public - S.I.P. – ansamblul tehnologic și funcțional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil și/sau funcțional și/sau estetic, capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a unei activități, spectacol, sport, circulației, a unui efect luminos estetic și altele din construcții, instalații și echipamente specifice, format din: puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.
7. Instalații și echipamente ale Sistemului de Iluminat Public - părțile componente necesare pentru prestarea serviciului de iluminat public, ce sunt amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova. Instalațiile sunt compuse din:
1. Instalații existente – prezente în tabelele anexate, parte integrantă din Contract:
  1. Iluminat stradal-pietonal – iluminatul căilor de acces pietonal;
  2. Iluminat stradal-rutier – iluminatul căilor de circulație rutieră
  3. Iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală
  4. Iluminat decorativ – iluminatul zonelor verzi, a arborilor izolați, a unui steag, etc.
  5. iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive
1. Sistem de distribuție a energiei electrice – totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;
2. Rețea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public – ansamblul de posturi de transformare, cutii de distribuție, echipamente de comandă/control și măsură, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundații, console, aparate de iluminat și accesorii destinate exclusiv iluminatului public;
3. Sursa de lumină/lampă – obiectul sau suprafața care emite radiații optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, și care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăți energetice, fotometrice și/sau mecanice;
4. Dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care servește la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;
5. Lămpi cu descărcări – lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze și/sau vapori metalici;
6. Tablou electric de alimentare, distribuție, conectare/deconectare – ansamblu fizic unitar ce poate conține, după caz, echipamentul de protecție, comandă, automatizare, măsură și control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;
7. Servicii – reprezintă serviciile și lucrările efectuate de Delegat în scopul administrării, gestionării, exploatării, întreținerii infrastructurii Sistemului de Iluminat Public, respectiv totalitatea activităților descrise în caietul de sarcini, inclusiv dar fără a se limita la mentenanță, întreținere, proiectare, construcție, realizare, instalare, finalizare, testare, a serviciilor pentru întreținerea/mentenanța sistemului de iluminat public, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public, operare și mentenanța sistemului de telegestiune și realizarea iluminatului festiv, remedieri, înlocuiri și repararea defectelor, pregătirea și/sau furnizarea (unde e cazul) a tuturor informațiilor, desenelor și manualelor cu privire la serviciile solicitate de municipiul Craiova, inclusiv managementul tuturor activităților enumerate în cuprinsul prezentei definiții;
8. Lucrări de întreținere – ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor;
9. Lucrări de menținere – schimbarea materialelor necesare bunei funcționări în regim de continuitate și performanță a instalațiilor și care nu țin de lucrări de întreținere. Asigurarea nivelurilor de luminanță și iluminare cu respectarea clasificării drumurilor în funcție de grupa de clasificare din care face parte fiecare cale rutieră/alee, parc, etc.
10. Lucrări de înlocuire – totalitatea lucrărilor care sunt necesare datorită înlocuirii complete sau parțiale a mijloacelor fixe ce compun Sistemul de Iluminat Public proprietate a Delegatarului;
ș)	Lucrări de reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;
Lucrări de modernizare, extindere/dezvoltare – lucrările, aferente programelor proprii sau programelor de modernizare, extindere/dezvoltare elaborate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, executate doar în urma aprobării prealabile, punctuale a delegatarului și în condiții de creștere a dimensiunii rețelei sau a eficienței sistemului de iluminat public;
ț) Disfuncționalitățile - reprezintă o avarie la patrimoniu (accident, vandalism, etc);
1. Autorități de reglementare competente – Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.);
2. Exploatarea/utilizarea Sistemului de Iluminat Public – ansamblul de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare;
3. Prestarea serviciilor - exercitarea tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce revin Delegatului potrivit prezentului Contract, pentru a asigura continuitatea serviciului de iluminat public la nivelul de performanță prevăzut în Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova;
x)	Grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp;
y)	Indicatori de performanță garantați – parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate și pentru care sunt prevăzute penalizări în licență sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;
z)	Indicatori de performanță generali – parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorilor și care reprezintă condiții de acordare sau de retragere a licenței, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de prestări de servicii, în cazul nerealizării lor;
aa)	Licență – actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest tip de serviciu/lucrări;
bb)	Situații de plată – înseamnă documentul întocmit de către Delegat în forma agreată anterior cu Delegatarul, în care va prezenta detaliat sumele la care Delegatul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative aferente prestării Serviciilor într-o perioadă de timp specificată;
cc)	Zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.
CAPITOLUL II Obiectul Contractului
Art. 2.1. Prezentul Contract are ca obiect delegarea gestiunii serviciului de iluminat public pentru activitățile componente de dispecerizare, monitorizare și operare a sistemului de telegestiune, întreținere și mentenanță, modernizare și extindere a sistemului de iluminat public, precum și pentru activitățile aferente iluminatului festiv și arhitectural, în conformitate cu obiectivele Delegatarului, prevăzute la art. 2.2. din prezentul Contract.
Exploatarea Sistemului de Iluminat Public reprezintă ansamblul de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare, cu respectarea indicatorilor de performanţă, a nivelurilor de iluminare şi luminanță prevăzute de normativele specifice domeniului.
Întreținerea Sistemului de Iluminat Public reprezintă ansamblul de operațiuni de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor.
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public reprezintă ansamblul de lucrări, inclusiv întocmirea documentației tehnice pentru realizarea lucrărilor conform legislației în vigoare, în vederea adaptării sistemului de iluminat public la cerințele și exigențele stabilite în normele în vigoare și în programele de dezvoltare.
Serviciul de iluminat public cuprinde: iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental, iluminatul ornamental-festiv.
Delegatul își va asuma responsabilitatea de a exploata, întreține și menține Sistemul de Iluminat Public în limitele prevăzute în prezentul Contract și în legislația specific în domeniu, pe întregul teritoriu definit de aria prestării, pe toată durata Contractului.
Art. 2.2. Obiectivele Delegatarului sunt:
a)	întreținerea și exploatarea, întreținerea, revizia și repararea rețelelor electrice de iluminat public existente în Municipiul Craiova și garantarea permanenței în funcţionare a iluminatului public.
b)	menținerea unui dispecerat și a unității de intervenție cu funcția de monitorizare permanentă a reţelelor electrice de iluminat public, în vederea reducerii timpului necesar remedierii disfuncționalităților sau avariilor din întregul Sistem de Iluminat Public, menținerea și operarea sistemului de telegestiune.
c)	reducerea cheltuielilor de întreținere și exploatare, a costurilor aferente Sistemului de Iluminat Public (materialelor, consumabilelor, etc.).
d)	servicii de montare-demontare instalații de iluminat festiv -servicii privind montarea - demontarea, conectarea-deconectarea, supravegherea funcționării /repararea acestora;
e)	programarea și finanțarea activităților de exploatare și întreținere a iluminatului public și a instalațiilor aferente acestuia, în vederea obținerii unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a Contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin Contract.
f)	modernizarea sistemului de iluminat public - servicii pentru creșterea calității serviciului de iluminat public prin utilizarea de echipamente LED eficiente selectate în conformitate cu prevederile și normele tehnice europene și naționale în vigoare, inclusiv implementare unui sistem de telegestiune, reabilitarea și introducerea în subteran a rețelelor aferente sistemului de iluminat public inclusiv înlocuirea stâlpilor din beton cu stâlpi metalici în corelare cu programele de reabilitare a străzilor și în acord cu principiile mobilității sustenabile.
g)	extinderea rețelelor de iluminat public în zonele unde iluminatul este deficitar sau în zonele în care în baza planului de urbanism se construiesc sau se extind ansambluri rezidențiale, căi de circulație pietonală sau rutieră;
Art. 2.3. Activitățile componente ale serviciului de iluminat public ce face obiectul delegării de gestiune sunt următoarele:
1. Exploatarea și întreținerea în funcţiune a Sistemului de Iluminat Public (iluminat stradal rutier și pietonal, iluminat ornamental și arhitectural).
2. Realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători (pascale, de iarnă) și de ziua Municipiului Craiova;
3. Realizarea Iluminatului Arhitectural;
4. Pregătirea, finanţarea şi realizarea investiţiilor din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public, cu privire la extinderea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public;
5. Dispecerizarea și monitorizarea Sistemului de Iluminat Public.
Art. 2.4. În derularea prezentului Contract, Delegatul va utiliza următoarele categorii de bunuri:
a)	bunuri de retur, reprezentate de Sistemul de Iluminat Public preluat iniţial de Delegat pe baza de proces verbal de primire – predare de la Delegatar. Aceste bunuri se returnează integral la încetarea Contractului.
b)	bunuri proprii, reprezentând bunurile care aparțin Delegatului, utilizate de acesta pe durata Contractului şi care la expirarea Contractului rămân în proprietatea Delegatului.
CAPITOLUL III Dispoziții generale
Art. 3.1. Anexele Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova sunt:
b) Oferta financiară şi tehnică;
a) Caietul de Sarcini;
c) Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Craiova;
d) Inventarul bunurilor mobile şi imobile, aferente Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Craiova;
e) Procesul-verbal de predare-primire a bunurilor ce fac parte din Inventarul bunurilor mobile şi imobile aferente Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Craiova;
f) Garanția de bună execuție;
g) Răspunsurile la solicitările de clarificări postate în SEAP.
Art. 3.2. Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi următoarea:
1. Caietul de Sarcini;
2. Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Craiova;
3. Oferta financiară şi tehnică;
4. Contractul.
În caz de discrepanțe între documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. Eventualele acte adiţionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică.
Art.3.3. Prezentul Contract este guvernat de legislația specială în materia serviciului de iluminat public, respectiv Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public și Legea cadru nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice - republicată, ale căror dispoziții se completează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare și O.U.G.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Administrativ.
Art. 3.4 Municipiul Craiova păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare, ale programelor de dezvoltare, precum și dreptul de a urmări, controla și supraveghea toate activitățile în legătură cu Serviciul de Iluminat Public, așa cum sunt enumerate mai jos:
1. modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de Delegat prin oferta depusă și prezentul contract;
2. calitatea și eficiența serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova;
3. modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a SIP parte componentă din infrastructura edilitar-urbană a municipiului Craiova.
Art. 3.5. Pe durata prezentului Contract, Delegatarul, ca autoritate publică are obligația de a asigura liniștita folosință și exploatare de către Delegat a sistemului de iluminat public din toate zonele pe care le gestionează.
Art. 3.6. Pe durata prezentului Contract, Părțile se obligă să îndeplinească cu bună-credință obligațiile asumate, să nu întreprindă niciun act sau activitate în scopul prejudicierii celeilalte Părți, să se informeze reciproc și să coopereze în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate.
CAPITOLUL IV – DURATA CONTRACTULUI. TERMENE
Art. 4.1. Durata prezentului Contract este de 5 ani (60 de luni) și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți.
Art. 4.2. Prelungirea duratei contractului cu 2 ani, (24 de luni), se va decide cu aprobare din partea Delegatarului, pe baza Hotărârii Consiliului Local, prin semnarea de către Părţi a unui Act Adiţional în temeiul prevederilor legale aplicabile.
Art. 4.3. Lucrările de modernizare și extindere, se vor realiza în termen de un an jumătate (18 luni) de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Pentru lucrările de investiții se va lua în calcul și proiectarea, respectiv obținerea de avize și autorizații.
CAPITOLUL V – LUCRĂRILE DE INVESTIȚII, ÎNTREȚINERE ȘI MENȚINERE, GESTIONAREA ENERGIEI ELECTRICE ȘI PLĂȚI
Art. 5.1.A Valoarea lucrărilor de investiții pe care Delegatul le va realiza în sistemul de iluminat public din municipiul Craiova este cea asumată prin oferta financiară și este în sumă de [***] lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de [***] lei, din care:
a) prețul total pentru activitatea de modernizare a sistemului de iluminat public este în sumă de: [***] fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de [***] lei.
b) prețul total pentru activitatea de extindere a iluminatului public în sumă de: [***] lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de [***] lei.
        c) prețul total pentru activitatea de iluminat arhitectural în sumă de: [***] lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de [***] lei.
d) Prețul pentru Servicii de proiectare (Studiu de fezabilitate, DALI, DTAC, PT, DDE, documentație pt obținere avize, verificare etc) în sumă de: [***] lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de [***] lei.
Art. 5.1.B Valoarea serviciilor pentru întreținere rețele de iluminat public și pentru servicii de montare-demontare instalații de iluminat festiv este cea asumată prin oferta financiară și este în sumă de [***] lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de [***] lei.
Valorile unitare pentru Serviciile pentru întreținere rețele de iluminat public (servicii privind exploatarea, întreținerea, revizia și repararea sistemului de iluminat public) și pentru Servicii de montare-demontare instalații de iluminat festiv (servicii privind montarea - demontarea, conectarea-deconectarea, supravegherea funcționării/reparării acestora) sunt în anexa la contract.
Art. 5.2 Valoarea totală a prestaţiei serviciului de iluminat public pentru întreaga perioadă a contractului de delegare, respectiv 5 ani, potrivit ofertei financiare depuse, este de [***] lei, la care se adaugă TVA de [***] lei.
Art. 5.3 Achitarea prețului lucrărilor de modernizare și/sau extindere se va face de către Delegatar în rate lunare egale calculate pe durata rămasă între data recepției la terminarea părților din lucrări finalizate și funcționale până la finalizarea contractului.
Art. 5.4. Achitarea prețului lucrărilor de modernizare și/sau extindere care se va face în rate lunare egale calculate pe durata rămasă până la finalizarea contractului, are valoarea juridică a unui credit furnizor, Delegatarul fiind obligat să achite și costurile aferente ocazionate Delegatului de constituirea unui astfel de credit, cum ar fi costurile cu taxe și comisioane bancare, costuri finanțare, dobânzi și alte asemenea costuri care sunt cuprinse în prețul finanțării.
Art. 5.5. Plata lucrărilor de modernizare și extindere are natura juridică a unui credit furnizor prevăzut de art. 62 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, respectiv un contract care generează datorie publică, iar Delegatarul se obligă să obțină, anterior încheierii contractului, avizul comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, pentru valoarea investițiilor ce vor realiza de către Delegat, conform art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006.
Art. 5.6. Plata prestației serviciului de iluminat public, se va efectua de către Delegatar lunar, pe toată perioada contractului in termen de 30 de zile de la data încărcării facturii fiscale pe portalul RO e -factura. În acest sens, Delegatul va emite și prezenta Delegatarului, în perioada 1-10 a fiecărei luni, facturi a căror valoare va fi calculată prin aplicarea tarifelor/valorilor contractului la situația de lucrări încheiată pentru luna precedentă.
Art. 5.7. Facturile vor fi însoțite de procesul verbal de recepție a lucrărilor/serviciilor, precum și de situația respectivă de plată avizată de reprezentanții Delegatarului în baza raportului lunar detaliat a serviciilor prestate și semnat de ambele părți.
Art. 5.8. În temeiul prezentului contract, Delegatul are mandat expres din partea Delegatarului ca, în numele și pe seama Delegatarului, să încheie contracte cu furnizorii de energie electrică pentru achiziționarea de energie electrica aferentă serviciului de iluminat public.
Art. 5.9. Delegatul va achiziționa energie electrică prin intermediul Bursei de Mărfuri.
Art. 5.10. Contravaloarea consumului de energie electrică se va achita lunar de către Delegatar, în baza facturii emise de Delegat, factură ce va fi însoțită de documente justificative privind consumul și plata de către Delegat a costului energiei electrice aferente serviciului de iluminat public ce face obiectul prezentului contract.
Art. 5.11. Delegatarul va achita facturile emise de Delegat, conform contractului, în termen de 30 de zile de la data încărcării facturii fiscale pe portalul RO e -factura. Facturile vor fi însoțite de documentele justificative, conform contractului.
Art. 5.12. Pentru plata cu întârziere a facturilor emise și comunicate de către Delegat, Delegatarul va plăti o dobândă legală penalizatoare, conform prevederilor Legii nr. 72/28.03.2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, coroborate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată.
CAPITOLUL VI – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art. 6.1. Drepturile Delegatului:
1. Să încaseze contravaloarea în cuantumul și în timpul stabilit a serviciilor și lucrărilor prestate;
2. Să execute lucrări pe drumurile și în spațiile pe care există rețele de iluminat public, cu obligația de a asigura siguranța circulației publice, refacerea trotuarelor, pavajelor, îmbrăcăminților rutiere și a spațiilor verzi, precum și protejarea/refacerea altor rețele adiacente dacă acestea au fost afectate de intervențiile sale; Delegatul va exercita cu titlu gratuit dreptul de uz și de servitute asupra terenurilor și a bunurilor proprietatea publică și privată aparținând Municipiului Craiova, în condițiile legii, după cum urmează:
1. Dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură privind prestarea serviciului de iluminat public;
2. Dreptul de servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea Sistemului de Iluminat Public;
3. Dreptul de acces la utilitățile publice și la Sistemul Energetic Național în condițiile impuse de legislația în vigoare.
1. Să preia la semnarea contractului liber de sarcini serviciul de iluminat public cu toate componentele sale;
2. Să preia pe bază de inventar sistemul de iluminat public liber de orice sarcini, precum și toate componentele sale, atât cele aparținând domeniului public și privat al municipiului Craiova cât și cele pentru care acesta are potrivit legii dreptul de folosință gratuită a acestora, pe toată durata de folosință a acestora;
3. Să proiecteze și să execute orice lucrări suplimentare în sistemul de iluminat public, solicitate de Delegatar, conform contractului;
4. Să întrerupă prestarea serviciului de iluminat public, cu un preaviz de 10 zile, în cazul în care, Delegatarul nu-și respectă obligația de plată, potrivit art. 5.5.1. din prezentul contract;
5. Să rezilieze contractul în cazul în care Delegatarul nu-și îndeplinește sistematic, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, obligațiile de plată privind serviciile sau lucrările prestate;
6. Să emită în condițiile legii, avize tehnice utilitare privind amplasarea de lucrări civile sau industriale pe domeniul public pe care se află situat sistemul de iluminat public al municipiului Craiova;
7. Să cesioneze drepturile de creanță ce decurg din prezentul contract.

Art. 6.2. Drepturile Delegatarului
1. Delegatarul are dreptul de a stabili strategia privind întreținerea – menținerea Sistemului de Iluminat Public, precum și să elaboreze şi să aprobe strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public şi a infrastructurii aferente, cu consultarea prealabilă a cetăţenilor;
2. Să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului, de urbanism și de mediu;
3. Să aprobe programele de investiții prezentate de Delegat, conform ofertei parte din contract, privind modernizarea, extinderea și implementarea managementului Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova, cu dotările aferente sistemului de iluminat public prevăzute în oferta tehnică;
4. Să inspecteze bunurile, activitățile și serviciul public delegat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public și să verifice respectarea obligațiilor asumate prin contract;
5. Să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului din motive excepționale, legate de interesul național sau local, ca urmare a modificărilor legislative apărute pe parcursul derulării contractului;
6. Să rezilieze contractul, în cazul în care, Delegatul nu-și respectă obligațiile asumate prin prezentul contract.
Art. 6.3. Obligațiile Delegatului:
1. Să respecte prevederile Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al municipiului Craiova;
2. Să servească toți beneficiarii Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova din aria de acoperire pentru care a fost licențiat;
3. Să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale prin Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova;
4. Să furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de iluminat public, în conformitate cu clauzele contractului și cu prevederile legale în vigoare;
5. Să aplice metode performante de management a serviciului de iluminat public, care să conducă la optimizarea consumurilor energetice și reducerea costurilor de operare;
6. Să preia de la autoritățile administrației publice locale, pe bază de proces verbal, sistemul de iluminat public liber de sarcini și componentele acestuia, la semnarea contractului;
7. Să presteze serviciul de iluminat public conform prevederilor din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova, în condițiile de calitate și eficiență;
8. Să efectueze întreținerea și menținerea în stare perfectă de funcționare a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova, cu respectarea indicatorilor prevăzuți în Regulamentul Serviciului de Iluminat Public;
9. Să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur astfel încât, la încetarea contractului, capacitatea de realizare a serviciului de iluminat public să fie cel puțin egală cu cea existentă Ia data intrării în vigoare a contractului;
10. Să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini la încetarea contractului;
11. Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității proprii și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;
12. Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;
13. Să predea la încetarea contractului toată documentația tehnico- economică referitoare la serviciul de iluminat public gestionat;
14. Să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc);
15. Să asigure continuitatea prestării activității sau serviciului de iluminat public la încetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către Delegatar, dar nu mai mult de 90 zile de la apariția cauzei;
16. Să notifice de îndată Delegatarului, în cazul în care Delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau serviciului de iluminat public, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;
17. Să aplice normele de protecția muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractul;
18. Să anunțe Delegatarul de orice întrerupere a lucrărilor în cel mult 24 de ore de la apariția cauzei care a determinat întreruperea;
19. Să permită accesul Delegatarului la toate documentele necesare pentru verificarea cantității și calității lucrărilor de investiții și a celor de întreținere-menținere a SIP executate;
20. Să întocmească rapoarte lunare complete ale stadiului lucrărilor de investiții angajate, structurate pe categorii de lucrări, pe care le va transmite Delegatarului până în ultima zi a lunii în curs;
21. Să întocmească anual un raport complet al activității desfășurate, privind starea și funcționarea SIP din municipiul Craiova, pe care-l va transmite Delegatarului până cel mai târziu ultima zi a lunii martie pentru anul anterior;
22. Să respecte pe toată perioada derulării contractului dispozițiile legale în vigoare, referitoare la personalul care lucrează în cadrul societăților comerciale;
23. Să asigure pe toată perioada derulării contractului pregătirea profesională, autorizarea personalului, respectând prevederile prescripțiilor tehnice ale actelor normative în vigoare, precum și a celorlalte dispoziții legale privind activitățile care fac obiectul prezentului contract;
24. Să respecte pe toată perioada derulării contractului toate condițiile impuse de caietul de sarcini, anexă integrantă la prezentul contract;
25. Să prezinte Delegatarului Planul de reabilitare a iluminatului public, care va fi lansat în execuție după aprobarea lui de către Delegatar;
26. Să notifice Delegatarul la finalizarea lucrărilor de investiții privind perioada și locul recepției respectivelor lucrări;
27. Să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa sa și dovedite ca atare, conform prevederilor legale;
28. Delegatul va înființa un dispecerat, într-un spațiu propriu sau închiriat pe raza administrativ teritorială a Municipiului Craiova, in termen de 10 zile de la semnarea contractului;
29. Delegatul va organiza și administra evidența reclamațiilor primite de la Delegatar și de la beneficiari ai iluminatului public, acționând pentru soluționarea lor.
Art. 6.4. Obligațiile Delegatarului:
1. Să elaboreze și să aprobe Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova, criteriile și procedurile de monitorizare și control ale gestiunii serviciului de iluminat public;
2. Să verifice periodic nivelul de calitate, îndeplinirea indicatorilor de performanță, menținerea echilibrului contractual rezultat din licitație;
3. Să predea Delegatului la data semnării contractului pe bază de proces verbal sistemul de iluminat public, cu toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, libere de orice sarcini;
4. Să notifice tuturor părților interesate informațiile solicitate potrivit legii referitoare la delegarea gestiunii prin prezentul contract;
5. Să faciliteze Delegatului autorizarea lucrărilor de investiții pe domeniul public și privat al municipiului Craiova, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
6. Să includă Delegatul în lista emitenților de avize utilitare pe întreaga perioadă de derulare a contractului;
7. Să-și asume pe perioada derulării contractului toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina Delegatului prin contract;
8. Să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în așa fel încât capacitatea de a realiza serviciul de iluminat public să rămână cel puțin constantă pe toată durata contractului;
9. Să nu-l tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract;
10. Să nu modifice în mod unilateral contractul în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
11. Să notifice Delegatul de apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;
12. Să aprobe planificarea și apoi să urmărească, în vederea asigurării continuității serviciului de iluminat public, lucrările de investiții necesare funcționării sistemului în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin prescripțiile tehnice, sens în care se vor institui sisteme de planificare multianuală a investițiilor, plecându-se de la un plan director și ținând seama de ciclurile procesului bugetar, în conformitate cu reglementările în vigoare;
13. Să asigure asistența și protecția necesare, pentru cazul unor intervenții ce presupun exercitarea autorității publice;
14. Să aprobe Planul de Reabilitare a Iluminatului Public din municipiul Craiova, prezentat de Delegat;
15. Să ia act de notificarea Delegatului privind recepția lucrărilor și să dispună formarea comisiei de recepție în maxim 30 zile de la data notificării acestuia, comisie care va proceda conform prevederilor legale.
CAPITOLUL VII – RĂSPUNDEREA DELEGATULUI
Art. 7.1 Delegatul nu poate fi tras la răspundere pentru nerespectarea obligațiilor sale și/sau pentru pagubele (de orice natură și oricare ar fi prejudiciul) rezultate din:
- Fulgerarea (trăsnetul) unuia din elementele instalației;
- Vânt cu viteza mai mare de 120km/h;
- Ceața (în ceea ce privește nivelul de iluminare);
- Întreruperea alimentării de către operatorul de distribuție de energie electrică, din motive independente de Delegat;
- Deteriorarea rețelelor din cauza pagubelor rezultate din acte de vandalism, accidente rutiere sau sustragere (furt) de componente sau echipamente ale Sistemului de Iluminat Public. Delegatul va anunța în scris în acest caz autoritățile ce au competențe legale de anchetare a actelor de vandalism, accidentelor rutiere și sustragerea (furtul) de componente sau echipamente ale Sistemului de Iluminat Public.
- Deficienta funcționare a instalațiilor din cadrul Sistemului de Iluminat Public cauzată de o lucrare care nu intră în domeniul de aplicare a acestui Contract și în special datorită existenței unei alte rețele de utilități publice (apă, gaz, termoficare, electricitate, telefonie, drumuri), precum și a cablurilor montate subteran sau la construcția subsolurilor.
- Întreruperea alimentării cu energie electrică la cererea expresă a Delegatarului.
Art. 7.2 Cantitatea, calitatea și indicatorii de performanță ai Serviciului de Iluminat Public sunt prevăzute în Caietul de Sarcini și Regulamentul Serviciului de Iluminat public din municipiul Craiova, parte integrantă din prezentul contract.
Art.7.3 Delegatul are obligația de a administra patrimoniul Sistemului de Iluminat Public în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 51/2006 actualizată și republicată) și cu Regulamentul serviciului de iluminat public, parte integrantă din Contract.
Art.7.4. Bunurile proprietate publică din componenta Sistemului de Iluminat Public sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil, în patrimoniul Delegatului.
Art. 7.5 Responsabilitatea privind obținerea și deținerea de avize, autorizații și acorduri de mediu, conform legislației în vigoare, pentru activitățile care fac obiectul prezentului contract, este în sarcina Delegatului, începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract.
CAPITOLUL VIII – GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE
Art. 8.1. Garanția de bună execuție este în cuantum de 5% din prețul Contractului fără TVA și va fi valabilă pe toată durata de derulare a Contractului.
Art. 8.2. Garanția de bună execuție se va constitui prin una din următoarele modalități:
1. Rețineri succesive din plata cuvenită din facturile parțiale. În acest caz, Delegatul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Delegatarului, la Trezoreria Statului. Suma inițială care se depune de către Delegat în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul Contractului. Pe parcursul executării Contractului, Delegatarul urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire;
2. Scrisoare de garanție bancară;
3. Poliță de asigurare.
Art. 8.3. Delegatul are obligația de a constitui garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul semnării Contractului, cu excepția modalității prevăzute la art. 11.1. lit. a) din prezentul Contract, caz în care Delegatul are obligația de deschide contul la dispoziția Delegatarului în termen de 5 zile de la semnarea Contractului.
Art. 8.4. Delegatarul se obligă să elibereze garanția de participare în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care Delegatul face dovada constituirii garanției de bună execuție.
Art. 8.5. Delegatarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Delegatul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Delegatarul are obligația de a notifica acest lucru Delegatului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
Art. 8.6. Delegatarul se obligă să restituie Delegatului garanția de bună execuție după cum urmează
1. Pentru serviciile prestate și recepționate în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Delegat a obligaţiilor asumate prin Contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
2. Pentru lucrările de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public
70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.
CAPITOLUL IX – TERMENUL DE EXECUȚIE A SERVICIILOR/LUCRĂRILOR/RECEPȚII/VERIFICĂRI
Art. 9.1. Delegatul are obligația de începe efectiv activitățile de menținere-întreținere a Sistemului de Iluminat Public în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a Contractului și a transmiterii de către Delegatar a Ordinului de începere a Contractului, pe toată durata contractului. După emiterea Ordinului de începere, Delegatul va elabora ,, Programul anual de activități de întreținere -menținere a Sistemului de Iluminat Public si Programul de operare mentenanta al sistemului de telegestiune existent" din aria administrativ teritorială a municipiului Craiova. Programele vor fi întocmite în termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului.
Art. 9.2 Delegatul are obligația de a presta serviciile de montare, conectare, demontare instalații de iluminat festiv în perioadele de sărbători sau alte zile festive stabilite de către Delegatar, conform programului de montare, conectare/deconectare și demontare instalații electrice de iluminat festiv inclusiv cantitățile de instalații de iluminat festiv estimate a fi montate pentru anul in curs.
Art. 9.3 Delegatul are obligația de a finaliza lucrările de proiectare, modernizare și extindere a sistemului de iluminat public într-un termen de 18 luni de la data primiri Ordinului de Începere.
Art. 9.4. Delegatarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor/ serviciilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele din Contract. Părțile au obligația de a notifica în scris una celeilalte, identitatea reprezentanților atestați profesional în acest scop și anume responsabilii tehnici cu execuția din partea Delegatului și reprezentanții tehnici din partea Delegatarului.
Art. 9.5. După caz, Delegatul are obligația de a nu acoperi lucrările efectuate și care devin ascunse, fără aprobarea Delegatarului. Recepția acestor tip de lucrări se face în prezența Delegatului, ocazie cu care se va încheia și semna procesul-verbal de recepție a lucrărilor ascunse.
Art. 9.6. Delegatul are obligația de a dezveli orice parte sau părți a lucrărilor efectuate, la dispoziția Delegatarului și de a reface această parte sau părți ale lucrărilor, în situația în care nu este conformă documentației tehnice aferente Contractului.
Art. 9.7. În cazul în care se constată că serviciile sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea lor vor fi suportate de către Delegatar, iar în caz contrar, de către Delegat.
Art. 9.8 Recepția tuturor prestațiilor ce fac obiectul prezentului contract se va face lunar în baza rapoartelor prezentate de către Delegat și a situațiilor de lucrări , întocmite conform specificațiilor din caietul de sarcini. Pentru serviciile prestate se vor întocmi procese verbal de recepție la terminarea serviciilor iar pentru lucrări de modernizare/extindere se vor întocmi procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor. Pe parcursul executării lucrărilor se vor emite și procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor pentru părți din lucrări finalizate și funcționale.
Art. 9.9 Delegatarul, prin persoanele desemnate va verifica documentele doveditoare privind materialele și echipamentele utilizate pentru prestarea serviciilor urmărind corespondența cu prevederile din caietul de sarcini și specificațiilor tehnice, va verifica timpul de mobilizare pentru remedieri, efectuarea reviziilor programate, respectarea indicatorilor de performanta.
CAPITOLUL X - AJUSTAREA ȘI MODIFICAREA VALORILOR/TARIFELOR UNITARE
Art. 10.1. Pe parcursul derulării Contractului, valorile unitare aferente activităților specifice serviciului de iluminat public ce fac obiectul prezentului contract se vor ajusta sau modifica după caz, Pe parcursul derularii contractului de delegare, pretul poate fi ajustat si / sau modificat in conditiile prevazute de Ordinul 77/2007 emis de ANRSC din 14.03.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
Art. 10.2 Valoarea activităţilor specifice serviciului de iluminat public se va ajusta la solicitarea Delegatului, în raport cu evoluţia IPC , însoţite de documentaţia de fundamentare, potrivit formulei:
    V(1) = V(0) + ∆(V), unde:
    V(1) - valoarea ajustată a activităţilor specifice serviciului de iluminat public;
    V(0) - valoarea actuală a activităţilor specifice serviciului de iluminat public;
    ∆(V) - creşterea valorii aferente activităţilor specifice serviciului de iluminat public;
    ∆(V) = [∆(ct) + ∆(ct) x r%], unde:
    ∆(ct) - creşterea cheltuielilor totale (de exploatare) ca urmare a ajustărilor intervenite în costuri. Cheltuielile totale (de exploatare) sunt stabilite în oferta financiară conform Anexei nr. 1 la Ordinul ANRSC 77/2007;
    r% - cota de profit;
    ∆(ct)n = [V(0) * RIn-1] / 100, unde:
  RIn-1 = IPCn-1 - 100
    ∆(ct)n - creşterea cheltuielilor totale (de exploatare) determinată la momentul ajustării (luna n de la momentul stabilirii valorilor actuale)
RIn-1 – Rata Inflației comunicată de Institutul Național de Statistică pentru perioada cuprinsă între momentul stabilirii valorii actuale V(0) și luna anterioară celei pentru care se face ajustarea (luna n-1 de la stabilirea valorii actuale)
IPCSn-1/0 – indicele prețurilor de consum, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada cuprinsă între momentul stabilirii valorii actuale V(0) și luna anterioară celei pentru care se face ajustarea (luna n-1 de la stabilirea valorii actuale).
Art. 10.3 Modificarea valorii activitatilor specific serviciului de iluminat public se va face de fiecare data când:
a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de realizarea modernizării/extinderii sistemului de iluminat public, în vederea îmbunătăţirii calitative a serviciului de iluminat public;
b) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor materiale, a cheltuielilor cu protecţia mediului şi a cheltuielilor de securitate şi sănătate a muncii (în sensul prezentului articol în cadrul cheltuielilor materiale intră inclusiv orice costuri generate de modificări legislative de natura unor impozite, taxe, care măresc costurile aferente prestării serviciului) potrivit formulei:
V_1 = V_0 + Delta_v, unde:
V_1 - valoarea modificată a activităţilor specifice serviciului de iluminat public;
V_0 - valoarea actuală a activităţilor specifice serviciului de iluminat public;
Delta_v - creşterea valorii aferente activităţilor specifice serviciului de iluminat public;
Delta_v = (Delta_ct + Delta_ct * r%), unde:
Delta_ct - creşterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;
r% - cota de profit.
Art. 10.4. Ajustarea și/sau modificarea tarifelor unitare se va efectua pe baza hotărârii de aprobare a consiliului local al Municipiului Craiova, în conformitate cu Normele metodologice aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 77/2007 şi cu respectarea prevederilor legilor speciale, prin încheierea unui Act Adițional la Contract.
CAPITOLUL XI - MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art. 11.1 Orice modificare a prezentului Contract se va putea realiza numai prin încheierea unui act adițional și numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.
Art. 11.2. Durata prezentului Contract se poate prelungi pentru motive de interes general, în ipoteze precum, dar fără a se limita la, cazul în care la data la care prezentul contract ar trebui să își înceteze efectele, procedura de atribuire a noului contract de delegare a gestiunii serviciului nu a fost finalizată, iar prelungirea contractului în curs se impune în baza obligativității de a asigura continuitatea și funcționarea sistemului de iluminat public la parametrii din standardele de iluminat și conform regulamentului serviciului. Prelungirea duratei contractului se va efectua pe baza tarifelor/valorilor unitare practicate de Delegat și aprobate de către Delegatar în vigoare la momentul deciziei de prelungire a duratei Contractului.
Pe baza solicitării Delegatarului de prelungire a duratei Contractului, Delegatul va prezenta un Program de activități de întreținere-menținere a Sistemului de Iluminat Public și, după caz, Program de montare, conectare/deconectare și demontare instalații electrice de iluminat festiv, pe baza stării Sistemului de Iluminat Public de la momentul respectiv.
În condițiile prezentului articol, prelungirea duratei Contractului se va face pe o durată maximă de 2 ani, cu posibilitatea încetării mai devreme, respectiv la data la care intră în vigoare noul contract de delegare de gestiune.
Art. 11.3. Prețul Contractului va putea fi majorat în următoarele situații:
a)	Pe parcursul derulării Contractului, datorită situațiilor din teren intervine necesitatea realizării de operațiuni suplimentare de menținere-întreținere și/sau noi tipuri de operațiuni, care nu au fost prevăzute în prezentul Contract, în limita a maximum 50% din valoarea Contractului inițial potrivit legislației aplicabile.
La stabilirea tarifelor aferente cantităților suplimentare și/sau a tipurilor noi de operațiuni, Delegatul este obligat să respecte cerințele din Caietul de Sarcini referitoare la modul de fundamentare a tarifelor/valorilor.
b)	În cazul în care vor exista diferențe între cantitățile estimate inițial pe fiecare tip de operațiune și cantitățile real executate, care generează depășirea valorii Contractului, valoarea totală a acestora nu va putea depăși procentul de 10% din valoarea inițială a Contractului, pentru care Părțile vor încheia un act adițional.
c)	În ipoteza prelungirii duratei Contractului în condițiile art. 11.2. din prezentul Contract, pe baza tarifelor unitare prevăzute în Contract la momentul deciziei de prelungire a Contractului.
d)	Prin ajustare și/sau modificarea tarifelor/valorilor unitare in conformitate cu legislația aplicabilă.
Art. 11.4. În cazul în care se va efectua majorarea prețului Contractului prin mai multe modificări succesive conform art. 11.3. lit. a) din prezentul Contract, valoarea cumulată a modificărilor Contractului nu va depăși cu mai mult de 50% valoarea Contractului inițial.
Art.11.5. Diferențele dintre cantitățile estimate inițial pe fiecare tip de operațiune și cantitățile real executate nu reprezintă o modificare a Contractului, ci o aplicare automată a clauzelor contractuale, și nu necesită încheierea unui act adițional.
Art. 11.6 Modificările prevăzute la art. 11.1. -11.5 inclusiv cele generate de ajustarea și/sau modificarea valorilor/tarifelor sau de introducerea unor modificări legislative de natura unor impozite, taxe, contribuții, care măresc costurile aferente prestării serviciului reprezintă o aplicare automată a clauzelor contractului.
Art. 11.7 Contractul poate fi modificat în orice altă situație care se încadrează în prevederile art. 221 din legea 98/2016.
CAPITOLUL XII - FORȚA MAJORĂ
Art. 12.1. Forța majoră este constatată printr-un certificat emis de către Camera de Comerț și Industrie a României a cărui solicitare și obținere revine părții care o invocă și constituie o cauză de exonerare de răspundere care scutește partea care o invocă de îndeplinirea acelor obligații pe care cazul de forță majoră le împiedică.
Art. 12.2. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, mai presus de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerată forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
Art. 12.3. Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părți în termen de 48 de ore de la apariția acesteia, cu confirmarea scrisă a organului competent de la locul producerii evenimentului de forță majoră. Partea care invocă forță majoră va lua orice măsuri și va întreprinde orice acțiuni în vederea limitării consecințelor.
Art.12.4. Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere a acesteia, dar antrenează obligația Părții care o invocă de a repara pagubele cauzate Părții contractante prin faptul necomunicării.
Art. 12.5. Dacă Partea care a invocat cazul de forță majoră fusese deja pusă în întârziere cu privire la o obligație înaintea apariției cazului de forță majoră, atunci aceasta nu va fi liberată de îndeplinirea obligației respective.
Art. 12.6. Dacă prestarea unor părți substanțiale din serviciile ce fac obiectul Contractului este împiedicată pe o perioadă mai mare de 15 zile din cauza unui caz de forță majoră, atunci oricare dintre Părți îi poate transmite celeilalte Părți o notificare referitoare la rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va intra în vigoare la 5 zile după transmiterea notificării de reziliere.
Art. 12.7. Executarea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia.
CAPITOLUL XIII- ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 13.1. Contractul de delegare de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova va înceta în următoarele situații:
13.1.1 La expirarea duratei Contractului, dacă nu va avea loc prelungirea acesteia, în condițiile art. 4.2. din prezentul Contract.
13.1.2. Prin reziliere unilaterală de către Delegatar, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată, pe baza unei notificări de reziliere transmise Delegatului cu 30 (treizeci) de zile înainte de data la care Contractul urmează să înceteze, în cazul în care:
  1. Delegatul își neglijează obligațiile contractuale în sensul că în timp de 3 luni consecutive are restanțe mai mari de 25% din programele de prestații (menținere-întreținere) aprobat de Delegatar;
  2. Delegatul nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului, în executarea obligațiilor ce îi revin;
  3. Delegatul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați;
  4. împotriva Delegatului s-a deschis procedura de faliment, de dizolvare sau de lichidare;
  5. Delegatul subdeleagă serviciul sau o parte din activitățile componente ale serviciului de iluminat public ce face obiectul prezentului Contract sau cesionează Contractul;
  6. Delegatul înlocuiește sau introduce noi subcontractanți, fără acordul expres al Delegatarului.
Art. 13.1.3. Prin reziliere unilaterală de către Delegat, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată, pe baza unei notificări de reziliere transmise Delegatarului cu 90 (nouăzeci) de zile înainte de data la care Contractul urmează să înceteze, în cazul în care Delegatarul depășește termenul de plată prevăzut la art. 13.3. din prezentul Contract cu mai mult de 60 de zile.
Art. 13.1.4. Contractul se reziliază de plin drept în cazul în care Delegatului îi este retrasă licența de operare, precum și în cazul în care se constată încălcări repetate ale obligațiilor contractuale timp de 3 luni de la încheierea Contractului. Rezilierea va avea loc la data transmiterii de către Delegatar Delegatului a unei notificări privind încetarea Contractului.
Art. 13.2. Părțile convin că simpla neexecutare a obligațiilor contractuale constituie punere în întârziere.
Art. 13.3. În cazul în care Contractul este reziliat sau încetează conform acestui capitol, Delegatarul va plăti Delegatului contravaloarea tuturor serviciilor efectuate și acceptate ca fiind conforme până la aceea dată, pe baza rapoartelor lunare de activități și/sau altor documente justificative, cu deducerea penalităților, dacă este cazul.
Art. 13.4. Părțile înțeleg și acceptă că prin efectul legii, este recunoscut dreptul Delegatarului de a denunța unilateral Contractul în următoarele situații:
în cazul modificării Contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire;
b.	dacă Delegatul se afla, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;
c.	Contractul de delegare de gestiune nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
CAPITOLUL XIV – LEGEA APLICABILĂ
Art. 14.1. Părțile se angajează să rezolve orice litigiu ivit între ele pe cale amiabilă și să nu se adreseze justiției fără a fi încercat în prealabil o conciliere directă.
Art. 14.2. În caz de litigiu, competența pentru soluționare aparține instanțelor competente.
Art. 14.3. Prezentul Contract este supus legislației române.
CAPITOLUL XV - NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI
Art. 15.1. Notificările și orice altă eventuală corespondență în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract vor fi considerate valabil îndeplinite și vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o parte contractantă celeilalte părţi, în scris, printr-un mijloc de comunicare ce asigură dovada primirii, la adresele menţionate în Contract sau prin fax cu confirmare de primire, și vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se consideră efectuată și dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de primire. Comunicările între Părţi se pot face și prin telefon sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Art. 15.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
Art. 15.3. Atunci când există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie să solicite confirmarea primirii respectivei comunicări. În toate situațiile, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura primirea în termen a comunicărilor.
Art. 15.4. Orice notificare, consimțământ, aprobare, certificare sau decizie a oricărei persoane conform Contractului va fi formulată în scris, dacă nu se prevede altfel. Orice instrucțiuni și ordine verbale vor fi confirmate în scris.
CAPITOLUL XVI - PREVEDERILE FINALE
Art. 16.1. Prezentul Contractul se poate modifica doar prin act adițional.
Art. 16.2. Toate modificările, dispozițiile, facturile de plată, procesele verbale, documentele justificative, etc., între părți vor fi transmise și înregistrate între părți în mod oficial.
Art. 16.3. Orice schimbare de adresă sau personal responsabil cu derularea și execuția prezentului Contract va fi comunicată în mod oficial celeilalte părți în termen de cel mult 7 (zile ) de la schimbare.
Art. 16.4. Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adăugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiţionale care să alinieze obligaţiile ofertate la prevederile legale.
Art. 16.5. Prezentul Contract a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.