Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.255/2025

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
        Marian Daniel PĂLOIU
# REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

Prezentul regulament al serviciului de iluminat public este elaborat în conformitate cu prevederile:

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
- Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006
- Ordinul nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al Serviciului de Iluminat Public, emis de către A.N.R.S.C. și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.320/14.05.2007;
- Ordinul nr.87/2007 pentru aprobarea conținutului Caietului de sarcini - cadru al Serviciului de Iluminat Public, emis de către A.N.R.S.C. și publicat în Monitorul Oficial al României
- Ordinul comun A.N.R.E./A.N.R.S.C. nr. 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public- publicat în Monitorul Oficial
- Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - publicată în Monitorul Oficial
- Legea 278/4 octombrie 2022 - iluminarea corespunzătoare a trecerilor nesemaforizate marcate și semnalizate corespunzător, completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- Standardul SR EN 13201 - Iluminat public
- Anexa nr.10 din Ordinul nr.1.946/9 august 2024, emis de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), pentru aprobarea criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viaţă (GPP), prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
- Ghid îndrumător Iluminatul Trecerilor de Pietoni, Asociația Română pentru Iluminat
- Model de specificații pentru controlul iluminatului stradal, Asociația Română pentru Iluminat
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1
1. Prin sintagma ,,serviciu de iluminat public’’ se va înțelege ,,serviciu de iluminat public în Municipiul Craiova”.
2. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile și condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator în Municipiul Craiova.
3. Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public.
4. Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare și de modul în care este organizată gestiunea serviciului în cadrul Municipiului Craiova, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.
5. Condiţiile tehnice și indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter minimal. Municipiul Craiova, după caz, poate aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanţă pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.
6. Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament.
Art. 2
Desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume:
1. ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
2. creşterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
3. punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităţilor, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;
4. susţinerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;
5. funcţionarea și exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului.
Art. 3
În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
3.1 autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.
3.2 ANAP - Agenția Națională pentru Achiziții Publice
3.2 balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;
3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunităţile locale în ansamblul lor;
3.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat;
3.5 consolă – dispozitiv, ansamblu de piese legate între ele, care permit prinderea unui aparat de iluminat de tija unui stativ;
3.6 C.N.R.I. - Comitetul Naţional Român de Iluminat;
3.7 C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat;
3.8 deranjament – eveniment accidental care conduce la întreruperea alimentării sistemului de iluminat public din rețeaua de joasă tensiune;
3.9 defecțiuni curente/disfuncționalități – defecțiuni care apar frecvent la elementele sistemului de iluminat public;
3.10 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;
3.11 echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;
3.12 efect de grotă neagră - senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mică;
3.13 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare;
3.14 extinderea sisternului de iluminat public - dezvoltarea sistemului de iluminat public prin realizarea unor noi reţele de iluminat public în vederea iluminării unor zone noi. Lucrările de extindere a sistemului de iluminat public sunt lucrări de investiţii;
3.15 factor de menţinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii sale și fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate;
3.16 flux luminos phi - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă;
3.17 grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;
3.18 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;
3.19 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă;
3.20 iluminare medie Em - media aritmetică a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.21 iluminare minimă Emin - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.22 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală;
3.23 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea;
3.24 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive;
3.25 iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal;
3.26 iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră;
3.27 iluminat treceri de pietoni – iluminatul suplimentar al trecerilor de pietoni nesemaforizate;
3.28 indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate și pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;
3.29 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor și care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;
3.30 indice de prag TI - creşterea pragului percepţiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie;
3.31 indice de orbire - orbire produsă prin reflexii ale luminii, de regulă atunci când imaginile reflectate sunt situate în aceeaşi direcţie sau direcţie apropiată cu obiectul privit;
3.32 intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată;
3.33 intervenție accidentală – ansamblul lucrărilor de mentenanță/întreținere efectuate în regim de urgență, minim necesare pentru repunerea în funcțiune în cel mai scurt timp posibil a sistemului de iluminat public scoase din funcțiune ca urmare a unor incidente și deranjamente. În cazul în care printr-o intervenție accidentală nu se poate realiza remedierea defectului în soluție definitivă, se realizează o reparație provizorie, iar remedierea în soluție definitivă se realizează prin programarea cu prioritate a lucrărilor de reparație de mentenanță necesare;
3.34 investiții – modernizarea, retehnologizarea și/sau extinderea sistemului de iluminat public;
3.35 întrerupere programată - întrerupere temporară a iluminatului public în scopul efectuării operațiunilor de întreținere, de exploatare și/sau a reparațiilor planificate ale rețelei electrice și/sau ale instalațiilor de iluminat, de către Operatorul Serviciului de iluminat cu înștiințarea prealabilă a utilizatorilor, cu sau fără deconectarea instalațiilor de utilizare de la rețeaua electrică;
3.36 întrerupere neprogramată – întrerupere temporară a iluminatului public, cauzată de accidente produse în sistemul de iluminat public, fără a fi deconectate instalațiile de utilizare de la rețeaua electrică și fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor;
3.37 întreţinere - ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor;
3.38 lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici;
3.39 lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric;
3.40 lămpi cu incandescenţă cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare și pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;
3.41 lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;
3.42 lămpi cu LED – lămpi care utilizează diode emițătoare de lumină (LED=light emitting diode), ca sursă de lumină;
3.43 licenţa - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu;
3.44 lucrări operative – ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, pentru remedierea deranjamentelor, a incidentelor și a avariilor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor;
3.45 luminanţa L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie;
3.46 luminanţa maximă Lmax - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.47 luminanţa medie Lm - media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.48 luminanţa minimă Lmin - cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.49 mentenanță – totalitatea operațiilor de întreținere și reparații ale sistemului de iluminat public: întreținerea, intervențiilor accidentale, lucrările operative, reparațiile curente, reparațiile provizorii – reviziile tehnice;
3.50 modernizare – ansamblu de lucrări prin care, fără a interveni asupra tehnologiilor utilizate în cadrul sistemului de iluminat public, se înlocuiesc elementele uzate moral și/sau fizic cu elemente noi, cu performanțe superioare, sau se adaugă elemente cu scopul de a crește performanțele și rentabilitatea sistemului de iluminat public peste nivelul inițial prevăzut în proiectul aprobat;
3.51 monitorizare – măsurare/determinare continuă a unor indicatori și raportare a acestora la un set de valori prestabilite, în scopul de a identifica deviații sau excepții de la rezultatele normale sau anticipate;
3.52 nivel de iluminare/nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei;
3.53 norme – standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucțiuni, prescripții energetice, hotărâri, alte acte legislative, contracte sau alte documente oficiale;
3.54 operator - persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă, care asigură prestarea serviciului de iluminat public;
3.55 punere în funcțiune – totalitatea actităților prevăzute de documentația tehnică de proiectare și de reglementările în vigoare pentru a demonstra că echipamentul și sistemele tehnologice se comportă în limitele prevăzute de proiect, în momentul în care se declară în funcțiune;
3.56 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile și cutiile de distribuţie;
3.57 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât și pentru distribuţia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;
3.58 raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte și de alta a sensurilor de circulaţie, și iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m;
3.59 reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică și de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă;
3.60 reclamație – cererea, petiția, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, sau alte mijloace de comunicare;
3.61 reparații curente - ansamblu de activităţi executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proieetaţi prin remedierea tuturor
defecţiunilor și înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de flabilitate corespunzător și nu se mai încadrează în parametrii proiectaţi;
3.62 reparație provizorie - reparaţie efectuată in situaţii de urgenţă, în soluţie provizorie, folosind
metode adecvate și acceptabile de lucru pentru asigurarca integrităţii sistemului de iluminat public şi
pentru eliminarea riscurilor de accidentare a personalului. În cel mai scurt timp posibil soluţia provizorie se îndepărtează şi se efectuează reparaţia în soluţie definitivă, prin care se restabilește starea tehnică iniţială a sistemului de iluminat public;
3.63 reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control și măsură, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat și accesorii destinate exclusiv iluminatului public;
3.64 RULO - randamentul luminos normalizat superior
3.65 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică și de interes economic şi social general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv;
3.66 sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;
3.66 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic și funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde:
- linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;
- corpuri de iluminat, console şi accesorii;
- puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere;
- echipamente de comandă, automatizare şi măsurare;
- fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public;
3.67 stâlp de iluminat - element de construcţie din metal, lemn sau beton, plantat, cu sau fără fundaţie,
care servește la susţinerea unor componente aparţinând sistemului de iluminat;
3.68 sursă de lumină/lampă - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice;
3.69 tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comandă, automatizare, măsură și control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;
3.70 telegestiune - sistem integrat de administrare, monitorizare și control al parametrilor tehnico-funcționali ai sistemului de iluminat public și de monitorizare a indicatorilor dc performanţă a serviciului, aşa cum sunt reglementaţi de cadrul legal în vigoare;
3.71 temperatura de culoare corelată Tc sau CCT - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire;
3.72 uniformitate generală a iluminării U(0)[E] - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;
3.73 uniformitate generală a luminanţei U(0)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;
3.74 uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)[L] - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul și în direcţia de desfăşurare a traficului rutier;
3.75 utilizatori - autorităţile administraţiei publice locale în calitate de reprezentant al comunităţii locale;
3.76 verifări profilactice - măsurători/control preventiv al unei instalaţii/echipament/sistem,
făcut după execuarea unui anumit număr de ore de funcţionare sau în cazul solicitării deosebite în
exploatare pentru înlăturarea premiselor de producere a unui eveniment, incident/avarie;
3.77 zonă alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului;
3.78 zonă de risc - zonă a căii de circulaţie, care din cauza elementelor geometrice și ale traficului
rutier necesită o tratare particulară din punct de vedere al iluminatului (trecere de pietoni, intersecţie
aglomerată, intersecţie giratorie fără semnalizare rutieră, rampă/pantă, intersecţie între două sau mai
multe căi de circulaţie).

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea serviciului de iluminat public

Art. 4
1. Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcţionării serviciului de iluminat public, precum și înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a Municipiului Craiova.
2. Municipiul Craiova trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii;
3. Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptată, Municipiul Craiova va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţilor locale pe care le reprezintă, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările C.I.E.
Art. 5
1. Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Craiova.
2. Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea Municipiului Craiova.
Art. 6
1. Serviciul de iluminat public, va respecta şi va îndeplini, la nivelul comunităţilor locale, în întregul lor, indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament, aprobaţi prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova.
2. Consiliului Local al Municipiului Craiova, poate aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţilor locale, de starea tehnică și eficienţa sistemelui de iluminat public existent, precum și de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu.
3. Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al serviciului.

(4) Serviciul de iluminat public se poate organiza la nivelul Municipiului Craiova, indiferent de mărimea şi gradul de dezvoltare economico-socială a acestuia, daca dispune sau înfiinţează un sistem de iluminat public.
(5) Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din Municipiul Craiova, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea și funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice
Art. 7
Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească, concomitent, următoarele condiţii de funcţionare:
  1. continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
  2. adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp și spaţiu, ale comunităţii locale;
  3. satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
  4. tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat;
  5. administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;
  6. respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;
  7. respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E.

Capitolul III
Desfăşurarea serviciului de iluminat public

Secțiunea 1
Principiile și obiectivele realizării serviciului de iluminat public

Administrarea serviciului de iluminat public în Municipiul Craiova se realizează cu respectarea principiului:
1. autonomiei locale;
2. descentralizării serviciilor publice;
3. subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
4. responsabilităţii şi legalităţii;
5. asocierii intercomunitare;
6. dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele;
7. protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;
8. asigurării igienei și sănătăţii populaţiei;
9. administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale;
10. participării şi consultării cetăţenilor;
11. liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.
Funcţionarea serviciului de iluminat public în Municipiului Craiova trebuie să se desfăşoare pentru:
1. satisfacerea interesului general al comunităţii;
2. satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor;
3. protejarea intereselor beneficiarilor;
4. întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale;
5. asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale;
6. creşterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităţilor locale;
7. punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităţilor;
8. ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
9. mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
10. crearea unui ambient plăcut;
11. creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului;
12. asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului.
(1) În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public în Municipiul Craiova, a programelor de investiţii privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalităţii de gestiune, precum și a criteriilor și procedurilor de delegare a gestiunii, Municipiul Craiova va urmări atingerea următoarelor obiective:
1. orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunităţii;
2. asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;
3. respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;
4. asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public;
5. reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios;
6. promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public în Municipiul Craiova;
7. asigurarea, la nivelul Municipiului Craiova, a unui iluminat stradal și pietonal adecvat necesităţilor de confort și securitate, individuală și colectivă, prevăzute de normele în vigoare;
8. asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală și marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;
9. promovarea de soluţii tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;
10. promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu concurenţial de atragere a capitalului privat;
11. instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces;
12. promovarea formelor de gestiune delegată;
13. promovarea metodelor moderne de management;
14. promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.
(2) In conformitate cu prevederile Legii 121 / 2014 - privind eficienţa energetică, se va respecta Politica naţională de eficienţă energetică defineşte obiectivele privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, ţintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferente, în toate sectoarele economiei naţionale, cu referiri speciale privind:
a) introducerea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură şi control, precum şi a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a eficienţei energetice şi previzionarea consumurilor energetice;
b) promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor şi aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, precum şi a surselor regenerabile de energie;
c) reducerea impactului asupra mediului al activităţilor industriale şi de producere, transport, distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie;
d) aplicarea principiilor moderne de management energetic;
e) acordarea de stimulente financiare şi fiscale, în condiţiile legii;
f) dezvoltarea pieţei pentru serviciile energetice.

Secțiunea a 2-a
Documentaţie tehnică

1. Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului.
2. Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, obligaţiile proiectantului de specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi manipularea acestor documente.
3. Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tipuri de instalaţii.
4. Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa, completarea corectă și păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.
5. Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal- pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental și iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele și prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă; la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.
6. Se interzice racordarea la reţeaua de iluminat public fără deţinerea avizului de branşare/racordare din partea operatorului serviciului şi a acordului Primăriei Municipiului Craiova. Conţinutul dosarului de avizare este propus de operator şi aprobat de către Primăria Municipiului Craiova.
1. Operatorul trebuie să deţină, să păstreze la sediul său documentaţia pusă la dispoziţie de Municipiul Craiova, necesară desfăşurării în condiţii de siguranţă a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova .
2. Operatorul, în condiţiile alin. (1), va actualiza permanent următoarele documente:
1. planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire;
2. planurile generale	cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;
3. planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările;
4. studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare;
5. cărţile tehnice ale construcţiilor;
6. documentaţia tehnică a utilajelor și instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora;
7. planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;
8. proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.;
9. documentele de recepţie, preluare și terminare a lucrărilor cu:
- procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;
- procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză și încercări;
- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
- procese-verbale de punere în funcţiune;
- procese-verbale de dare în exploatare;
- lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice;
- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor;
1. schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;
2. parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul, aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate;
3. instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor și instalaţiilor, precum și cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;
4. normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;
5. regulamentul de organizare şi funcţionare și atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul;
6. avizele și autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii;
7. inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice, conform instrucţiunilor în vigoare;
8. instrucţiuni privind accesul în instalaţii;
9. documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;
10. registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.
Arhivarea se poate realiza și în format digital.
1. Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmite de agenţi economici specializaţi în proiectare, se predau titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective.
2. Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul, inclusiv în format digital, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate.
3. Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.
4. În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.
1. Municipiul Craiova deţinător de instalaţii de iluminat public, precum și operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 13 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă.
2. Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele și documentele aflate în arhivă.
3. Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.
4. La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.
5. Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona:
1. data întocmirii documentului;
2. numărul de exemplare originale;
3. calitatea celui care a întocmit documentul;
4. numărul de copii executate;
5. necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;
6. data fiecărei revizii sau actualizări;
7. calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;
8. data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
9. lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat;
10. lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.
1. Toate echipamentele trebuie să aibă fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi și din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea.
2. Pe durata exploatării, în fişele tehnice se trec, după caz, date privind:
1. incidentele sau avariile;
2. echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
3. incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;
4. reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;
5. costul reparaţiilor accidentale sau planificate;
6. perioada cât a durat reparaţia, planificată sau accidentală;
7. comportarea în exploatare între două reparaţii planificate;
8. data scadentă și tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale);
9. data scadentă a următoarei verificări profilactice;
10. buletinele de încercări periodice și după reparaţii.
1. Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatură, posturi de transformare, fundaţii, instalaţiile de legare la pământ, echipamentele de comandă, automatizare, protecţie şi pentru instalaţiile de teletransmisie și telecomunicaţii, inclusiv telegestiune.
2. Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi și folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare.
3. Separat, se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale.
1. Toate echipamentele, precum și conductele, barele electrice, instalaţiile independente, trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă și uşor vizibilă în timpul exploatării.
2. La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalaţiilor, cât şi schemele normale de funcţionare.
3. Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren, iar numerotarea și notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alineatului (1).
4. Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil.
1. Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie, să fie concise și să conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcţionare și asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.
2. Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puţin:
1. îndatoririle, responsabilităţile și competenţele personalului de deservire;
2. descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative;
3. reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune);
4. reguli de prevenire și lichidare a avariilor;
5. reguli de anunţare și adresare;
6. enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea;
7. măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii;
8. reguli de utilizare a comenzilor și realizarea manevrelor prin sistemul telegestiune.
1. Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare.
2. Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei ştampile "valabil pe anul ......". Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnătură personalului obligat să le cunoască și să aplice instrucţiunea/procedura respectivă.
1. Fiecare operator care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne.
2. În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) toţi operatorii vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin:
1. instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale;
2. instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale;
3. reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;
4. instalaţii de măsură și automatizare;
5. instalaţiile de comandă, semnalizări și protecţii;
6. instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
7. instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
8. instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări;
9. instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere.
10. instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor și a comenzilor prin sistemul de telegestiune.
1. În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament și pentru fiecare instalaţie, menţionându-se și celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă.
2. Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente.
3. Abaterile de la funcţionarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului şi se consemnează în evidenţele operative ale personalului de deservire.
Personalul angrenat în desfăşurarea serviciului va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenţei tehnice.
Documentaţia operativă și evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficienţei şi siguranţei în exploatare.

Secțiunea a 3-a
Îndatoririle personalului

1. Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.
2. Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligaţiile, drepturile și responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile tehnice interne.
3. Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcţie de:
1. gradul de periculozitate a instalaţiilor şi al procesului tehnologic;
2. gradul de automatizare a instalaţiilor;
3. gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului;
4. necesitatea supravegherii instalaţiilor;
5. existenţa unui sistem de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţă;
6. posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor şi avariilor.
1. În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite.
2. Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor la exploatare și execuţie, constau în:
1. supravegherea instalaţiilor;
2. controlul curent al instalaţiilor;
3. executarea de manevre;
4. lucrări de întreţinere periodică;
5. lucrări de întreţinere neprogramate;
6. lucrări de intervenţii accidentale.
1. Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucţiunile/procedurile tehnice interne și se execută, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului.
2. Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare.
3. Lucrările de întreținere obligatorii vor respecta periodicitatea din anexa nr. 3. Operațiuni minime care fac parte integrantă din prezentul regulament.

Secțiunea a 4-a
Analiza și evidenţa incidentelor și avariilor

1. În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat în Municipiul Craiova și a continuităţii acestuia, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere, reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului.
2. Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:
1. defecţiuni curente;
2. deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice, indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu;
3. incidentele și avariile;
4. limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situaţii existente la un moment dat.
1. Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea.
2. Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie, care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului, fiind caracteristice echipamentelor și instalaţiilor anexă.
Se consideră incidente următoarele evenimente:
1. declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie;
2. reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii.
Prin excepţie de la art. 26 nu se consideră incidente următoarele evenimente:
1. ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie și automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie, ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat și înregistrat în acea instalaţie;
2. ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;
3. ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corectă a anclanşării automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;
4. retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva și nu a afectat calitatea serviciului prestat;
5. retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi;
6. întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul.
Se consideră avarii următoarele evenimente:
1. întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore, cu excepţia celui arhitectural, ornamental şi ornamental- festiv;
2. întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului arhitectural, ornamental și ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;
3. defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore;
4. defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;
5. dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta îşi schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei.
1. Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai Municipiului Craiova.
2. Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze Municipiul Craiova asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor și măsurile care s-au luat.
1. Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.
2. Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut:
1. locul și momentul apariţiei incidentului sau avariei;
2. situaţia înainte de incident sau avarie, dacă funcţiona sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
3. cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;
4. descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului;
5. manevrele	efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;
6. efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;
7. efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;
8. stadiul verificărilor profilactice, reviziile și reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător;
9. cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;
10. modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor;
11. influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie;
12. situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;
13. măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor și responsabilităţilor.
1. În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.
2. În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalaţiei, deficienţe ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalaţia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere.
3. Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament şi/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale.
4. Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizării avariei sau incidentului.
1. Rezultatele analizei incidentului sau avariei, daca e cazul, se consemnează într-un formular tip denumit "fişă de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.
2. Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1).
1. În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale, operatorii vor urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public în Municipiul Craiova, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.
2. Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial reprezentantilor Municipiul Craiova.
1. Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare.
2. Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip, daca e cazul, denumit "fişă pentru echipament deteriorat", care se anexează la fişa incidentului.
3. Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) şi care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente și cauze.
4. Evidenţierea defecţiunilor și deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparaţie capitală.
1. Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.
2. Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează, iar la încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. 15 alin. (4).

Secțiunea a 5-a
Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor

1. Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public în Municipiul Craiova şi a asigurării continuităţii acestuia, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public local.
2. Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

Manevrele în instalaţii se execută pentru:
1. modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc. având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;
2. modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;
3. izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate, cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.
În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare și protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate.
1. Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei.
2. Manevrele trebuie concepute astfel încât:
1. succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora;
2. trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii;
3. ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra;
4. să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra, cât și asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare;
5. manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;
6. să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii;
7. fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comandă de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător.
Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris, denumit în continuare foaie de manevră, care trebuie să conţină:
1. tema manevrei;
2. scopul manevrei;
3. succesiunea operaţiilor;
4. notaţii în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operaţiilor;
5. persoanele care execută sau au legătură cu manevra și responsabilităţile lor.
După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:
Foaie de manevră permanentă, al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:
- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;
foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.
Prin excepţie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor.
1. Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară și asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ.
2. Nu se admite verificarea și aprobarea foilor de manevră telefonic.
3. În funcţie de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.
4. Foaia de manevră întocmită, verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză, conform procedurilor aprobate.
5. Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor.
6. Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar și nici să nu se întârzie admiterea la lucru.
1. Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de acelaşi personal, chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă, în condiţiile legii.
2. Excepţiile de la dispoziţiile alin. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public.
3. Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucţiuni/proceduri tehnice interne.
1. Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament.
2. În perioadele de probe, manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.
1. În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite, a operaţiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.
2. După terminarea manevrei se vor înscrie în evidenţele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă, configuraţia etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor, instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii.

Secțiunea a 6-a
Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public

1. Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică, străzi, trotuare, pieţe, intersecţii, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub și supraterane.
2. Iluminatul public pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale și secundare se va realiza de regulă cu surse LED, cu un coeficient de redare a culorilor de min. 70% (Ra>70%) și o temperatură de culoare de maxim 3000K. Pentru anumite căi de circulaţie înguste, din zonele declarate istorice ale localităţilor, unde se doreşte o redare foarte bună a culorilor, se pot utiliza surse de lumină cu coeficient de redare a culorilor peste 80% (Ra>80%).
3. În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse LED, cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumină/lămpi LED adecvate pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă.
4. Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public.
5. Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă și de durata de funcţionare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime. Eficacitatea luminoasă minimă va fi 120 lm/W pentru toate aparatele de iluminat utilizate și durata medie de viață a echipamentelor de iluminat va fi de 100.000h pentru L80B20.
6. Alegerea surselor de lumină se va face ținând cont de aspectele de mediu vizate de criteriile ecologice privind achizițiile publice verzi pentru iluminatul rutier, emise de către ANAP:
Consumul de energie:
eficacitatea corpului de iluminat - Echipamentul de iluminat care urmează să fie instalat trebuie să aibă o eficacitate a corpului de iluminat mai mare decât valoarea de referință: 120lm/W
Notă: Se aplică în cazul în care urmează să fie înlocuite surse de lumină sau corpuri de iluminat într-o instalație de iluminat existentă și nu se efectuează o reproiectare. Nivelurile prezentate nu se vor aplica în cazul în care se solicită, de asemenea, ca sursele de lumină să prezinte o valoare specificată a CCT ≤ 2700K.
factorul de putere - pentru corpul de iluminat care urmează să fie instalat trebuie să fie ≥ 0,90
Notă: Se aplică în cazul în care se achiziționează corpuri de iluminat cu LED-uri.
Poluare luminoasă:
RULO (randamentul luminos normalizat superior) și lumina deranjantă - Toate modelele de corpuri de iluminat achiziționate trebuie să aibă specificat un randament luminos normalizat superior egal cu 0,0%.
În cazul în care este necesar să se utilizeze un unghi înclinare , fie pentru a optimiza distribuția stâlpilor, fie din cauza constrângerilor legate de amplasarea stâlpilor, această valoare a RULO este menținută inclusiv atunci când corpul de iluminat este înclinat la unghiul necesar.
Notă: Se aplică atunci când sunt achiziționate corpuri noi de iluminat.
disconfort - În zonele rezidențiale, pentru a reduce riscul de disconfort uman, valoarea CCT a surselor de lumină trebuie să fie ≤ 3000K și trebuie implementat un program de reglare a intensității luminoase sau de deconectare astfel cum se indică în specificațiile tehnice, eventual definite în specificația tehnică de la poluarea luminoasă.
Notă: Valoarea CCT este direct legată de percepția umană și, prin urmare, ar trebui specificată atunci când disconfortul uman reprezintă un motiv de preocupare.
poluarea luminoasă ecologică și vizibilitatea stelelor - În parcuri, grădini și zone considerate ca fiind sensibile din punct de vedere ecologic, indicele G trebuie să fie ≥ 1,5. În cazul în care nu este posibil să se calculeze indicele G, valoarea CCT poate fi utilizată ca orientare, fiind de la sine înțeles că utilizarea acesteia ca indicator pentru lumina albastră nu este perfectă. Un indice G ≥ 1,5 este, în general dar nu întotdeauna, echivalent cu o valoare a CCT ≤ 3000K.
Pentru parcurile și grădinile care sunt deschise pe timp de noapte, trebuie implementat un program de reglare a intensității luminoase. Trebuie aplicat un program de deconectare în cazul tuturor orelor relevante de închidere a parcurilor și a grădinilor.
Notă: Valoarea indicelui G este direct legată de conținutul de lumină albastră și, prin urmare, ar trebui să fie specificată atunci când efectele de poluare ușoară asupra faunei sălbatice sau asupra vizibilității stelelor reprezintă un motiv de preocupare.
Durata de viață:
furnizarea de instrucțiuni - Ofertantul furnizează următoarele informații odată cu instalarea de sisteme de iluminat noi sau renovate:
• instrucțiuni privind dezasamblarea corpurilor de iluminat;
• instrucțiuni privind modul de înlocuire a surselor de lumină, dacă este cazul, și lămpile care pot fi utilizate în corpurile de iluminat fără a scădea eficiența energetică;
• instrucțiuni privind modul de funcționare și întreținere a dispozitivelor de control al iluminatului;
• pentru dispozitivele de control pe timp de zi, instrucțiuni privind modalitatea de recalibrare și de ajustare a acestora; și
• pentru întrerupătoarele orare, instrucțiuni privind modul de ajustare a timpilor de oprire și consiliere cu privire la cele mai bune modalități de a face acest lucru pentru a răspunde nevoilor vizuale fără o creștere excesivă a consumului de energie.
Notă: Specificația tehnică este aplicabilă în cazul în care echipamentul și/sau dispozitivele de control din instalația de iluminat specificată în documentația de atribuire sunt diferite de echipamentul normal instalat în altă parte a rețelei mai largi de iluminat operată.
recuperarea deșeurilor – se pun în aplicare măsuri de mediu adecvate pentru a reduce și a recupera deșeurile produse în timpul instalării unui sistem de iluminat nou sau renovat.
Toate deșeurile provenite de la lămpi și corpuri de iluminat, precum și de la dispozitivele de control trebuie separate și expediate pentru a fi recuperare în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).
Orice alte deșeuri care se preconizează a fi generate și care pot fi reciclate se colectează și se livrează către instalații adecvate.
durata de viață a produsului, piese de schimb și garanție - Toate sursele de lumină pe bază de LED-uri trebuie să aibă o durată de viață minima specificată la 25°C de:
• L80B20 la 100.000 de ore;
Repararea sau furnizarea pieselor de schimb relevante pentru modulele LED care suferă o defectare bruscă trebuie să fie acoperite de o garanție pentru o perioadă de 5 ani de la data instalării.
Notă: Pragurile definite aici sunt aplicabile surselor de lumină, lămpilor și corpurilor de iluminat pe bază de LED-uri.
posibilitatea de reparare - Ofertantul se asigură că este posibil și practic pentru un profesionist să acceseze componentele (de exemplu, sursă de lumină, lampă, modul LED, conductor) după ce corpul de iluminat a fost pus în funcțiune.
Componentele trebuie să poată fi identificate, accesibile și detașabile fără a deteriora elementul sau corpul de iluminat. Înlocuirea componentelor trebuie să poată fi efectuată la fața locului (de exemplu, la înălțimea de montare a corpului de iluminat), fără unelte [„plug and play” (conectare și folosire)] sau cu unul dintre următoarele tipuri de șurubelnițe: - standard, Pozidriv, Phillips, Torx, Allen sau cheie combinată
indicele de protecție împotriva factorilor externi (IP) - Corpurile de iluminat pentru clasele de drumuri C și M trebuie să aibă un sistem optic cu un indice de protecție împotriva factorilor externi de IP65 sau superior, în funcție de condițiile locale.
Corpurile de iluminat pentru clasa de drumuri P trebuie să aibă un indice de protecție împotriva factorilor externi de IP55 sau superior, în funcție de condițiile locale.
- rata de defectare a dispozitivului de comandă - Rata de defectare specificată a dispozitivului de comandă trebuie să fie mai mică de 0,2 % la 1000 de ore și să fie acoperită de o garanție de 8 ani pentru dispozitivul de comandă.
- etichetarea corpurilor de iluminat cu LED-uri - Corpurile de iluminat propuse spre a fi instalate de către ofertant trebuie să prezinte cel puțin următoarele informații tehnice:
• numele producătorului, codul, numărul de serie și data fabricației;
• puterea nominală de intrare;
• fluxul luminos la 25°C;
• indicele de lumină ascendentă;
• codurile de flux CIE;
• temperatura de culoare corelată (CCT);
• indicele G;
• indicarea tehnologiei de control al intensității luminoase, dacă este cazul.
Informațiile ar trebui să fie incluse în corpul de iluminat și, dacă este posibil, și într-o parte a stâlpului care poate fi accesată de la nivelul solului. Ofertantul trebuie să specifice modul exact în care vor fi afișate aceste informații (de exemplu, pe o etichetă cu un cod QR, o etichetă cu informații scrise sau o placă metalică cu gravuri).
Notă: Se aplică atunci când sunt instalate noi corpuri de iluminat cu LED-uri.

1. În zonele urbane, corpurile de iluminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, dacă condiţiile tehnice nu permit, pe clădiri, cu acordul proprietarilor.
2. În cvartale de locuinţe şi în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuţie directă, care îndeplineasc cerințele privind poluarea luminoasă (RULO 0,0%, CCT ≤ 3000K).
3. Din motive estetice și de securitate, reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran și numai în cazuri particulare, când condiţiile tehnice nu permit, aerian.
4. În cazul alimentării cu energie electrică prin reţea subterană, corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire, montată la baza fiecărui stâlp, prevăzându-se şi asigurarea locală a derivaţiei.
1. În cazuri bine justificate se admite modificare nivelului solicitat de standard prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară sau superioară, acolo unde este posibil. De asemenea sunt acceptate soluții de iluminat adaptiv pentru zonele rezidențiale, asigurându-se un minim de 20% în lipsa prezenței utilizatorilor.
2. În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanţă, după caz, trebuie să poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii independent și în aceeaşi măsură prin conectare și deconectare comandate în trepte.
Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:
1. destinaţia iluminatului, care poate fi: general, local, exterior, arhitectural, estetic;
2. condiţiile de mediu: normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;
3. condiţiile de montaj: pe stâlpi, suspendat, pe clădiri;
4. protecţia împotriva electrocutării;
5. condiţiile de exploatare: vibraţii, şocuri mecanice, medii agresive;
6. randamentul corpurilor de iluminat;
7. caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;
8. cerinţele estetice și arhitecturale;
9. dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
10. posibilităţile de exploatare și întreţinere.

Caracteristici minime pentru:
Aparat de iluminat cu LED stradal:
- Corp de iluminat stradal LED
- Montaj în consola sau în cap de stalp Φ48-60mm
- Ștuțul va fi din aluminiu integral și ajustabil intre 0- ±15°
- Carcasa din aluminiu turnat
- Culoare RAL solicitată de beneficiar, în funcție de zona în care este montat aparatul de iluminat
- Dispersor din sticlă plată sau curbată, cu protecție la socuri mecanice min. IK08
- Fiecare diodă LED este echipată cu o lentilă individuală – defectarea accidentală a unei diode nu va afecta randamentul luminos sau funcționarea corpului de iluminat
- Protecție la praf și umezeală pentru întregul corp de iluminat: min. IP66
- Temperatura de culoare: lumina alb-cald max.3000K
- Redarea culorilor Ra ≥ 70
- Factor de putere cosρ ≥0.92
- Alimentare 220-230Vca, 50Hz
- Echipare la partea superioară/inferioară cu priză universală tip Zhaga certificată Zhaga- D4i (conform Zhaga Book 18)
- Echiparea la partea inferioară cu priză universală tip Zhaga certificată Zhaga- D4i (conform Zhaga Book 18) va permite instalarea/conectarea ulterioară a unui senzor de mișcare, trafic, zgomot etc. Priza va avea alimentare 12/24Vcc și sistem telegestiune.
- Corpul va putea comunica prin frecvența radio licențiată, cu sistemul de telegestiune
- Componentele electrice vor prezenta posibilitatea schimbării facile (fixare cu șurub, nu cu nituri sau adeziv)
- Corpul este demontabil/servisabil și toate componentele pot fi înlocuite/reparate
- Clasa de protecție electrică: I sau II
- Eficacitate: min. 120 lm/W
- Durata de viața (LED și transformator electronic): min.100.000 ore, conform standard L80B20
- Temperatura de funcționare: -25 ... +35°C
- Protecție la supratensiune (protecție la descarcări atmosferice): min. 5kV
- Conformitate CE
- Certificare ENEC, ENEC+ pentru conformitatea cu standardele în vigoare
- Certificare Book 18 „Zhaga -D4i” pentru compatibilitate cu dispozitivele de control si senzori
Aparat de iluminat cu LED – decorativ/pietonal:
- Corp de iluminat decorativ LED, de forma tronconică
- Montaj în cap de stalp Φ48-60mm
- Ștuțul va fi din aluminiu integral
- Carcasă din aluminiu turnat
- Culoare carcasa RAL solicitată de beneficiar, în funcție de zona în care este montat aparatul de iluminat
- Dispersor din policarbonat
- Fiecare diodă LED este echipată cu o lentilă individuală – defectarea accidentală a unei diode nu va afecta randamentul luminos sau funcționarea corpului de iluminat
- Protecție la praf și umezeală pentru întregul corp de iluminat: min. IP66
- Temperatura de culoare: lumina alb-cald max.3000K
- Redarea culorilor (CRI) Ra ≥ 70
- Factor de putere cosρ ≥0.92
- Alimentare 220-230Vca, 50Hz
- Corpul va comunica prin frecvența radio licențiată, cu sistemul de telegestiune.
- Componentele electrice vor prezenta posibilitatea schimbării facile (fixare cu șurub, nu cu nituri sau adeziv) - Corpul este demontabil/servisabil și toate componentele pot fi înlocuite/reparate
- Eficacitate: min. 100 lm/W
- Durată de viață (LED și transformator electronic): min.100000 ore, conform standard L80B20
- Temperatură de funcționare: -25 ... +35°C
- Protecție la supratensiune (protecție la descărcari atmosferice): min. 5kV
- Echipare cu priză universală tip Zhaga certificată Zhaga- D4i (conform Zhaga Book 18)
- Corpul va putea comunica prin frecvența radio licențiată, cu sistemul de telegestiune
- Conformitate CE
- Certificare ENEC, ENEC+ pentru conformitatea cu standardele în vigoare.
- Certificare Book 18 „Zhaga -D4i” pentru compatibilitate cu dispozitivele de control si senzori

La realizarea iluminatului public în Municipiul Craiova se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă, optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi, luându-se în calcul luminanţele sau iluminările, după caz, şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate, conform standard SR EN 13201.
Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel încât să respecte cerințele privind poluarea luminoasă (RULO 0,0%, CCT ≤ 3000K), așa cum este prevăzut în criteriile ecologice privind achizițiile publice verzi pentru iluminatul rutier, emise de către ANAP.
Iluminatul public în Municipiul Craiova se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi acestui scop și doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate, încheiat între Municipiul Craiova şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. Se va ține seama de necesarul din zona și se vor utiliza aceeași stâlpi, dacă este posibil pentru diferite destinații (ex: semaforizare, semnalizare rutiere verticala, iluminat, etc.)
Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de:
1. tipul corpului de iluminat;
2. importanţa căii de circulaţie pe care se montează;
3. tipul stâlpului;
4. cerinţele de ordin estetic impuse.
Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerinţe estetice şi arhitecturale, se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte, conform condiţiilor existente și cerinţelor utilizatorului, cu respectarea condiţiilor impuse de reglementările din domeniu.
1. De regulă, programul de funcţionare va fi asigurat prin comandă automată de conectare /deconectare a iluminatului public.
2. Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de:
1. longitudinea localităţii;
2. luna calendaristică;
3. ora oficială de vară;
4. nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar, corelat cu condiţiile meteorologice.
1. La solicitarea oricărui utilizator, operatorul intervine prompt la asigurarea continuității funcționării sistemului de iluminat public, contribuind la creșterea eficienței și siguranței în comunitate.
2. Prin integrarea și utilizarea sistemelor de control avansat de telegestiune, se va permite reglarea automată a intensității luminii prin programe de dimming, în funcție de trafic, condiții meteo sau nevoile comunității. Aceste sisteme pot reduce consumul de energie cu până la 20% suplimentar față de soluțiile standard cu LED, oferind totodată funcții de autodiagnosticare și raportare automată a defecțiunilor, ceea ce optimizează procesele de întreținere. Telegestiunea contribuie, de asemenea, la reducerea poluării luminoase prin adaptarea iluminării doar atunci când este necesar, sprijină implementarea infrastructurii pentru orașe inteligente și asigură siguranța publică prin iluminat adaptabil și de înaltă calitate. Această tehnologie îmbunătățește calitatea vieții, crește eficiența operațională și protejează mediul.
În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii:
1. acţionare manuală, prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice;
2. acţionare automată, prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineaţa, în cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice;
3. acţionare automată individuală, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de iluminat. Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate.
4. prin dispozitivele de control prin telemanagement cu program ce ține cont de cele descrise la art.54, pct (2). Acestea vor fi prevăzute obigatoriu și cu fotocelulă pentru comandă individuală.
1. Echipamentele și aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor și condiţiile de introducere pe piaţă a acestora, asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia, respectând minim cerințele de la art. 50.
2. Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate.
3. Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele instalaţii de iluminat public care necesită această operaţiune.
1. Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată, cu funcţionare radială. Punctele de separaţie se amenajează în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor.
2. Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.
3. Linia electrică pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie, care poate fi:
1. tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune;
2. cutia de distribuţie supraterană sau subterană;
3. cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană.
1. Pe căi de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată, care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.
2. Pe căi de circulaţie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public, menţinându-se uniformitatea luminanţei sau iluminării.
3. Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se pot monta stâlpi de înălţime mică între 3 și 6 m.
4. În parcuri, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran.
5. Sistemul de telegestiune va fi instalat prin montare în aparatul de iluminat /pe aparatul de iluminat și va fi compatibil cu standardele internaționale, precum consorţiu 2010, organizaţie ce are ca obiectiv standardizarea componentelor pentru sisteme de iluminat cu LED, pentru a asigura interoperabilitatea și integrarea modulară a dispozitivelor și va funcționa cu transmisie wireless pe frecvențe autorizate ANCOM.

1. Pentru sistemul de iluminat public din Municipiul Craiova, sistem ce prezintă mai multe puncte de alimentare a rețelei, operatorul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, urmărindu-se obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.
2. Pe viitor, toate punctele de aprindere vor fi automatizate și comanda acestora se va face prin același sistem de telegestiune. Sistemul va trebui să fie robust și eficient, cu acces detaliat la date relevante pentru operare și întreținere:
- tensiune de alimentare;
- consum pe faze (cu alertă la diferențe mai mari de 10%);
- curenți;
- alertă la deschiderea neautorizată;
- starea fiecărui corp de iluminat, inclusiv raportarea automată a defecțiunilor și durata estimată de viață rămasă a echipamentelor;
- informații despre funcționarea dimming-ului (reducerea intensității luminii) și posibilitatea reglării nivelului de iluminare în funcție de programările prestabilite, trafic sau condiții meteorologice;
- notificări în timp real pentru intervenții urgente, cum ar fi pierderi de tensiune sau alte defecțiuni ale sistemului;
- monitorizarea detaliată a fluxului luminos pentru a asigura respectarea standardelor SR EN 13201 și reducerea poluării luminoase.

1. În sistemele de iluminat public, protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie, conform standardelor în vigoare.
2. Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.
3. Instalaţia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ, măsurată în orice punct al reţelei de nul, să fie de maximum 4 ohmi.
4. Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul.
5. Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:
1. direct, printr-un conductor electric de nul de protecţie, special destinat acestui scop, şi care va însoţi conductele electrice de alimentare;
2. conectarea la instalaţia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei.
Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material și ca secţiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiţii şi cele de exploatare.
1. Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat, de importanţa căii de circulaţie pe care se montează, de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional și estetic impuse.
2. Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK08 (impact mecanic exterior, șoc mecanic = protejat la vandalism) pentru aparatele de iluminat montate la înălțime de peste 6m și minim IK10 pentru cele montate la înălțime mai mică.
3. Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă, prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat, conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operaţiuni succesive de întreţinere.
4. Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării, după caz, pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare, în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR EN 13201.

Secțiunea a 7-a
Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi și calitativi

1. În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, Municipiul Craiova trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate.
2. Municipiul Craiova este direct răspunzător de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament, având ca referinţă şi standardul SR EN 13201.
1. Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente. Receptia lucrarilor se face obligatoriu cu confirmarea parametrilor luminotehnici prin masurari, conform SR EN 13201-4.
2. Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale și naţionale, în funcţie de nivelul de luminanţă, cu excepţia intersecţiilor mari şi a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcţie de iluminare.
3. Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator, la preluarea serviciului, la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic, pe parcursul exploatării.
4. Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat.
5. Parametrii cantitativi sunt:
1. nivelul de luminanţă, pentru căile de circulaţie auto;
2. nivelul de iluminare, pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete, treceri de pietoni.
Parametrii calitativi sunt:
1. uniformitatea pe zona de calcul;
2. indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central și periferic.
1. Iluminatul pieţelor și al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecţie, având ca referinţă standardul SR EN 13201.
2. Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizează astfel încât nivelul de iluminare să fie cu 50% mai ridicat faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, având ca referinţă standardul SR EN 13201.
3. Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor.
4. Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în faţa căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră.
1. Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părţii carosabile a căii de circulaţie respective, potrivit factorului "raport de zonă alăturată" rezultat din proiectare, având ca referinţă standardul SR EN 13201.
2. Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.
1. Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanţă egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65, pentru mărirea timpului de bună funcţionare.
2. Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinţă cu 50% şi, suplimentar, marcarea structurii construcţiei.
1. Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distanţei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei, în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50% .
2. Pentru iluminatul curbelor de circulaţie, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual.
3. Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanţa dintre aceştia micşorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinţă.
4. În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite, se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată, pentru adaptarea fiziologică și psihologică a participanţilor la trafic.
1. Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanță cu cel puțin 50% mai ridicat decât cel al căii de circulație respective, utilizând surse de lumină cu temperatura de culoare Tc 3000K sau excepțional 4000K, atunci când se dorește crearea unui impact vizual mai mare între trecerea de pietoni și carosabil.
2. Valorile limită pentru diferiți parametri de iluminare, conform Ghidului Îndrumător pentru Iluminatul Trecerilor de Pietoni elaborat de către Asociația Română pentru Iluminat sunt următoarele, fiind detaliate în Anexa 1:
1. valoarea medie a intensității luminoase în plan vertical(Ev): între 15 lx (PC5) și 75 lx (PC1).
2. uniformitatea intensității luminoase în plan vertical (U0v): ≥ 0,4.
3. valoarea medie a intensității luminoase în plan orizontal (Eh): între 15 lx (PC5) și 75 lx (PC1).
4. uniformitatea intensității luminoase în plan orizontal (U0h): ≥ 0,4.
1. Iluminatul se va realiza prin utilizarea de corpuri de iluminat cu distribuție asimetrică a fluxului luminos, amplasate înaintea trecerii de pietoni pe direcția de deplasare a vehiculelor, astfel încât să evidențieze pietonii în plan vertical. În cazul drumurilor neiluminate, se vor lua în considerare zonele de tranziție pentru a asigura o adaptare graduală a intensității luminoase.
2. Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulație, păstrând o distanță de 1-2 m înaintea trecerii de pietoni, evitând amplasarea pe axa drumului sau în alte poziții care pot afecta uniformitatea luminii.
3. În imediata apropiere a trecerilor de pietoni și a intersecțiilor nu se vor amplasa reclame luminoase sau alte surse de lumină care pot crea distragere vizuală sau orbire prin schimbarea culorii sau variația intensității luminoase.
4. Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut și preferabil să asigure un contrast pozitiv al siluetei pietonului față de fundalul carosabilului.
5. La trecerile de pietoni, se recomandă utilizarea controlului adaptiv și a senzorilor de mișcare pentru a optimiza nivelul de iluminare. Sistemul trebuie să detecteze prezența pietonilor și să ajusteze parametrii luminotehnici în timp real. În perioadele cu trafic redus, nivelul de iluminare poate fi redus cu până la două clase sub nivelul maxim, pentru a economisi energie. La detectarea mișcării pietonilor, iluminarea trebuie să revină la 100% din nivelul corespunzător clasei de iluminat dedicate. Aceste soluții contribuie la îmbunătățirea siguranței și reducerea consumului energetic, menținând vizibilitatea optimă doar când este necesar.
1. Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat și caracteristicile electrice și luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic.
2. Înălţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată și limitarea fenomenului de orbire.
3. În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi, supraînălţarea celor existenţi, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase, astfel încât să se asigure uniformitatea și limitarea fenomenului de orbire.
4. Pentru evitarea fenomenului de orbire, în pieţe şi intersecţii sursele de lumină și corpurile de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare.
5. Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.
6. Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră.
7. Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreţinere și arhitecturale.
8. În funcţie de tipul corpului de iluminat, distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km, având ca referinţă standardul SR EN 13201.
1. În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparţinând sistemelor de iluminat rutier, sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale străzii, se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort.
2. În funcţie de vegetaţia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos.
Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală, să fie limitată poluarea luminoasă (RULO 0,0%, din criteriile ecologice privind achizițiile publice verzi pentru iluminatul rutier, emise de către ANAP), asigurându-se în acelaşi timp și uniformitatea necesară.
1. Iluminatul căilor de circulaţie foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor; coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos, iar vegetaţia trebuie ajustată periodic.
2. În cazul arborilor de înălţime mică, se va utiliza distribuţia axială a corpurilor de iluminat.
3. În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă.
4. Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza, de regulă, iluminatul de tip axial.
5. Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3 - 6 m de la sol.
1. Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei.
2. La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă, nivelurile scăzând de la exterior spre interior, în trepte, raportul dintre două trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.
3. Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum:
1. 100 cd/mp în zonele de acces în tunel;
2. 10 cd/mp în zona de tranziţie a tunelului;
3. 6 cd/mp în zona centrală a tunelului.
1. Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub formă de benzi continue, dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora.
2. În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanţei, pentru a se evita efectul de grotă neagră.
1. Pe căile de circulaţie, nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct, în timp util şi cu siguranţă.
2. Pentru realizarea cerinţelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0,2 - 0,5.
3. Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a instalaţiilor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini.
1. Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR EN 13201.
2. Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie, uniformitatea generală a luminanţei, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanţei, raportul de zonă alăturată, luminanţa zonei de acces, raportul dintre luminanţă la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces, luminanţa zonei de tranziţie, luminanţa zonei interioare, luminanţa zonei de ieşire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor avea valori cu referinţă la standardul SR EN 13201 pentru:
1. clasa sistemului de iluminat pentru categoria căi de circulaţie destinate traficului rutier;
2. clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;
3. clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete.
1. La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile din punctul de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat și al poziţionării acestora faţă de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.
2. Municipiul Craiova eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei.
3. Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului PrimarieiMunicipiului Craiova, care va verifica dacă modul în care se realizează montarea, tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate să producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi, în zonele în care nu se realizează iluminat public și mai ales în afara acestora.
1. Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei pe suprafaţa căii de circulaţie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi, având ca referinţă standardul SR EN 13201.
2. Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcţie de cerinţele și condiţiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:
1. unilateral;
2. bilateral alternat;
3. bilateral faţă în faţă;
4. axial;
5. central;
6. catenar.
1. Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcţie de categoria și configuraţia căii de circulaţie, de intensitatea traficului rutier și de dirijarea circulaţiei rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare și standardele naţionale.
2. Tipul corpurilor de iluminat și al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont ca durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10.000 de ore, cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor în cazul lampilor cu descarcari și minim 100.000 ore în cazul led-urilor, iar temperatura de culoare în cazul aparatelor cu LED nu va depasi 3000K.

Secțiunea a 8-a
Exploatarea și întreţinerea instalaţiilor de iluminat public

În aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare, următoarea documentaţie tehnică va fi și anexă la hotărârea de dare în administrare sau, după caz, la contractul de delegare a gestiunii:
planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare, cu:
- posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public;
- traseul reţelei;
- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
- schema de acţionare și a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului;
- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului şi puterii lămpii;
- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor şi a puterii totale consumate;
documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public, împărţită pe categorii de căi de circulaţie, conform prevederilor art. 77, care trebuie să cuprindă:
- denumirea;
- lungimea şi lăţimea;
- tipul de îmbrăcăminte rutieră;
- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;
- tipul reţelei electrice de alimentare;
- punctele de alimentare și conectare/deconectare;
- tipul corpurilor de iluminat, numărul acestora şi puterea lămpilor;
- tipul și distanţa dintre stâlpi, înălţimea de montare și unghiul de înclinare a corpurilor de iluminat;
1. proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul și avizele obţinute;
2. procesele-verbale de recepţie, însoţite de certificatele de calitate.
Operaţiile de exploatare vor cuprinde:
1. lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor;
2. revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată;
3. reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.
În cadrul lucrărilor operative se vor executa:
1. intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii;
2. manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări;
3. manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente;
4. recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;â
5. analiza stării tehnice a instalaţiilor;
6. identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat;
7. supravegherea defrişării vegetaţiei și înlăturarea obiectelor căzute pe linie;
8. controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură;
9. acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;
10. demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;
11. intervenţii ca urmare a unor sesizări.
Realizarea lucrărilor de exploatare și de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:
1. admitere la lucru;
2. supravegherea lucrărilor;
3. scoatere și punere sub tensiune a instalaţiei;
4. control al lucrărilor.
În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii:
1. revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţă etc.);
2. revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare;
3. revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.
1. La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune.
2. La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii:
1. ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele și structurile de protecţie vizuală);
2. înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune;
3. verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.
La întreţinerea	şi revizia tablourilor electrice	de alimentare,	distribuţie, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii:
1. înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare;
2. înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte;
3. înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie;
4. refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul.
La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii:
1. verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine;
2. îndreptarea stâlpilor înclinaţi;
3. verificarea ancorelor şi întinderea lor;
4. verificarea stării conductoarelor electrice;
5. refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;
6. îndreptarea, după caz, a consolelor;
7. verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;
8. strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;
9. verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecţie la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);
10. măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.
Reparaţiile curente se execută la:
1. corpuri de iluminat şi accesorii;
2. tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare;
3. reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public.
În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat și accesorii se vor executa următoarele:
1. înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea și culoarea aparentă;
2. ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat;
3. înlăturarea cuiburilor de păsări;
4. verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică și înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare;
5. verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică;
6. înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.
În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se execută următoarele:
1. verificarea stării uşilor și a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor;
2. vopsirea uşilor și a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
3. verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele iniţiale (prevăzute în proiect);
4. verificarea şi strângerea contactelor;
5. verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare;
6. verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;
7. verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei.
În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:
1. verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă tensiune și alte obiective;
2. evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare și realizarea măsurilor necesare de coexistenţă;
3. solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public;
4. determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, și luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor;
5. verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi;
6. verificarea și refacerea inscripţionărilor;
7. repararea ancorelor şi întinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea şuruburilor la cleme și la placa de protecţie;
8. verificarea stării conductoarelor electrice;
9. verificarea și înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune, precum și a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolaţiei;
10. se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface legătura;
11. la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;
12. la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp;
13. la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate și dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;
14. la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor și îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se va măsura și se va reface priza de pământ, având ca referinţă standardele in vigoare.
1. Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului.
2. Municipiul Craiova împreună cu organele de poliţie vor stabili, în funcţie de condiţiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie, locurile și intersecţiile cu grad mare de periculozitate, precum şi marile aglomerări urbane.
3. Alegerea claselor de iluminat se face in conformitate cu standardul SR TR 13201-1, tinand cont si de pct 2 de mai sus.

Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare reţele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public și pentru corpurile de iluminat este specificată în Anexa nr. 3.

CAPITOLUL IV
Drepturile și obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public

Drepturile și obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în:
1. regulamentul serviciului;
2. contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.
Operatorii care prestează serviciul de iluminat public în Municipiul Craiova exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparţinând, după caz, statului, Municipiul Craiova, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:
1. dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public;
2. servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;
3. dreptul de acces la utilităţile publice și la Sistemul Energetic Naţional.
Operatorii serviciului de iluminat public în Municipiul Craiova au următoarele obligaţii:
1. să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficienţă economică;
2. să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
3. să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public;
4. să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public, stabiliţi de Municipiul Craiova în regulamentul de organizare și functionare al serviciului;
5. să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini și contractului de delegare a gestiunii ;
6. să furnizeze Municipiul Craiova, A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public;
7. să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;
8. de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condiţiile meteorologice le permit;
9. să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi;
10. va constitui o baza de date care va permite obtinerea informatiilor cu privire la fiecare punct luminos, retele, surse de alimentare, puncte de delimitare, precizandu-se ca operatorul va putea sa adauge orice element pe care il va considera util pentru executarea obligatiilor sale. Baza de date va fi actualizata o data pe saptamana. Operatorul va asigura accesul unui reprezentant al P.M.C., stabilit de comun acord, la aceasta baza de date.
1. Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public.
2. Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 94.
Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:
1. să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor;
2. să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public;
3. să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii;
4. să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A.N.R.S.C.;
5. să solicite recuperarea debitelor în instanţă.
1. Utilizatorul serviciului de iluminat public este Municipiul Craiova;
2. Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor ;
3. Municipiul Craiova, în calitate de reprezentant al comunităţii locale și de semnatar al contractului de delegare a gestiunii, este responsabil de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.
Dreptul de acces la serviciul de iluminat public și de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice și persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.
Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:
1. să aplice clauzele sancţionatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului și din caietul de sarcini anexate la acesta;
2. să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului;
3. să solicite informaţii cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Municipiului Craiova, încredinţat pentru realizarea serviciului;
4. să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă;
5. să ia măsurile stabilite în contractul de delegare a gestiunii, în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
6. să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator;
7. să îşi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii, după caz.
Beneficiarii serviciului de iluminat public în Municipiul Craiova au următoarele drepturi:
1. să aibă	acces la serviciul de iluminat	public în condiţiile respectării regulamentelor specifice;
2. să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informaţi periodic despre:
- starea sistemului de iluminat public;
- planurile anuale și de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;
- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;
- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public;
- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia;
- eficienţa măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere, creşterea securităţii individuale și colective și altele asemenea;
rezolvarea cererilor venite din partea	beneficiarilor	privind	reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public.
Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public în Municipiul Craiova, au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public și de a-şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.

CAPITOLUL V
Indicatori de performanţă

1. Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public.
2. Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:
1. continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
2. adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp și spaţiu, ale comunităţii locale;
3. satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
4. administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;
5. respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;
6. respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naţionale în acest domeniu.
Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi:
1. calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public;
2. îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
3. menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligaţiilor care revin fiecărei părţi;
4. soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;
5. creşterea gradului de siguranţă rutieră;
6. scăderea infracţionalităţii.
În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure:
1. gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
2. înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii serviciului efectuate;
3. înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor, organelor de poliţie şi gardienilor publici și soluţionarea acestora;
4. accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele și atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:
- modului de respectare și de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
- calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu;
- modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;
- modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;
- stadiului de realizare a investiţiilor;
- modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice.
Indicatorii de performanță specifici pentru calitatea serviciului prestat sunt stabiliți în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament.
Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale și tranzitorii

Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, în condiţiile legii.
1. Regulamentele de serviciu proprii se elaborează și se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Craiova în conformitate cu prezentul regulament, și se actualizează ori de câte ori este nevoie de Consiliul Local.
2. În cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea și modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie.
3. Măsurătorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.
4. În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare.
5. Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin. (1), operatorii vor respecta prezentul regulament.
În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.
Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni, în care să fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament, în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat, calculării şi măsurării parametrilor luminotehnici.
În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii, organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public.

Anexa nr. 1 la Regulamentul serviciului de iluminat public
Indicatori de performanță specifici pentru serviciul de iluminat public din Municipiul Craiova

	INDICATORI DE PERFORMANŢĂ SPECIFICI
Nr. crt	Item	Nivel de serviciu		Măsurare/detecție
1	Luminanța medie / L(cd/m2)	0,30 cd/m2 pentru clasa M6		Inspecție vizuală / Măsurare
		0,50 cd/m2 pentru clasa M5
		0,75 cd/m2 pentru clasa M4
		1,00 cd/m2 pentru clasa M3
		1,50 cd/m2 pentru clasa M2
2	Uniformitatea medie a luminanțelor generală / U0	0,35 pentru clasa M6		Inspecție vizuală / Măsurare
		0,35 pentru clasa M5
		0,40 pentru clasa M4
		0,40 pentru clasa M3
		0,40 pentru clasa M2
3	Uniformitatea medie a luminanțelor / longitudinală / Ul	0,40 pentru clasa M6		Inspecție vizuală / Măsurare
		0,40 pentru clasa M5
		0,60 pentru clasa M4
		0,60 pentru clasa M3
		0,70 pentru clasa M2
4	Factor de putere	> 0.92		Măsurare (multimetru)
5	Aparatele de iluminat	Trebuie să fie prezente, complete și curate, cu suprafețele vopsite sau acoperite în alt mod.		Inspecție vizuală
6	Stâlpi de iluminat	Trebuie să fie prezenți, curați, fără nici un prejudiciu semnificativ, fără urme de coroziune.		Inspecție vizuală
7	Rețea de alimentare cu energie electrică	Trebuie să fie întreagă și să alimenteze în parametrii sistemul de iluminat.		Inspecție vizuală
8	Iluminatul trecerilor de pietoni –iluminare medie verticala - / Ev(lx) min.	15lx pentru clasa PC5 (M6)		Inspecție vizuală / Măsurare
		25lx pentru clasa PC4 (M5)
		35lx pentru clasa PC3 (M4)
		50lx pentru clasa PC2 (M3)
		75lx pentru clasa PC1 (M2)
9	Iluminatul trecerilor de pietoni –uniformitate medie a iluminării verticale - / U0v min.	0,40 pentru toate clasele de iluminat

Anexa nr. 2 la Regulamentul serviciului de iluminat public
Indicatori de performanță generali și garantați pentru serviciul de iluminat public din Municipiul Craiova

Nr. crt.	Indicatori de performanţă	Trimestrul
		I	II	III	IV
0	1	2	3	4	5
1	INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI
1.1	CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE
a)	numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;
	- stradal
	- pietonal
	- ornamental festiv, arhitectural
b)	numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale; pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. - notificate operatorului;
	- stradal
	- pietonal
	- ornamental festiv, arhitectural
c)	numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare;
d)	numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), b) și c) rezolvate în 48 de ore;
e)	numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), b) și c) rezolvate în 5 zile lucrătoare.
1.2	ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
1.2.1	ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI
a)	numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;
	- stradal
	- pietonal
	- ornamental festiv, arhitectural
b)	numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate;
c)	durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.
1.2.2	ÎNTRERUPERI PROGRAMATE
a)	numărul de întreruperi programate, anunţate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;
	- stradal
	- pietonal
	- ornamental festiv, arhitectural
b)	numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile programate;
c)	durata medie a întreruperilor programate;
d)	numărul de întreruperi programate, care au depăşit perioada de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.
1.2.3	ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR
a)	numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de iluminat public;
b)	durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a).
1.3	RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIIILOR DE ILUMINAT PUBLIC
a)	numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului;
b)	procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.
2.	INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI
2.1	INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ
a)	numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă;
b)	numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii.
2.2	INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII
a)	valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului;
b)	valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare;
c)	numărul de facturi contestate de utilizator;
d)	numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor;
e)	valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora.

Anexa nr. 3 la Regulamentul serviciului de iluminat public
Operațiuni minime pentru serviciul de iluminat public din Municipiul Craiova

Nr. crt.	Natura intervențiilor	Periodicitatea	Observații
1	Surse luminoase
1.1	Schimbarea sistematică a surselor cu sodiu la înaltă presiune
1.1.1	Durata de funcționare cu consum de energie redus depinde de tipurile și puterile lămpilor
1.1.2	Instalația este stinsă (oprită o parte din perioada de noapte (ex. Mediul rural)	de la 6 la 7 ani
1.1.3	Instalația cu funcționare nocturnă în modul continuu ( ex. Mediul urban)	de la 5 la 6 ani
1.1.4	Instalația cu funcționare permanentă (24h/2-4h) (ex. Pasajele subterane)	de la 2,5 la 3 ani
1.2	Schimbarea sistematică a surselor cu LED		În funcție de cum a fost ales factorul de menținere (LMF)
1.2.1	Instalația cu funcționare nocturnă în modul continuu (ex. Mediul urban)	de la 20 la 25 ani
1.2.2	Instalația cu funcționare permanentă (24h/2-4h) ( ex. Pasajele subterane)	de la 10 la 11 ani
2	Aparate de iluminat
2.1	Curațarea elementelor optice și a carcaselor	4 ani și la schimbarea / lămpii / (becului) dacă sunt corelate	În funcție de planul de întreținere selectat la alegerea factorului de menținere (LMF)
2.2	Verificarea conexiunilor, a statusului oxidării și ansamblurilor mecanice	La curațarea elementelor / optice
3	Puncte de aprindere
3.1	Verificarea carcasei (*)	1 an
3.2	Verificarea legăturilor de împământare	1 an
3.3	Verificarea disjunctorilor diferențiali	1 an
3.4	Verificarea butoanelor de comandă	1 an
3.5	Reglarea orei ceasului sau reglarea celulei/celulelor	6 luni
3.6	Verificarea protecțiilor contra supratensiunilor ( supracurent ) circuitului de comandă (*)	1 an
4	Construcții civile
4.1	Verificarea stării dispozitivelor de închidere a canalelor, a cameretelor, cutii de distribuție subterane și a gresării	1 an
4.2	Curațarea și asanarea canalelor și a cameretelor	1 an
5	Aparataj electric
5.1	Controlul mecanic al protecțiilor (*)	1 an
5.2	Controlul calibrului protecțiilor (*)	1 an
5.3	Verificarea punerii la pamânt (*)	1 an
5.4	Controlul factorului de putere	2 ani
5.5	Măsurarea tensiunii de alimentare	2 ani
5.6	Schimbarea sistematică a condensatorilor	de la 6 la 8 ani
6	Postul de distribuție/ Punct de transformare
6.1	Verificarea legaturilor de împământare	1 an
6.2	Controlul protectiilor (*)	1 an
6.3	Verificarea disjunctorilor diferențiali	1 an
6.4	Verificarea bunei funcționari a contorului de energie	1 an
6.5	Controlul puterii absorbite	3 ani
7	Circuite electrice
7.1	Împământarea
7.2	Controlul prizei de împământare (*)	1 an
7.3	Controlul continuității circuitului de împământare (*)	1 an
7.4	Controlul legăturilor de împământare (*)	1 an
7.5	Circuitul de alimentare
7.6	Controlul conexiunilor (*)	1 an
7.7	Controlul stării izolației conductorilor (*)	3 ani
8	Fotometrie (*)
8.1	Controlul iluminărilor	din 2 in 2 sau din 3 in 3 ani	Comparație cu situatia proiectată
8.2	Controlul luminanțelor	din 2 in 2 sau din 3 in 3 ani	Comparație cu situația proiectată
9	Stâlpi și suporți
9.1	Gresarea și verificarea sistemului de închidere a pieselor de blocare a ușii care permite controlul statusului oxidării (controlul vizual al corpului stâlpilor și al brațelor de susținere)	1 an
9.2	Stâlpi oțel galvanizat la cald:
9.2.1	'prima vopsea	15 ani
9.2.2	'a doua vopsea	7 ani
9.2.3	'a treia vopsea	7 ani
9.3	Stâlpi din oțel vopsit	7 ani
10	Operare Telegestiune
10.1	Verificare alerte	zilnic
10.2	Verificări funcționare/nefuncționalități sistem	zilnic
10.3	Verificare program aprindere/stingere/dimming	săptamânal
10.4	Înregistrare modificări în inventar	zilnic
10.5	Verificare comunicații	zilnic
10.6	Transmitere rapoarte către client	zilnic
10.7	Transmitere ordine de lucru către echipele operative	zilnic

(*) controale obligatorii