ANEXA NR.3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.339/2026

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI

- Situația existentă

Corpul C1, aflat în administrarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, este destinat desfășurării activităților specifice Centrului de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor – Compartiment Adulți. Imobilul, cu regim de înălțime Parter, asigură spațiile necesare pentru desfășurarea activităților de consultație, evaluare, consiliere psihologică, monitorizare și tratament al pacienților cu afecțiuni psihice și tulburări asociate adicțiilor.

În urma analizei stării existente, s-a constatat că infrastructura actuală nu mai răspunde în totalitate cerințelor funcționale impuse de volumul și complexitatea activităților desfășurate. Capacitatea spațiilor existente este limitată în raport cu necesarul actual de servicii medicale, iar configurația funcțională a clădirii nu permite organizarea optimă a activităților specifice și dezvoltarea corespunzătoare a serviciilor oferite.

Totodată, suprafața construită existentă este insuficientă pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activităților medicale și terapeutice în condiții corespunzătoare, în concordanță cu cerințele actuale privind organizarea și funcționarea structurilor de sănătate mintală. Limitările existente influențează eficiența utilizării spațiilor, flexibilitatea funcțională a clădirii și posibilitatea adaptării acesteia la necesitățile actuale și viitoare ale unității sanitare.

Având în vedere cele prezentate, se impune realizarea unor lucrări de extindere și modernizare a corpului C1, în vederea creșterii capacității funcționale, optimizării organizării spațiilor și îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activităților medicale. Investiția propusă va contribui la crearea unei infrastructuri adecvate pentru furnizarea serviciilor medicale specifice, în condiții de eficiență, siguranță și conformitate cu cerințele actuale din domeniul sănătății.

Proiectul „Creșterea calității serviciilor medicale oferite în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, prin extinderea și modernizarea Centrului de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor – Compartiment Adulți” are ca obiectiv principal dezvoltarea infrastructurii medicale aferente centrului, prin extinderea capacității existente și modernizarea spațiilor destinate activităților medicale, în scopul creșterii accesibilității și calității serviciilor furnizate pacienților.necesarul actual de servicii medicale, iar configurația funcțională a clădirii nu permite organizarea optimă a activităților specifice și dezvoltarea corespunzătoare a serviciilor oferite.

Intervenția propusă constă în extinderea corpului C1 existent, prin realizarea unei construcții noi cu regim de înălțime parter (P), care va permite suplimentarea și optimizarea spațiilor destinate activităților medicale, terapeutice și administrative. Noua extindere va fi proiectată în conformitate cu normele actuale privind siguranța, eficiența energetică, accesibilitatea și circuitele funcționale specifice unităților sanitare.

Extinderea va include spații destinate consultațiilor, terapiilor individuale și de grup, consilierii psihologice, precum și zone suport necesare desfășurării activităților medicale în condiții optime. Totodată, proiectul va integra soluții moderne de dotare și funcționare, contribuind la creșterea eficienței și calității serviciilor oferite.

- Lucrari propuse:

I.Arhitectura, rezistenta si finisaje

La cladirea existenta  se va intervenii cu urmatoarele lucrari:

- se va schimba termoizolatia existenta, din polistiren de 10cm in vata bazaltica de 15cm

- se va inlocui finisajul pardoselii existente din covor PVC , in tarkett,

- la geamurile cu Hp mai mic de 90cm se va instala o balustarada metalica exterioara pana la Hp=90cm.

- se termoizoleaza placa peste parter cu vata bazaltica 2x10cm.

La  Extinderea propusa :

Structura de rezistenta a extinderii va fi alcatuita din:

- Infrastructura: fundatii b.a.,

- Suprastructura: mixt - cadre b.a.

- Planseul peste parter va fi din beton armat

- Se vor realiza din zidarie cu grosimea de 30cm, pe care se va aplica vata bazaltica de 15 cm. - Tamplaria exterioara va fi din Al, culoare maro, cu geam termoizolant low-e. - Pentru extinderea propusa, acoperisul va fi tip terasa necirculabila

Atat pentru corpul existent cat si pentru extindere  se va folosi tarket certificat pentru pardoseala Bs1fl.. In spatiile unde se recolteaza/testeaza  pe pereti  se prevede tarkett certificat pentru pereti Bs2d0 pana la minim 0.9ml, iar in grupurile sanitare pana la 2.1ml. Pereţii vor fi zugraviţi cu vopsea lavabilă. Pardoseala propusa din tarkett si cel intors pe pereti se utilizeaza inclusiv in corpul existent, nu doar pentru extindere. - Finisajele exterioare propuse vor fi realizate din tencuiala decorative culoare crem si placari partiale cu piatra.

II. Instalatii

INSTALATII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica si distributia acesteia in cladire

Pentru alimentarea cu energie electrica a constructiei, se va crea un circuit nou, comun pentru cladirea existenta (se va pastra tabloul existent) si pentru extindere, direct din postul de transformare existent.	Distribuția energiei electrice se propune a se realiza prin intermediul unui singur tablou electric general pozat la exterior , pe extindere, care va alimenta tabloul existent si tabloul nou creat al extinderii .Puterea instalata  estimata a instalatiilor electrice  este de 100kW(din care 40 kW- pentru corpul existent) Puterea maxim absorbitaestimata este de 70kW. Energia electrica va fi distribuita catre consumatori prin intermediul tabloului electric general instalat in exterior si a tablourilor secundare de nivel. NU se intervine asupra instalatiilor electrice ale cladirii existente decat punctual pentru suplimentarea iluminatului de siguranta, modificari necesare avand in vedere amplasarea de echipamente noi: declansatoare manuale ale instalatiei de detectie incendiu si hidranti interiori

Avand in vedere necesitatea echiparii cu sursa de rezerva si faptul ca grupul electrogen existent este subdimensionat fata de necesarul de energie se propune instalarea unui grup electrogen nou care sa preia in intregime corpul de cladire analizat (existent si extindere). Puterea acestuia va fi determinata in urma intocmirii proiectului tehnic de specialitate.

Se propune instalarea pe sistemul tip carpot a unui sistem de producere a energiei electrice cu 32 panouri fotovoltaice de 470W echipat cu acumulator 20kW

Instalatia electrica de iluminat, prize si forta

Se propune  realizarea unui iluminat artificial dupa cum urmeaza:

-	Corpuri de iluminat de tip panou LED aplica arhitecturala in toate incaperile

-	Corpuri de iluminat de tip aplica de plafon cu detector de miscare cu temporizare in grupurile sanitare

Comanda iluminatului in incaperi se va face cu intrerupatoare simple (1 modul) sau cap-scara/cruce  incastrate in elemente de compartimentare si instalate in doze pentru intrerupatoare multiple.

Se va prevede iluminat de siguranta de evacuare  cu luminoblocuri echipate cu acumulator (autonomie 3h),

iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului in incaperea ECS , in incaparea grupului de pompare hidranti interiori si in zona grupului electrogen si iluminat de siguranta local pentru evidentierea  pozitiilor hidrantilor interiori, a tablourilor electrice, a posturilor de prim ajutor , a stingatoarelor si declansatoarelor manuale.

Instalatia electrica de legare la pamant

Se propune realizarea unei prize de pamant artificiala a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie inferioara valorii de 4 ohm.

Instalatia electrica de protectie împotriva socurilor electrice

Circuitele prizelor  de curent si ale consumatorilor al caror curent nominal este mai mic de 32A vor fi  echipate cu protectii diferentiale 30mA

Sistemul de detecţie şi alarmare antiincendiu

Sistemul de detectie va asigura o acoperire totala (corp existent si extindere), obiectivul constituind un singur compartiment de incendiu.Vor fi exceptate de la supraveghere spatiile sociale ( grupuri sanitare).

S-a ales solutia utilizarii unui sistem de detectie adresabil cu doua bucle care  are rolul de a asigura o detectie incipienta a incendiului, alarmarea manuala si automata in caz de  eveniment, semnalizarea sonora si vizuala a unei alarme, semnalizarea unui defect si posibilitatea de comunicare si transmitere la distanta catre un dispecerat sau telefonic a aparitiei unui eventual eveniment.

Detectorii de fum si temperatura, declansatoarele manuale si sirenele interioare vor fi de tip adresabil. Instalatia se va echipa cu sirena exterioara cu autonimie energetica proprie. Sursa de alimentare de rezerva va fi asigurata prin acumulatori 12Vcc

Echipamentul de control si semnalizare va avea afisaj in limba romana si o memorie de minim 1000 de evenimente si se va amplasa in incaperea special destinata  de la parter  pentru o mai usoara accesibilitate. Incaperea va trebui sa corespunda cerintelor normativelor in vigoare, sa aiba peretii si tavanul rezistente la foc 60 de minute, iar usa va trebui sa fie rezistenta la foc 30 de minute, si echipata cu dispozitiv de autoinchidere.

Se vor prevede minim 2 prize de curent , se va asigura un nivel de iluminat de minim 200lx, iar incaparea va trebui sa fie prevazuta cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului.

Sistem de cablare structurata voce-date

Se propune prin proiect o soluţie care să asigure o reţea deschisă de transmisie de date,in extindere posibil de extins şi de reconfigurat ulterior instalării, care va asigura  transportul de date la un debit de minim 100 Mbit/sec. Refacerea instalațiilor de voce/date va avea în vedere  pozarea cablajelor ingropat in tencuială, astfel incat sa nu deterioreze aspectul estetic al cladirii, atat pentru cladirea existenta cat si pentru cea propusa. Toate echipamentele active de date vor fi instalate în dulapurile de comunicaţie astfel încât să se asigure posibilitatea conectării la reţea a tuturor echipamentelor.

INSTALATII SANITARE

Instalatia de alimentare cu apa rece menajera

Se propune inlocuirea conductei de distributie apa din incinta deoarece  a devenit subdimensionata cu aparitia noilor consumatori, mai mult decat atat prezinta o uzura fizica inaintata. In instalatia interioara de alimentare cu apa rece a noilor consumatori, se propune utilizarea conductelor de alimentare cu apă rece din ţeavă de poliropilena cu insertie in distributie cat si legaturile la obiectele sanitare.

Instalatia de alimentare cu apa calda de consum

Sursa de preparare a apei calde de consum o constituie boilerele electrice propuse in fiecare grup sanitar si cabinet medical pentru extindere. Nu se intervine asupra grupurilor sanitare existente.

Alimentarea cu apa calda de consum  a  obiectelor sanitare din grupurile sanitare  se va realiza de la boilerele electrice  montate local cu conducte din teava de polipropilena cu insertie.

Reteaua de canalizare menajera interioara

Conductele propuse a se monta în  reteaua de canalizare menajera  interioara sunt tuburi din polipropilena ignifugata si tuburi din policlorura de vinil (PVC).

Conductele de diferite dimensiuni se vor poza (functie de solutia aleasa de proiectant) in sapa in pereti, orizontale ori verticale. In functie de situatie se vor izola si proteja (in tevi sau tuburi) de protectie si se vor fixa prin intermediul diblurilor si al colierelor.

Evacuarea apei uzate provenite de la lavoare se va face prin intermediul sifonului de pardoseală.  Evacuarea apelor uzate se va face la camine exterioare dupa care vor fi preluate de reteaua de canalizare existenta in incinta.

Instalatia de alimentare cu apa rece pentru stins incendiul cu hidranti de incendiu interiori.

Alimentarea cu apa a hidrantilor interiori,  este realizata din conducta de distributie apa existenta in incinta. Din racordul  existent se va continua traseul catre gospodaria de apa de incendiu propusa intr-o incapere amplasata subteran in imediata apropiere a  constructiei,  cu conducta din otel  d = 2” care va alimenta instalatia de  hidranti de incendiu interiori prin intermediul rezervorului si statiei de pompare propuse. Clădirea studiata se va echipa cu hidranţi interiori, cu un jet in funcţiune simultană, debitul de calcul al instalaţiei fiind de 2,1 l/s.

Instalatia  de distributie a apei la hidranti se va realiza din statia de pompare propusa – grup de pompare cu 2 pompe (de baza si pilot) se va prevede conducta din otel, d = 2” pana la  hidrantii interiori de incendiu propusi.

Hidrantii interiori vor fi amplasati langa intrarile in cladire, in holuri, pe coridoare, langa intrarea in incaperi, conform piese desenate.

Statia de pompare apa pentru instalatiile de stins incendiul cu hidranti interiori  este compusa dintr-un  grup de pompare complet echipat, format din 2 electropompe verticale pentru incendiu – pompa de baza si pompa pilot, montate pe o placa de baza cu stativ antivibrant, colector aspiratie/distribuitor refulare, inclusiv kitul de comanda si automatizare  si 1 rezervor apa incendiu V = 1500 l considerat rezerva intangibila pentru alimentarea instalatiei de hidranti interiori , amplasat in camera pompelor. Rezerva de apa de incendiu va fi in permanenta supravegheata cu instalaţii pentru semnalizare optică şi acustică a nivelului rezervei de incendiu.

Instalatii climatizare

Pentru obținerea condițiilor de confort termic în interiorul spațiilor cladirii, conform I5/2022, s-a proiectat o instalație de climatizare tip VRF-VRV (Variable Refrigerant Flow - Variable Refrigerant Volume) cu unități interioare și unități exterioare ce acoperă toată cladirea.  Sistemul VRF oferă singuranţă, fiabilitate, confort, flexibilitate, uşurinţă în instalare, durabilitate şi economie de energie.Acestea funcţionează în regim de pompă de căldură în sezonul rece şi în regim de instalaţie frigorifică în perioada caldă.

Instalatii ventilare mecanica cu recuperare de caldura.

In incaperile studiate se propune montarea sistemelor de ventilatie mecanica descentralizata, respectiv individuala cu recuperare de caldura in care căldura extrasă din aerul viciat este folosită pentru a încălzi aerul pe care îl introducem în clădire.

Instalatii termice

In grupurile sanitare s -a propus montarea de corpuri de incalzire statice (convectoare alimentate electric). Se propune achizitionarea acestora complet echipate inclusiv termostat si sa fie asigurata protectie IP44.

Instalatie utilizare gaze naturale

Pe amplasamentul unde a fost facuta propunerea de extindere a cladirii exista o conducta de gaze naturale din otel pozata aparent pe stalpi metalici de sustinere, in functiune. Drept urmare pentru edificarea extinderii propuse aceasta conducta se va devia dupa cum urmeaza:

De la postul de reglare masurare existent amplasat la limita de proprietate, prin intermediul unei piese de trecere de la otel la polietilena de inalta densitate se va crea trecerea la noul traseu al conductei pozat ingropat paralel cu limita de proprietate pana in apropiere de constructiile provizorii unde conducta va urma un traseu suprateran pana la punctul de cuplare in cea existenta.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Daniel PĂLOIU